Приложение 3 к постановлению

администрации Беловского муниципального округа

от 23 января 2023 г. № 42

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

Беловский муниципальный округ

Кемеровской области - Кузбасса

на период 2022 – 2037 годы

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение»

г. Красноярск – 2022 г.

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	7

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	7

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	8

Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	16

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	16

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	19

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	19

Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии	19

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	20

Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа	42

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	42

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии	49

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	53

Часть 1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	53

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	62

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	69

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	69

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	69

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	69

Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	69

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	69

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	69

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	70

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	71

Часть 6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой     энергии	71

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	71

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	71

Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	75

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	78

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	78

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	78

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	78

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	78

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной	79

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	79

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	83

Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	83

Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего    водоснабжения	84

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	84

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	84

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	92

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом гост 25543-2013 "угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	92

Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	94

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.	94

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	94

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	94

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	94

Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	96

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	96

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	96

Часть 6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.	96

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	96

Часть 1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	96

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	97

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	97

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	98

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	98

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	100

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	100

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	100

Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	100

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	100

Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	101

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	101

Часть 5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	101

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	101

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	101

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	102

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	115

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	115

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	115

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	115

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Данных о величине существующей отапливаемой площади строительных фондов с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, отсутствуют.

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 1.2.1.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам, Гкал/ч

| Источник тепловой энергии | Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2037 | 2023-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | Отопление | 0,4290 | 0,4290 | 0,6090 | 0,6090 | 0,6090 | 0,6090 | 0,6090 | 0,6090 | 0,1800 |
|  | ГВС | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,5100 | 0,5100 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,1800 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | Отопление | 1,9391 | 1,9391 | 1,9391 | 1,9391 | 1,9391 | 1,9391 | 1,9391 | 1,9391 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,3909 | 0,3909 | 0,3909 | 0,3909 | 0,3909 | 0,3909 | 0,3909 | 0,3909 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 0,0000 |
| Котельная № 24 с. Каракан | Отопление | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,0000 |
| Котельная № 22 с. Евтино | Отопление | 0,6537 | 0,6537 | 0,6537 | 0,6537 | 0,6537 | 0,6537 | 0,6537 | 0,6537 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,0000 |
| Котельная № 23 с. Коновалово | Отопление | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,0000 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | Отопление | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,0000 |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | Отопление | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0000 |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | Отопление | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,0000 |
| Котельная № 18 с. Поморцево | Отопление | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,0000 |
| Котельная № 4 с. Менчереп | Отопление | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,0000 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | Отопление | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,0000 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | Отопление | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0000 |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | Отопление | 0,2597 | 0,2597 | 0,2597 | 0,2597 | 0,2597 | 0,2597 | 0,2597 | 0,2597 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 | 0,0000 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | Отопление | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,0000 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | Отопление | 0,6632 | 0,6632 | 0,6632 | 0,6632 | 0,6632 | 0,6632 | 0,6632 | 0,6632 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0138 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,0000 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | Отопление | 0,2797 | 0,2797 | 0,2797 | 0,2797 | 0,3997 | 0,3997 | 0,3997 | 0,3997 | 0,1200 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,2797 | 0,2797 | 0,2797 | 0,2797 | 0,5197 | 0,5197 | 0,5197 | 0,5197 | 0,2400 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | Отопление | 0,8970 | 0,8970 | 1,1170 | 1,1170 | 1,1170 | 1,1170 | 1,1170 | 1,1170 | 0,2200 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,8970 | 0,8970 | 1,3600 | 1,3600 | 1,3600 | 1,3600 | 1,3600 | 1,3600 | 0,4630 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | Отопление | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 | 0,0000 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | Отопление | 0,6474 | 0,6474 | 0,6474 | 0,6474 | 0,6474 | 0,6474 | 0,6474 | 0,6474 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 | 0,0000 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | Отопление | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,0000 |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | Отопление | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,0000 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | Отопление | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,0000 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | Отопление | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,0000 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | Отопление | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 | 0,0000 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | Отопление | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,0000 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | Отопление | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,0000 |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | Отопление | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0000 |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | Отопление | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0000 |
| Котельная № 37 с. Артышта | Отопление | 0,0706 | 0,0706 | 0,0706 | 0,0706 | 0,0706 | 0,0706 | 0,0706 | 0,0706 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 | 0,0000 |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | Отопление | 0,4762 | 0,4762 | 0,4762 | 0,4762 | 0,4762 | 0,4762 | 0,4762 | 0,4762 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,0000 |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | Отопление | 0,4637 | 0,4637 | 0,4637 | 0,4637 | 0,4637 | 0,4637 | 0,4637 | 0,4637 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 | 0,0000 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | Отопление | 0,2188 | 0,2188 | 0,2188 | 0,2188 | 0,2188 | 0,2188 | 0,2188 | 0,2188 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,0000 |
| Котельная № 3 с. Заринское | Отопление | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,0000 |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | Отопление | 0,2633 | 0,2633 | 0,2633 | 0,2633 | 0,2633 | 0,2633 | 0,2633 | 0,2633 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,0000 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | Отопление | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0000 |
| ЦТП п. Снежинский | Отопление | 4,0320 | 4,0320 | 4,0320 | 4,0320 | 4,0320 | 4,0320 | 4,0320 | 4,0320 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 | 0,0000 |

Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу строительство новых предприятий в муниципальном образовании не планируется.

Перспективное развитие промышленности муниципального образования состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Таблица 1.4.1 - Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Параметр | Площадь зоны действия источника | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Средневзвешенная плотность, (Гкал/ч)/ м² |
| --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | км² | Гкал/ч | Гкал/ч/к м² |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 1,186 | 0,51 | 0,430 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | 0,42875 | 2,33 | 5,434 |
| Котельная № 24 с. Каракан | 0,00405 | 0,3101 | 76,568 |
| Котельная № 22 с. Евтино | 0,08125 | 0,658 | 8,098 |
| Котельная № 23 с. Коновалово | 0,00315 | 0,1695 | 53,810 |
| Котельная № 18 с. Поморцево | 0,0007 | 0,2843 | 406,143 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 0,005 | 0,066 | 13,200 |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 0,0018 | 0,1695 | 94,167 |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | 0,0314 | 0,1695 | 5,398 |
| Котельная № 4 с. Менчереп | 0,0893 | 0,482 | 5,398 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 0,0254 | 0,2 | 7,874 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 0,0004 | 0,031 | 77,500 |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 0,016 | 0,2604 | 16,275 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 0,081 | 0,2601 | 3,211 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 0,784 | 0,677 | 0,864 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 0,004 | 0,2797 | 69,925 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 0,226 | 0,897 | 3,969 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 0,017 | 0,0982 | 5,776 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 0,21402 | 0,659 | 3,079 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 0,00924 | 0,3246 | 35,130 |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 0,082 | 0,5132 | 6,259 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 0,016 | 0,3566 | 22,288 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | 0,078 | 0,66 | 8,462 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | 0,121 | 0,357 | 2,950 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | 0,018 | 0,206 | 11,444 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | 0,004 | 0,158 | 39,500 |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | 0,003 | 0,0388 | 12,933 |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | 0,004 | 0,056 | 14,000 |
| Котельная № 37 с. Артышта | 0,007 | 0,0707 | 10,100 |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | 0,041 | 0,485 | 11,829 |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 0,116 | 0,506 | 4,362 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 0,014 | 0,22 | 15,714 |
| Котельная № 3 с. Заринское | 0,084 | 0,512 | 6,095 |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 0,007 | 0,264 | 37,714 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 0,001 | 0,052 | 52,000 |
| ЦТП п. Снежинский | 0,495 | 4,255 | 8,596 |

Таблица 1.4.2 - Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Перспективная средневзвешенная плотность, (Гкал/ч)/ м² |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2037 |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | 5,434 | 5,434 | 5,434 | 5,434 | 5,434 | 5,434 | 5,434 |
| Котельная № 24 с. Каракан | 76,568 | 76,568 | 76,568 | 76,568 | 76,568 | 76,568 | 76,568 |
| Котельная № 22 с. Евтино | 8,098 | 8,098 | 8,098 | 8,098 | 8,098 | 8,098 | 8,098 |
| Котельная № 23 с. Коновалово | 53,810 | 53,810 | 53,810 | 53,810 | 53,810 | 53,810 | 53,810 |
| Котельная № 18 с. Поморцево | 406,143 | 406,143 | 406,143 | 406,143 | 406,143 | 406,143 | 406,143 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 94,167 | 94,167 | 94,167 | 94,167 | 94,167 | 94,167 | 94,167 |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | 5,398 | 5,398 | 5,398 | 5,398 | 5,398 | 5,398 | 5,398 |
| Котельная № 4 с. Менчереп | 5,398 | 5,398 | 5,398 | 5,398 | 5,398 | 5,398 | 5,398 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 7,874 | 7,874 | 7,874 | 7,874 | 7,874 | 7,874 | 7,874 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 77,500 | 77,500 | 77,500 | 77,500 | 77,500 | 77,500 | 77,500 |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 16,275 | 16,275 | 16,275 | 16,275 | 16,275 | 16,275 | 16,275 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 3,211 | 3,211 | 3,211 | 3,211 | 3,211 | 3,211 | 3,211 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 69,925 | 69,925 | 69,925 | 69,925 | 69,925 | 69,925 | 69,925 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 3,969 | 3,969 | 3,969 | 3,969 | 3,969 | 3,969 | 3,969 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 5,776 | 5,776 | 5,776 | 5,776 | 5,776 | 5,776 | 5,776 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 3,079 | 3,079 | 3,079 | 3,079 | 3,079 | 3,079 | 3,079 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 35,130 | 35,130 | 35,130 | 35,130 | 35,130 | 35,130 | 35,130 |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 6,259 | 6,259 | 6,259 | 6,259 | 6,259 | 6,259 | 6,259 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 22,288 | 22,288 | 22,288 | 22,288 | 22,288 | 22,288 | 22,288 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | 8,462 | 8,462 | 8,462 | 8,462 | 8,462 | 8,462 | 8,462 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | 11,444 | 11,444 | 11,444 | 11,444 | 11,444 | 11,444 | 11,444 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,500 |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | 12,933 | 12,933 | 12,933 | 12,933 | 12,933 | 12,933 | 12,933 |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| Котельная № 37 с. Артышта | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | 11,829 | 11,829 | 11,829 | 11,829 | 11,829 | 11,829 | 11,829 |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 15,714 | 15,714 | 15,714 | 15,714 | 15,714 | 15,714 | 15,714 |
| Котельная № 3 с. Заринское | 6,095 | 6,095 | 6,095 | 6,095 | 6,095 | 6,095 | 6,095 |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 37,714 | 37,714 | 37,714 | 37,714 | 37,714 | 37,714 | 37,714 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
| ЦТП п. Снежинский | 8,596 | 8,596 | 8,596 | 8,596 | 8,596 | 8,596 | 8,596 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие зоны действия систем теплоснабжения рассмотрены в Главе 1, часть 4 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения Беловского муниципального округа.

Перспективные зоны действия в основном останутся без изменений, кроме котельных №№ 7, 12 и 17.

К котельной № 7 с. Мохово (школа) планируется подключение объектов жилищного строительства в 2025 году.

К котельная № 12 д. Ивановка (централ.) планируется подключение объектов жилищного строительства в 2023 году.

К котельная № 17 с. Беково (центр.) планируется подключение объектов жилищного строительства по ул. Четонова – ул. Советская в 2023 году.

Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются твердотопливные котлы, электронагревательные установки.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,9811 | 2,9811 | 2,9811 | 2,9811 | 2,9811 | 2,9811 | 2,9811 | 2,9811 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5100 | 0,5100 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1740 | 0,1740 | 0,1740 | 0,1740 | 0,1740 | 0,1740 | 0,1740 | 0,1740 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,2971 | 2,2971 | 2,1171 | 2,1171 | 2,1171 | 2,1171 | 2,1171 | 2,1171 |
|  |  | % | 76,5700 | 76,5700 | 70,5700 | 70,5700 | 70,5700 | 70,5700 | 70,5700 | 70,5700 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 12,9658 | 12,9658 | 12,9658 | 12,9658 | 12,9658 | 12,9658 | 12,9658 | 12,9658 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,4323 | 0,4323 | 0,4323 | 0,4323 | 0,4323 | 0,4323 | 0,4323 | 0,4323 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 10,2035 | 10,2035 | 10,2035 | 10,2035 | 10,2035 | 10,2035 | 10,2035 | 10,2035 |
|  |  | % | 78,4885 | 78,4885 | 78,4885 | 78,4885 | 78,4885 | 78,4885 | 78,4885 | 78,4885 |
| Котельная № 24 с. Каракан | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,1045 | 1,1045 | 1,1045 | 1,1045 | 1,1045 | 1,1045 | 1,1045 | 1,1045 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,7792 | 0,7792 | 0,7792 | 0,7792 | 0,7792 | 0,7792 | 0,7792 | 0,7792 |
|  |  | % | 69,5714 | 69,5714 | 69,5714 | 69,5714 | 69,5714 | 69,5714 | 69,5714 | 69,5714 |
| Котельная № 22 с. Евтино | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,9852 | 2,9852 | 3,1252 | 3,1252 | 3,1252 | 3,1252 | 3,1252 | 3,1252 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,2118 | 2,2118 | 2,3518 | 2,3518 | 2,3518 | 2,3518 | 2,3518 | 2,3518 |
|  |  | % | 73,7267 | 73,7267 | 74,8981 | 74,8981 | 74,8981 | 74,8981 | 74,8981 | 74,8981 |
| Котельная № 23 с. Коновалово | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,9549 | 0,9549 | 0,9549 | 0,9549 | 0,9549 | 0,9549 | 0,9549 | 0,9549 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,8393 | 0,8393 | 0,8393 | 0,8393 | 0,8393 | 0,8393 | 0,8393 | 0,8393 |
|  |  | % | 87,4271 | 87,4271 | 87,4271 | 87,4271 | 87,4271 | 87,4271 | 87,4271 | 87,4271 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6200 | 1,6200 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6200 | 1,6200 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,6153 | 1,6153 | 1,5553 | 1,5553 | 1,5553 | 1,5553 | 1,5553 | 1,5553 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,3276 | 1,3276 | 1,2676 | 1,2676 | 1,2676 | 1,2676 | 1,2676 | 1,2676 |
|  |  | % | 81,9506 | 81,9506 | 81,2564 | 81,2564 | 81,2564 | 81,2564 | 81,2564 | 81,2564 |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4442 | 0,4442 | 0,4442 | 0,4442 | 0,4442 | 0,4442 | 0,4442 | 0,4442 |
|  |  | % | 85,4231 | 85,4231 | 85,4231 | 85,4231 | 85,4231 | 85,4231 | 85,4231 | 85,4231 |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6732 | 0,6732 | 0,6732 | 0,6732 | 0,6732 | 0,6732 | 0,6732 | 0,6732 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4873 | 0,4873 | 0,4873 | 0,4873 | 0,4873 | 0,4873 | 0,4873 | 0,4873 |
|  |  | % | 71,6618 | 71,6618 | 71,6618 | 71,6618 | 71,6618 | 71,6618 | 71,6618 | 71,6618 |
| Котельная № 18 с. Поморцево | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 |
|  |  | % | 33,0385 | 33,0385 | 33,0385 | 33,0385 | 33,0385 | 33,0385 | 33,0385 | 33,0385 |
| Котельная № 4 с. Менчереп | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,2121 | 3,2121 | 3,2121 | 3,2121 | 3,2121 | 3,2121 | 3,2121 | 3,2121 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0541 | 0,0541 | 0,0541 | 0,0541 | 0,0541 | 0,0541 | 0,0541 | 0,0541 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,6760 | 2,6760 | 2,6760 | 2,6760 | 2,6760 | 2,6760 | 2,6760 | 2,6760 |
|  |  | % | 82,5926 | 82,5926 | 82,5926 | 82,5926 | 82,5926 | 82,5926 | 82,5926 | 82,5926 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,9665 | 0,9665 | 0,9665 | 0,9665 | 0,9665 | 0,9665 | 0,9665 | 0,9665 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 |
|  |  | % | 77,0412 | 77,0412 | 77,0412 | 77,0412 | 77,0412 | 77,0412 | 77,0412 | 77,0412 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0868 | 0,0868 | 0,0868 | 0,0868 | 0,0868 | 0,0868 | 0,0868 | 0,0868 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 |
|  |  | % | 61,1111 | 61,1111 | 61,1111 | 61,1111 | 61,1111 | 61,1111 | 61,1111 | 61,1111 |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6767 | 0,6767 | 0,6767 | 0,6767 | 0,6767 | 0,6767 | 0,6767 | 0,6767 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4059 | 0,4059 | 0,4059 | 0,4059 | 0,4059 | 0,4059 | 0,4059 | 0,4059 |
|  |  | % | 59,6912 | 59,6912 | 59,6912 | 59,6912 | 59,6912 | 59,6912 | 59,6912 | 59,6912 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6780 | 0,6780 | 0,6780 | 0,6780 | 0,6780 | 0,6780 | 0,6780 | 0,6780 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 |
|  |  | % | 23,2059 | 23,2059 | 23,2059 | 23,2059 | 23,2059 | 23,2059 | 23,2059 | 23,2059 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,8111 | 1,8111 | 1,8111 | 1,8111 | 1,8111 | 1,8111 | 1,8111 | 1,8111 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,0766 | 1,0766 | 1,0766 | 1,0766 | 1,0766 | 1,0766 | 1,0766 | 1,0766 |
|  |  | % | 58,8306 | 58,8306 | 58,8306 | 58,8306 | 58,8306 | 58,8306 | 58,8306 | 58,8306 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0620 | 0,0620 | 0,0620 | 0,0620 | 0,0620 | 0,0620 | 0,0620 | 0,0620 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,6380 | 1,6380 | 1,6380 | 1,6380 | 1,6380 | 1,6380 | 1,6380 | 1,6380 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2797 | 0,2797 | 0,2797 | 0,2797 | 0,5197 | 0,5197 | 0,5197 | 0,5197 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,3528 | 1,3528 | 1,3528 | 1,3528 | 1,1128 | 1,1128 | 1,1128 | 1,1128 |
|  |  | % | 79,5765 | 79,5765 | 79,5765 | 79,5765 | 65,4588 | 65,4588 | 65,4588 | 65,4588 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,9211 | 1,9211 | 1,9211 | 1,9211 | 1,9211 | 1,9211 | 1,9211 | 1,9211 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,8970 | 0,8970 | 1,3600 | 1,3600 | 1,3600 | 1,3600 | 1,3600 | 1,3600 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,9666 | 0,9666 | 0,5036 | 0,5036 | 0,5036 | 0,5036 | 0,5036 | 0,5036 |
|  |  | % | 49,8247 | 49,8247 | 25,9588 | 25,9588 | 25,9588 | 25,9588 | 25,9588 | 25,9588 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2563 | 0,2563 | 0,2563 | 0,2563 | 0,2563 | 0,2563 | 0,2563 | 0,2563 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1412 | 0,1412 | 0,1412 | 0,1412 | 0,1412 | 0,1412 | 0,1412 | 0,1412 |
|  |  | % | 54,3077 | 54,3077 | 54,3077 | 54,3077 | 54,3077 | 54,3077 | 54,3077 | 54,3077 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,5712 | 2,5712 | 2,5712 | 2,5712 | 2,5712 | 2,5712 | 2,5712 | 2,5712 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1317 | 0,1317 | 0,1317 | 0,1317 | 0,1317 | 0,1317 | 0,1317 | 0,1317 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,7805 | 1,7805 | 1,7805 | 1,7805 | 1,7805 | 1,7805 | 1,7805 | 1,7805 |
|  |  | % | 69,0116 | 69,0116 | 69,0116 | 69,0116 | 69,0116 | 69,0116 | 69,0116 | 69,0116 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,4400 | 1,4400 | 1,4400 | 1,4800 | 1,4800 | 1,4800 | 1,4800 | 1,4800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,4400 | 1,4400 | 1,4400 | 1,4800 | 1,4800 | 1,4800 | 1,4800 | 1,4800 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,4272 | 1,4272 | 1,4272 | 1,4672 | 1,4672 | 1,4672 | 1,4672 | 1,4672 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,0890 | 1,0890 | 1,0890 | 1,1290 | 1,1290 | 1,1290 | 1,1290 | 1,1290 |
|  |  | % | 75,6250 | 75,6250 | 75,6250 | 76,2838 | 76,2838 | 76,2838 | 76,2838 | 76,2838 |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,3000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,3000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,2819 | 2,3819 | 2,3819 | 2,3819 | 2,3819 | 2,3819 | 2,3819 | 2,3819 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,7140 | 1,8140 | 1,8140 | 1,8140 | 1,8140 | 1,8140 | 1,8140 | 1,8140 |
|  |  | % | 74,5217 | 75,5833 | 75,5833 | 75,5833 | 75,5833 | 75,5833 | 75,5833 | 75,5833 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,1087 | 1,1087 | 1,1087 | 1,1087 | 1,1087 | 1,1087 | 1,1087 | 1,1087 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,00 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,3955 | 0,3955 | 0,3955 | 0,3955 | 0,3955 | 0,3955 | 0,3955 | 0,7521 |
|  |  | % | 35,3125 | 35,3125 | 35,3125 | 35,3125 | 35,3125 | 35,3125 | 35,3125 | 67,1518 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,9922 | 1,9922 | 1,9922 | 1,9922 | 1,9922 | 1,9922 | 1,9922 | 1,9922 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,2060 | 1,2060 | 1,2060 | 1,2060 | 1,2060 | 1,2060 | 1,2060 | 1,2060 |
|  |  | % | 60,3000 | 60,3000 | 60,3000 | 60,3000 | 60,3000 | 60,3000 | 60,3000 | 60,3000 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,3696 | 1,3696 | 1,3696 | 1,3696 | 1,3696 | 1,3696 | 1,3696 | 1,3696 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 |
|  |  | % | 66,3043 | 66,3043 | 66,3043 | 66,3043 | 66,3043 | 66,3043 | 66,3043 | 66,3043 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0104 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6696 | 0,6573 | 0,6573 | 0,6573 | 0,6573 | 0,6573 | 0,6573 | 0,6573 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4409 | 0,4286 | 0,4286 | 0,4286 | 0,4286 | 0,4286 | 0,4286 | 0,4286 |
|  |  | % | 64,8382 | 63,0294 | 63,0294 | 63,0294 | 63,0294 | 63,0294 | 63,0294 | 63,0294 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,00 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,3232 | 0,3232 | 0,3232 | 0,3232 | 0,3232 | 0,3232 | 0,3232 | 0,3516 |
|  |  | % | 62,1538 | 62,1538 | 62,1538 | 62,1538 | 62,1538 | 62,1538 | 62,1538 | 67,6154 |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4658 | 0,4658 | 0,4658 | 0,4658 | 0,4658 | 0,4658 | 0,4658 | 0,4658 |
|  |  | % | 89,5769 | 89,5769 | 89,5769 | 89,5769 | 89,5769 | 89,5769 | 89,5769 | 89,5769 |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,5045 | 0,5045 | 0,5045 | 0,5045 | 0,5045 | 0,5045 | 0,5045 | 0,5045 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4450 | 0,4450 | 0,4450 | 0,4450 | 0,4450 | 0,4450 | 0,4450 | 0,4450 |
|  |  | % | 85,5769 | 85,5769 | 85,5769 | 85,5769 | 85,5769 | 85,5769 | 85,5769 | 85,5769 |
| Котельная № 37 с. Артышта | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0980 | 0,0980 | 0,0980 | 0,0980 | 0,0980 | 0,0980 | 0,0980 | 0,0980 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 |
|  |  | % | 25,4000 | 25,4000 | 25,4000 | 25,4000 | 25,4000 | 25,4000 | 25,4000 | 25,4000 |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,8853 | 0,8853 | 0,8853 | 0,8853 | 0,8853 | 0,8853 | 0,8853 | 0,8853 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,3469 | 0,3469 | 0,3469 | 0,3469 | 0,3469 | 0,3469 | 0,3469 | 0,3469 |
|  |  | % | 38,5444 | 38,5444 | 38,5444 | 38,5444 | 38,5444 | 38,5444 | 38,5444 | 38,5444 |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,1422 | 3,1422 | 3,1422 | 3,1422 | 3,1422 | 3,1422 | 3,1422 | 3,1422 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,5309 | 2,5309 | 2,5309 | 2,5309 | 2,5309 | 2,5412 | 2,5412 | 2,5412 |
|  |  | % | 80,0918 | 80,0918 | 80,0918 | 80,0918 | 80,0918 | 80,4177 | 80,4177 | 80,4177 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4397 | 0,4397 | 0,4397 | 0,4397 | 0,4397 | 0,4397 | 0,4397 | 0,4397 |
|  |  | % | 64,6618 | 64,6618 | 64,6618 | 64,6618 | 64,6618 | 64,6618 | 64,6618 | 64,6618 |
| Котельная № 3 с. Заринское | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 8,1391 | 8,1391 | 8,1391 | 8,1391 | 8,1391 | 8,1391 | 8,1391 | 8,1391 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0826 | 0,0826 | 0,0826 | 0,0826 | 0,0826 | 0,0826 | 0,0826 | 0,0826 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 7,5445 | 7,5445 | 7,5445 | 7,5445 | 7,5445 | 7,5445 | 7,5445 | 7,5445 |
|  |  | % | 92,4571 | 92,4571 | 92,4571 | 92,4571 | 92,4571 | 92,4571 | 92,4571 | 92,4571 |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,1169 | 1,1169 | 1,1169 | 1,1169 | 1,1169 | 1,1169 | 1,1169 | 1,1169 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 |
|  |  | % | 75,0893 | 75,0893 | 75,0893 | 75,0893 | 75,0893 | 75,0893 | 75,0893 | 75,0893 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2979 | 0,2979 | 0,2979 | 0,2979 | 0,2979 | 0,2979 | 0,2979 | 0,2979 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 |
|  |  | % | 81,4000 | 81,4000 | 81,4000 | 81,4000 | 81,4000 | 81,4000 | 81,4000 | 81,4000 |
|  |  | % | 75,8636 | 75,8636 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЦТП п. Снежинский | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,1824 | 1,1824 | 1,1824 | 1,1824 | 1,1824 | 1,1824 | 1,1824 | 1,1824 |

Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Беловского муниципальногоокруга отсутствует.

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Попытка определить аналитическое выражение для оптимального, предельного и экономического радиуса передачи тепла впервые была сделана в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 г. В разделе этого документа, под названием «Техникоэкономический расчет тепловых сетей» (автор методик Е.Я. Соколов), приведены основные аналитические соотношения и требования для определения оптимального радиуса действия тепловых сетей. Так, было предписано при тепловом районировании крупных городов для определения числа и местоположения теплоэлектроцентралей и крупных котельных:

«учитывать оптимальный радиус действия тепловых сетей, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла от одной теплоэлектроцентрали являются минимальными».

К сожалению, у всех этих расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.

В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО» Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н. Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения.

Таблица 2.5.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Параметр | Поправочный коэффициент «фи» | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети | Потери давления в тепловой сети | Среднее число абонентов на единицу площадизоны действия источника теплоснабжения | Теплоплотность района | Площадь зоны действия источника | Количество абонентов в зоне действия источника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | φ | S | H | B | П | - | - |
| Ед. изм. | - | руб./м² | м.вод.ст. | шт./км² | Гкал/ч/к м² | км² | шт. |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 1 | 150 000 | 2 | 27,825 | 0,430 | 1,186 | 34 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | 1 | 150 000 | 3,976 | 102,62 | 5,434 | 0,42875 | 44 |
| Котельная № 24 с. Каракан | 1 | 150 000 | 4,154 | 1234,57 | 76,568 | 0,00405 | 5 |
| Котельная № 22 с. Евтино | 1 | 150 000 | 3,894 | 246,15 | 8,098 | 0,08125 | 20 |
| Котельная № 23 с. Коновалово | 1 | 150 000 | 5,218 | 634,92 | 53,810 | 0,00315 | 2 |
| Котельная № 18 с. Поморцево | 1 | 150 000 | 3 | 23,81 | 406,143 | 0,0007 | 1 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 1 | 150 000 | 3 | 7,04 | 13,200 | 0,005 | 2 |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 1 | 150 000 | 3 | 45,46 | 94,167 | 0,0018 | 3 |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | 1 | 150 000 | 3 | 29,5 | 5,398 | 0,0314 | 5 |
| Котельная № 4 с. Менчереп | 1 | 150 000 | 5,4 | 268,7 | 5,398 | 0,0893 | 24 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 1 | 150 000 | 5,2 | 117,96 | 7,874 | 0,0254 | 3 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 1 | 150 000 | 8,4 | 5000 | 77,500 | 0,0004 | 2 |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 1 | 150 000 | 10 | 500 | 16,275 | 0,016 | 8 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 1 | 150 000 | 10 | 49,383 | 3,211 | 0,081 | 4 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 1 | 150 000 | 7 | 21,684 | 0,864 | 0,784 | 17 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 1 | 150 000 | 6 | 750 | 69,925 | 0,004 | 3 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 1 | 150 000 | 5 | 70,796 | 3,969 | 0,226 | 16 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 1 | 150 000 | 15 | 235,294 | 5,776 | 0,017 | 4 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 1 | 150 000 | 6,026 | 172,88 | 3,079 | 0,21402 | 37 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 1 | 150 000 | 6,234 | 216,45 | 35,130 | 0,00924 | 2 |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 1 | 150 000 | 3,1 | 60,83 | 6,259 | 0,082 | 5 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 1 | 150 000 | 2,3 | 311,53 | 22,288 | 0,016 | 5 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | 1 | 150 000 | 4,315 | 166,03 | 8,462 | 0,078 | 13 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | 1 | 150 000 | 4,45 | 124,08 | 2,950 | 0,121 | 15 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | 1 | 150 000 | 4,25 | 56,56 | 11,444 | 0,018 | 1 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | 1 | 150 000 | 4,36 | 473,37 | 39,500 | 0,004 | 2 |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | 1 | 150 000 | 4,325 | 769,23 | 12,933 | 0,003 | 2 |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | 1 | 150 000 | 2,15 | 6627,22 | 14,000 | 0,004 | 28 |
| Котельная № 37 с. Артышта | 1 | 150 000 | 9,52 | 138,89 | 10,100 | 0,007 | 1 |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | 1 | 150 000 | 4,125 | 365,85 | 11,829 | 0,041 | 15 |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 1 | 150 000 | 4,1 | 173,03 | 4,362 | 0,116 | 20 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 1 | 150 000 | 5,1 | 438,89 | 15,714 | 0,014 | 6 |
| Котельная № 3 с. Заринское | 1 | 150 000 | 3,8 | 202,38 | 6,095 | 0,084 | 17 |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 1 | 150 000 | 4,9 | 857,14 | 37,714 | 0,007 | 6 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 1 | 150 000 | 9,6 | 6400 | 52,000 | 0,001 | 4 |
| ЦТП п. Снежинский | 1 | 150 000 | 2,9 | 278,62 | 8,596 | 0,495 | 138 |

Продолжение таблицы 2.5.1

| Параметр | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | Расчетная температура в подающем трубопроводе | Расчетная температура в обратном трубопроводе | Расчетный перепад температур теплоносителяв тепловой сети | Эффективный радиус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | - | - | - | - | ∆τ | R |
| Ед. изм. | Гкал/ч | м | ºС | ºС | ºС | км |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 0,51 | 203 | 95 | 70 | 15 | 9,749 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | 2,33 | 806 | 95 | 70 | 25 | 6,91 |
| Котельная № 24 с. Каракан | 0,3101 | 174 | 95 | 70 | 25 | 4,52 |
| Котельная № 22 с. Евтино | 0,658 | 464 | 95 | 70 | 25 | 6,49 |
| Котельная № 23 с. Коновалово | 0,1695 | 153 | 95 | 70 | 25 | 5,27 |
| Котельная № 18 с. Поморцево | 0,2843 | 40 | 95 | 70 | 25 | 2,17 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 0,066 | 86 | 95 | 70 | 25 | 1,84 |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 0,1695 | 48 | 95 | 70 | 25 | 3,28 |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | 0,1695 | 210 | 95 | 70 | 25 | 2,91 |
| Котельная № 4 с. Менчереп | 0,482 | 300 | 95 | 70 | 25 | 6,58 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 0,2 | 289 | 95 | 70 | 25 | 6,86 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 0,031 | 20 | 95 | 70 | 25 | 4,16 |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 0,2604 | 50 | 95 | 70 | 25 | 6,163 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 0,2601 | 223 | 95 | 70 | 25 | 9,383 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 0,677 | 871 | 95 | 70 | 25 | 11,706 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 0,2797 | 70 | 95 | 70 | 25 | 4,748 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 0,897 | 621 | 95 | 70 | 25 | 8,744 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 0,0982 | 190 | 95 | 70 | 25 | 7,662 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 0,659 | 380 | 95 | 70 | 25 | 8,07 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 0,3246 | 132 | 95 | 70 | 25 | 6,29 |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 0,5132 | 279 | 95 | 70 | 25 | 7,9 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 0,3566 | 40 | 95 | 70 | 25 | 5,61 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | 0,66 | 450 | 95 | 70 | 25 | 6,65 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | 0,357 | 414 | 95 | 70 | 25 | 7,61 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | 0,206 | 136 | 95 | 70 | 25 | 7,28 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | 0,158 | 80 | 95 | 70 | 25 | 5,27 |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | 0,0388 | 65 | 95 | 70 | 25 | 5,09 |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | 0,056 | 0 | 95 | 70 | 25 | 3,61 |
| Котельная № 37 с. Артышта | 0,0707 | 120 | 95 | 70 | 25 | 7,37 |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | 0,485 | 410 | 95 | 70 | 25 | 6,1 |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 0,506 | 650 | 95 | 70 | 25 | 6,79 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 0,22 | 140 | 95 | 70 | 25 | 6,05 |
| Котельная № 3 с. Заринское | 0,512 | 638 | 95 | 70 | 25 | 6,4 |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 0,264 | 140 | 95 | 70 | 25 | 5,02 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 0,052 | 25 | 95 | 70 | 25 | 3,96 |
| ЦТП п. Снежинский | 4,255 | 780 | 95 | 70 | 25 | 6,48 |

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 2.6.5.1.

Таблица 2.6.5.1 - Потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям

| Наименование теплоисточника | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | Гкал/год | 1013,6 | 1013,6 | 1013,6 | 1013,6 | 1013,6 | 1013,6 | 1013,6 | 1013,6 | 1013,6 |
|  | тонн/год | 352,2 | 352,2 | 352,2 | 352,2 | 352,2 | 352,2 | 352,2 | 352,2 | 352,2 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | Гкал/год | 2501,4 | 2501,4 | 2501,4 | 2501,4 | 2501,4 | 2501,4 | 2501,4 | 2501,4 | 2501,4 |
|  | тонн/год | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 |
| Котельная № 24 с. Каракан | Гкал/год | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
|  | тонн/год | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| Котельная № 22 с. Евтино | Гкал/год | 755,6 | 755,6 | 755,6 | 755,6 | 755,6 | 755,6 | 755,6 | 755,6 | 755,6 |
|  | тонн/год | 334,2 | 334,2 | 334,2 | 334,2 | 334,2 | 334,2 | 334,2 | 334,2 | 334,2 |
| Котельная № 23 с. Коновалово | Гкал/год | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 |
|  | тонн/год | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | Гкал/год | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
|  | тонн/год | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | Гкал/год | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
|  | тонн/год | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | Гкал/год | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
|  | тонн/год | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| Котельная № 18 с. Поморцево | Гкал/год | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
|  | тонн/год | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Котельная № 4 с. Менчереп | Гкал/год | 317,4 | 317,4 | 317,4 | 317,4 | 317,4 | 317,4 | 317,4 | 317,4 | 317,4 |
|  | тонн/год | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | Гкал/год | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 |
|  | тонн/год | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | Гкал/год | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
|  | тонн/год | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | Гкал/год | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
|  | тонн/год | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | Гкал/год | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
|  | тонн/год | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | Гкал/год | 339,7 | 339,7 | 339,7 | 339,7 | 339,7 | 339,7 | 339,7 | 339,7 | 339,7 |
|  | тонн/год | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | Гкал/год | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
|  | тонн/год | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | Гкал/год | 400,3 | 400,3 | 400,3 | 400,3 | 400,3 | 400,3 | 400,3 | 400,3 | 400,3 |
|  | тонн/год | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | Гкал/год | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 |
|  | тонн/год | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | Гкал/год | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 |
|  | тонн/год | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | Гкал/год | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
|  | тонн/год | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | Гкал/год | 306,0 | 306,0 | 306,0 | 306,0 | 306,0 | 306,0 | 306,0 | 306,0 | 306,0 |
|  | тонн/год | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | Гкал/год | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
|  | тонн/год | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | Гкал/год | 609,6 | 609,6 | 609,6 | 609,6 | 609,6 | 609,6 | 609,6 | 609,6 | 609,6 |
|  | тонн/год | 503,3 | 503,3 | 503,3 | 503,3 | 503,3 | 503,3 | 503,3 | 503,3 | 503,3 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | Гкал/год | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 |
|  | тонн/год | 398,1 | 398,1 | 398,1 | 398,1 | 398,1 | 398,1 | 398,1 | 398,1 | 398,1 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | Гкал/год | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 |
|  | тонн/год | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | Гкал/год | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
|  | тонн/год | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | Гкал/год | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  | тонн/год | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная № 37 с. Артышта | Гкал/год | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | тонн/год | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | Гкал/год | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 |
|  | тонн/год | 377,5 | 377,5 | 377,5 | 377,5 | 377,5 | 377,5 | 377,5 | 377,5 | 377,5 |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | Гкал/год | 617,0 | 617,0 | 617,0 | 617,0 | 555,3 | 499,8 | 449,8 | 404,8 | 364,3 |
|  | тонн/год | 636,0 | 636,0 | 636,0 | 636,0 | 572,4 | 515,2 | 463,7 | 417,3 | 375,6 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | Гкал/год | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
|  | тонн/год | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| Котельная № 3 с. Заринское | Гкал/год | 487,3 | 487,3 | 487,3 | 487,3 | 487,3 | 487,3 | 487,3 | 487,3 | 487,3 |
|  | тонн/год | 336,4 | 336,4 | 336,4 | 336,4 | 336,4 | 336,4 | 336,4 | 336,4 | 336,4 |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | Гкал/год | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
|  | тонн/год | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | Гкал/год | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | тонн/год | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Беловская ГРЭС (ЦТП п. Снежинский) | Гкал/год | 9620,6 | 9620,6 | 9620,6 | 9620,6 | 9620,6 | 9620,6 | 9620,6 | 9620,6 | 9620,6 |
|  | тонн/год | 8418,1 | 8418,1 | 8418,1 | 8418,1 | 8418,1 | 8418,1 | 8418,1 | 8418,1 | 8418,1 |

2.6.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников  тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Часть 1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Таблица 3.1.1.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 |
| Котельная № 24 с. Каракан | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 |
| Котельная № 22 с. Евтино | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 |
| Котельная № 23 с. Коновалово | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 18 с. Поморцево | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 4 с. Менчереп | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Котельная № 37 с. Артышта | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Котельная № 3 с. Заринское | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦТП п. Снежинский | Располагаемая производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 |
| Котельная № 24 с. Каракан | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 |
| Котельная № 22 с. Евтино | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 |
| Котельная № 23 с. Коновалово | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 18 с. Поморцево | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 4 с. Менчереп | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,2030 | 0,2030 | 0,2030 | 0,2030 | 0,2030 | 0,2030 | 0,2030 | 0,2030 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,1230 | 0,1230 | 0,1230 | 0,1230 | 0,1230 | 0,1230 | 0,1230 | 0,1230 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 |
| Котельная № 37 с. Артышта | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 1,2470 | 1,2470 | 1,2470 | 1,2470 | 1,2470 | 1,2470 | 1,2470 | 1,2470 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 |
| Котельная № 3 с. Заринское | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦТП п. Снежинский | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В качестве единственного (базового) варианта предлагается развитие системы теплоснабжения на базе существующих источников тепловой энергии, который включает в себя затраты, обеспечивающие производство и отпуск тепловой энергии существующих потребителей.

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Приоритетным и единственным вариантом перспективного развития системы теплоснабжения Беловского муниципального округа предлагается один вариант, предусматривающий развитие систем теплоснабжения на базе существующих источников тепловой энергии, который включает в себя затраты, обеспечивающие производство и отпуск тепловой энергии существующих потребителей.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

На территории муниципального образование не планируется строительство источников тепловой энергии.

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Располагаемая мощность существующих теплоисточников способна обеспечить прирост перспективных тепловых нагрузок, следовательно, реконструкция источников тепловой энергии с увеличением их располагаемой мощности не требуется.

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 5.3.1 - Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| № | Наименование источника | Наименование оборудования | Наименования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | - | Автоматизация тягодутьевого режима с установкой: Щит монтажный ЩМП-2, блок питания DR -15-12, GSM модем SprutNet EHS5, Измеритель-регулятор двухканальный ТРМ-200, ИП 320 графическая монохромная панель оператора, Термосопротивление ДТС035 50М В3 80, Оповещатель комбинированный Маяк-12КПМ, Преобразователь давления MBS1700 |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | КВр-1,2 | Замена котла КВр-1,2 на котел КВр-1,25 с автоматизированным тягодутьевым режимом |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | НР-18 | Замена котла в тяжелой обмуровки НР-18 на КВр-0,63 легкой обмуровки |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | КВР-1,25 | Замена котла КВ-1,25 на котел КВр-1,25 с автоматизированным тягодутьевым режимом |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | КВр-1,0 | Замена котла КВр-1,0 на котел КВр-1,0 с автоматизированным тягодутьевым режимом |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | НР-18 | Замена котла НР-18 на котел КВр-0,63 с автоматизированным тягодутьевым режимом |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | КВр-1,0 | Замена котла КВр-0,93 на котел КВр-1,0 с автоматизированным тягодутьевым режимом |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | - | Автоматизация тягодутьевого режима с установкой: Щит монтажный ЩМП-2, блок питания DR -15-12, GSM модем SprutNet EHS5, Измеритель-регулятор двухканальный ТРМ-200, ИП 320 графическая монохромная панель оператора, Термосопротивление ДТС035 50М В3 80, Оповещатель комбинированный Маяк-12КПМ, Преобразователь давления MBS1700 |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | КВр-1,25 | Замена котла в тяжелой обмуровки ВК-100 на КВр-1,25 |

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии невозможна, так как на территории МО отсутствуют комбинированные источники тепловой энергии.

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с Генеральным планом меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены.

Часть 6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории Беловского муниципального округа отсутствуют.

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

5.8.1. Котельная № 17 с. Беково (центр.)

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 17 с. Беково (центр.) 95/70 °С.

5.8.2. Котельная № 39 п. Новый Каракан

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 39 п. Новый Каракан 95/70 °С.

5.8.3. Котельная № 24 с. Каракан

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 24 с. Каракан 95/70 °С.

5.8.4. Котельная № 22 с. Евтино

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 22 с. Евтино 95/70 °С.

5.8.5. Котельная № 23 с. Коновалово

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 23 с. Коновалово 95/70 °С.

5.8.6. Котельная № 19 с. Вишневка (школьная)

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) 95/70 °С.

5.8.7. Котельная № 20 с. Вишневка (клубная)

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) 95/70 °С.

5.8.8. Котельная № 21 с. Сидоренково

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 21 с. Сидоренково 95/70 °С.

5.8.9. Котельная № 18 с. Поморцево

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 18 с. Поморцево 95/70 °С.

5.8.10. Котельная № 4 с. Менчереп

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 4 с. Менчереп 95/70 °С.

5.8.11. Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр)

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) 95/70 °С.

5.8.12. Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная)

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) 95/70 °С.

5.8.13. Котельная № 9 с. Мохово (приют)

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 9 с. Мохово (приют) 95/70 °С.

5.8.14. Котельная №10 с. Мохово (РДК)

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №10 с. Мохово (РДК) 95/70 °С.

5.8.15. Котельная № 8 с. Мохово (центр.)

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 8 с. Мохово (центр.) 95/70 °С.

5.8.16. Котельная № 7 с. Мохово (школа)

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 7 с. Мохово (школа) 95/70 °С.

5.8.17. Котельная № 12 д. Ивановка (централ.)

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) 95/70 °С.

5.8.18. Котельная №13 с. Конево (школьн.)

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №13 с. Конево (школьн.) 95/70 °С.

5.8.19. Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.)

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) 95/70 °С.

5.8.20. Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада)

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) 95/70 °С.

5.8.21. Котельная № 28 с. Пермяки (школа)

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 28 с. Пермяки (школа) 95/70 °С.

5.8.22. Котельная № 29 д. Каралда (школа)

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 29 д. Каралда (школа) 95/70 °С.

5.8.23. Котельная № 31 п. Старобачаты

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 31 п. Старобачаты 95/70 °С.

5.8.24. Котельная № 32 п. Старобачаты

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 32 п. Старобачаты 95/70 °С.

5.8.25. Котельная № 33 п. Старобачаты

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 33 п. Старобачаты 95/70 °С.

5.8.26. Котельная № 34 п. Старобачаты

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 34 п. Старобачаты 95/70 °С.

5.8.27. Котельная № 35 п. Старобачаты

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 35 п. Старобачаты 95/70 °С.

5.8.28. Котельная № 36 п. Старобачаты

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 36 п. Старобачаты 95/70 °С.

5.8.29. Котельная № 37 с. Артышта

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 37 с. Артышта 95/70 °С.

5.8.30. Котельная № 38 п. Щебзавод

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 38 п. Щебзавод 95/70 °С.

5.8.31. Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.)

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) 95/70 °С.

5.8.32. Котельная № 2 с. Старопестерево (школа)

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) 95/70 °С.

5.8.33. Котельная № 3 с. Заринское

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 3 с. Заринское 95/70 °С.

5.8.34. Котельная № 15 с. Инюшка (школа)

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 15 с. Инюшка (школа) 95/70 °С.

5.8.35. Котельная № 16 д. Уроп (клуб)

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 16 д. Уроп (клуб) 95/70 °С.

5.8.37. ЦТП п. Снежинский

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной ЦТП п. Снежинский 95/70 °С.

Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

расчетную производительность (тепловую мощность котельной);

стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства и т.д.):

на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

на отопление и горячее водоснабжение – в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 5.9.1.

Таблица 5.9.1 - Установленная тепловая мощность источников тепла

| Источник тепловой энергии | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2037 |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Котельная № 24 с. Каракан | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Котельная № 22 с. Евтино | 3,00 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| Котельная № 23 с. Коновалово | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 1,62 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Котельная № 18 с. Поморцево | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная № 4 с. Менчереп | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Котельная № 37 с. Артышта | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Котельная № 3 с. Заринское | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ЦТП п. Снежинский | - | - | - | - | - | - | - |

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перспективная застройка Беловского муниципального округа планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 6.4.1 - Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

| № | Наименование мероприятия | Обозначение участка |  | Диаметр, мм | Длина участков сети, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало участка | Конец участка |  |  |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена изоляции | ул. Центральная,1б | ул. Полевая,1 | - | 355,00 |

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 6.5.1 - Рекомендуемые мероприятия по и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене

| № | Обозначение реконструируемого участка | Диаметр, мм | Длина участка, подлежащая замене, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 59 | 155 |
| 2 | Участок теплосети | 159 | 60 |
| 3 | Участок теплосети | 32 | 439 |
| 4 | Участок теплосети | 59 | 362 |
| 5 | Участок теплосети | 76 | 624 |
| 6 | Участок теплосети | 89 | 190 |
| 7 | Участок теплосети | 108 | 50 |
| 8 | Участок теплосети | 133 | 161 |
| 9 | Участок теплосети | 159 | 187 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 107 |
| 2 | Участок теплосети | 89 | 48 |
| 3 | Участок теплосети | 325 | 447 |
| 4 | Участок теплосети | 219 | 289 |
| 5 | Участок теплосети | 108 | 784 |
| 6 | Участок теплосети | 89 | 806 |
| 7 | Участок теплосети | 76 | 367 |
| 8 | Участок теплосети | 59 | 1331 |
| 9 | Участок теплосети | 59 | 280 |
| 10 | Участок теплосети | 32 | 48 |
| Котельная № 24 с. Каракан |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 174 |
| 2 | Участок теплосети | 89 | 30 |
| Котельная № 22 с. Евтино |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 32 | 46 |
| 2 | Участок теплосети | 59 | 461 |
| 3 | Участок теплосети | 76 | 152 |
| 4 | Участок теплосети | 108 | 464 |
| 5 | Участок теплосети | 133 | 141 |
| 6 | Участок теплосети | 159 | 205 |
| Котельная № 23 с. Коновалово |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 153 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 59 | 66 |
| 2 | Участок теплосети | 89 | 30 |
| 3 | Участок теплосети | 89 | 30 |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 59 | 80 |
| Котельная № 21 с. Сидоренково |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 59 | 269 |
| Котельная № 18 с. Поморцево |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 59 | 40 |
| Котельная № 4 с. Менчереп |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 135 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 46 |
| 3 | Участок теплосети | 89 | 100 |
| 4 | Участок теплосети | 108 | 176 |
| 5 | Участок теплосети | 133 | 125 |
| 6 | Участок теплосети | 76 | 280 |
| 7 | Участок теплосети | 57 | 398 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 88 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 110 |
| 3 | Участок теплосети | 108 | 179 |
| 4 | Участок теплосети | 57 | 22 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 20 |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 61 |
| 2 | Участок теплосети | 57 | 223 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 114 |
| 2 | Участок теплосети | 108 | 266 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 397 |
| 2 | Участок теплосети | 57 | 461 |
| 3 | Участок теплосети | 76 | 99 |
| 4 | Участок теплосети | 108 | 170 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 50 |
| 2 | Участок теплосети | 108 | 55 |
| 3 | Участок теплосети | 108 | 55 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 154 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 104 |
| 3 | Участок теплосети | 89 | 190 |
| 4 | Участок теплосети | 108 | 450 |
| 5 | Участок теплосети | 57 | 117 |
| 6 | Участок теплосети | 89 | 90 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 440 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 32 | 180 |
| 2 | Участок теплосети | 59 | 194 |
| 3 | Участок теплосети | 76 | 257 |
| 4 | Участок теплосети | 108 | 121 |
| 5 | Участок теплосети | 59 | 281 |
| 6 | Участок теплосети | 76 | 76 |
| 7 | Участок теплосети | 89 | 94 |
| 8 | Участок теплосети | 108 | 380 |
| 9 | Участок теплосети | 133 | 76 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 40 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 132 |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 118 |
| 2 | Участок теплосети | 108 | 118 |
| 3 | Участок теплосети | 59 | 536 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 21 |
| 2 | Участок теплосети | 108 | 32 |
| 3 | Участок теплосети | 59 | 52 |
| 4 | Участок теплосети | 89 | 18 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 108 | 2000 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 108 | 350 |
| 2 | Участок теплосети | 108 | 1200 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 108 | 500 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 108 | 80 |
| Котельная № 37 с. Артышта |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 60 |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 24 |
| 2 | Участок теплосети | 133 | 19 |
| 3 | Участок теплосети | 108 | 110 |
| 4 | Участок теплосети | 57 | 24 |
| 5 | Участок теплосети | 57 | 21 |
| 6 | Участок теплосети | 57 | 67 |
| 7 | Участок теплосети | 159 | 1 |
| 8 | Участок теплосети | 57 | 8 |
| 9 | Участок теплосети | 159 | 270 |
| 10 | Участок теплосети | 57 | 44 |
| 11 | Участок теплосети | 159 | 155 |
| 12 | Участок теплосети | 159 | 1 |
| 13 | Участок теплосети | 159 | 15 |
| 14 | Участок теплосети | 76 | 23 |
| 15 | Участок теплосети | 159 | 180 |
| 16 | Участок теплосети | 159 | 19 |
| 17 | Участок теплосети | 159 | 97 |
| 18 | Участок теплосети | 57 | 6 |
| 19 | Участок теплосети | 57 | 4 |
| 20 | Участок теплосети | 159 | 8 |
| 21 | Участок теплосети | 57 | 12 |
| 22 | Участок теплосети | 159 | 156 |
| 23 | Участок теплосети | 76 | 199 |
| 24 | Участок теплосети | 159 | 45 |
| 25 | Участок теплосети | 108 | 75 |
| 26 | Участок теплосети | 76 | 75 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 80 |
| 2 | Участок теплосети | 57 | 3 |
| 3 | Участок теплосети | 57 | 100 |
| 4 | Участок теплосети | 26 | 30 |
| 5 | Участок теплосети | 57 | 30 |
| 6 | Участок теплосети | 57 | 40 |
| Котельная № 3 с. Заринское |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 23 |
| 2 | Участок теплосети | 108 | 46 |
| 3 | Участок теплосети | 108 | 42 |
| 4 | Участок теплосети | 108 | 40 |
| 5 | Участок теплосети | 108 | 35 |
| 6 | Участок теплосети | 108 | 15 |
| 7 | Участок теплосети | 108 | 44 |
| 8 | Участок теплосети | 57 | 10 |
| 9 | Участок теплосети | 89 | 45 |
| 10 | Участок теплосети | 89 | 55 |
| 11 | Участок теплосети | 108 | 31 |
| 12 | Участок теплосети | 219 | 69 |
| 13 | Участок теплосети | 159 | 147 |
| 14 | Участок теплосети | 159 | 87 |
| 15 | Участок теплосети | 89 | 107 |
| 16 | Участок теплосети | 76 | 25 |
| 17 | Участок теплосети | 76 | 187 |
| 18 | Участок теплосети | 108 | 51 |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 10 |
| 2 | Участок теплосети | 108 | 140 |
| 3 | Участок теплосети | 76 | 30 |
| 4 | Участок теплосети | 57 | 33 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 25 |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Отсутствие водоразбора из тепловой сети позволит прейти на стабильный постоянный гидравлический режим с качественным регулированием отпуска тепловой энергии, что сильно повысит качество теплоснабжения. У потребителей появится собственный инструмент регулирования качества и количества своего теплоснабжения, причем все регулировки внутри потребителя будут мало влиять на гидравлический режим работы всей тепловой сети, но при этом все искусственные «перетопы и недотопы» будут учитываться индивидуальными приборами учета.

Переход на закрытую систему теплоснабжения позволит исключить расход теплоносителя и сократить подпитку. Внедрение независимой системы у потребителей позволит повысить эффективность системы теплоснабжения. Внедрение стандартных БТП у потребителей позволяет внедрить изменения в сжатые сроки без внесения серьезных изменений в сети теплоснабжения.

Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод на закрытые системы горячего водоснабжения абонентов (потребителей), у которых отсутствуют внутридомовые системы горячего водоснабжения, не предусмотрен.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Таблица 8.1.1 - Перспективные топливные балансы

| Год | Основное топливо |  |  | Резервное/аварийное топливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вид топлива | т.у.т. | тонн | вид топлива | норматив запаса топлива, |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 1005,50 | 1391,90 | - | - |
| 2023 | Уголь | 679,1600 | 1036,8900 | - | - |
| 2024 | Уголь | 679,1600 | 1036,8900 | - | - |
| 2025 | Уголь | 679,1600 | 1036,8900 | - | - |
| 2026 | Уголь | 679,1600 | 1036,8900 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 679,1600 | 1036,8900 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 679,1600 | 1036,8900 | - | - |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 2465,50 | 3412,1 | - | - |
| 2023 | Уголь | 2684,7700 | 4098,8800 | - | - |
| 2024 | Уголь | 2684,7700 | 4098,8800 | - | - |
| 2025 | Уголь | 2684,7700 | 4098,8800 | - | - |
| 2026 | Уголь | 2684,7700 | 4098,8800 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 2684,7700 | 4098,8800 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 2684,7700 | 4098,8800 | - | - |
| Котельная № 24 с. Каракан |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2023 | Уголь | 154,3200 | 235,6000 | - | - |
| 2024 | Уголь | 154,3200 | 235,6000 | - | - |
| 2025 | Уголь | 154,3200 | 235,6000 | - | - |
| 2026 | Уголь | 154,3200 | 235,6000 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 154,3200 | 235,6000 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 154,3200 | 235,6000 | - | - |
| Котельная № 22 с. Евтино |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 255,20 | 353,1 | - | - |
| 2023 | Уголь | 626,0500 | 955,8000 | - | - |
| 2024 | Уголь | 626,0500 | 955,8000 | - | - |
| 2025 | Уголь | 626,0500 | 955,8000 | - | - |
| 2026 | Уголь | 626,0500 | 955,8000 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 626,0500 | 955,8000 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 626,0500 | 955,8000 | - | - |
| Котельная № 23 с. Коновалово |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 98,40 | 136,1 | - | - |
| 2023 | Уголь | 75,2200 | 114,8400 | - | - |
| 2024 | Уголь | 75,2200 | 114,8400 | - | - |
| 2025 | Уголь | 75,2200 | 114,8400 | - | - |
| 2026 | Уголь | 75,2200 | 114,8400 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 75,2200 | 114,8400 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 75,2200 | 114,8400 | - | - |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 236,20 | 326,8 | - | - |
| 2023 | Уголь | 194,9600 | 297,6500 | - | - |
| 2024 | Уголь | 194,9600 | 297,6500 | - | - |
| 2025 | Уголь | 194,9600 | 297,6500 | - | - |
| 2026 | Уголь | 194,9600 | 297,6500 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 194,9600 | 297,6500 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 194,9600 | 297,6500 | - | - |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 55,30 | 76,6 | - | - |
| 2023 | Уголь | 65,6400 | 100,2100 | - | - |
| 2024 | Уголь | 65,6400 | 100,2100 | - | - |
| 2025 | Уголь | 65,6400 | 100,2100 | - | - |
| 2026 | Уголь | 65,6400 | 100,2100 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 65,6400 | 100,2100 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 65,6400 | 100,2100 | - | - |
| Котельная № 21 с. Сидоренково |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 158,30 | 219,3 | - | - |
| 2023 | Уголь | 108,82 | 166,13 | - | - |
| 2024 | Уголь | 108,82 | 166,13 | - | - |
| 2025 | Уголь | 108,82 | 166,13 | - | - |
| 2026 | Уголь | 108,82 | 166,13 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 108,82 | 166,13 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 108,82 | 166,13 | - | - |
| Котельная № 18 с. Поморцево |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 41,60 | 57,4 | - | - |
| 2023 | Уголь | 54,1200 | 82,6200 | - | - |
| 2024 | Уголь | 54,1200 | 82,6200 | - | - |
| 2025 | Уголь | 54,1200 | 82,6200 | - | - |
| 2026 | Уголь | 54,1200 | 82,6200 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 54,1200 | 82,6200 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 54,1200 | 82,6200 | - | - |
| Котельная № 4 с. Менчереп |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 801,60 | 1109,2 | - | - |
| 2023 | Уголь | 647,00 | 987,7900 | - | - |
| 2024 | Уголь | 647,00 | 987,7900 | - | - |
| 2025 | Уголь | 647,00 | 987,7900 | - | - |
| 2026 | Уголь | 647,00 | 987,7900 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 647,00 | 987,7900 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 647,00 | 987,7900 | - | - |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 329,20 | 455,5 | - | - |
| 2023 | Уголь | 188,0500 | 287,1000 | - | - |
| 2024 | Уголь | 188,0500 | 287,1000 | - | - |
| 2025 | Уголь | 188,0500 | 287,1000 | - | - |
| 2026 | Уголь | 188,0500 | 287,1000 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 188,0500 | 287,1000 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 188,0500 | 287,1000 | - | - |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 52,80 | 73 | - | - |
| 2023 | Уголь | 34,7900 | 53,1200 | - | - |
| 2024 | Уголь | 34,7900 | 53,1200 | - | - |
| 2025 | Уголь | 34,7900 | 53,1200 | - | - |
| 2026 | Уголь | 34,7900 | 53,1200 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 34,7900 | 53,1200 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 34,7900 | 53,1200 | - | - |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 211,10 | 292,2 | - | - |
| 2023 | Уголь | 169,5800 | 290,8200 | - | - |
| 2024 | Уголь | 169,5800 | 290,8200 | - | - |
| 2025 | Уголь | 169,5800 | 290,8200 | - | - |
| 2026 | Уголь | 169,5800 | 290,8200 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 169,5800 | 290,8200 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 169,5800 | 290,8200 | - | - |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 202,10 | 280,1 | - | - |
| 2023 | Уголь | 169,5800 | 258,9000 | - | - |
| 2024 | Уголь | 169,5800 | 258,9000 | - | - |
| 2025 | Уголь | 169,5800 | 258,9000 | - | - |
| 2026 | Уголь | 169,5800 | 258,9000 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 169,5800 | 258,9000 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 169,5800 | 258,9000 | - | - |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 527,70 | 730 | - | - |
| 2023 | Уголь | 694,5800 | 1060,4200 | - | - |
| 2024 | Уголь | 694,5800 | 1060,4200 | - | - |
| 2025 | Уголь | 694,5800 | 1060,4200 | - | - |
| 2026 | Уголь | 694,5800 | 1060,4200 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 694,5800 | 1060,4200 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 694,5800 | 1060,4200 | - | - |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 221,40 | 306,3 | - | - |
| 2023 | Уголь | 199,1200 | 304,00 | - | - |
| 2024 | Уголь | 199,1200 | 304,00 | - | - |
| 2025 | Уголь | 199,1200 | 304,00 | - | - |
| 2026 | Уголь | 199,1200 | 304,00 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 199,1200 | 304,00 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 199,1200 | 304,00 | - | - |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 494,10 | 683,9 | - | - |
| 2023 | Уголь | 592,4400 | 904,4900 | - | - |
| 2024 | Уголь | 592,4400 | 904,4900 | - | - |
| 2025 | Уголь | 592,4400 | 904,4900 | - | - |
| 2026 | Уголь | 592,4400 | 904,4900 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 592,4400 | 904,4900 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 592,4400 | 904,4900 | - | - |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 98,90 | 136,8 | - | - |
| 2023 | Уголь | 113,16 | 172,76 | - | - |
| 2024 | Уголь | 113,16 | 172,76 | - | - |
| 2025 | Уголь | 113,16 | 172,76 | - | - |
| 2026 | Уголь | 113,16 | 172,76 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 113,16 | 172,76 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 113,16 | 172,76 | - | - |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 681,00 | 942,5 | - | - |
| 2023 | Уголь | 583,9900 | 891,5900 | - | - |
| 2024 | Уголь | 583,9900 | 891,5900 | - | - |
| 2025 | Уголь | 583,9900 | 891,5900 | - | - |
| 2026 | Уголь | 583,9900 | 891,5900 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 583,9900 | 891,5900 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 583,9900 | 891,5900 | - | - |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 293,60 | 406,2 | - | - |
| 2023 | Уголь | 134,7200 | 205,6800 | - | - |
| 2024 | Уголь | 134,7200 | 205,6800 | - | - |
| 2025 | Уголь | 134,7200 | 205,6800 | - | - |
| 2026 | Уголь | 134,7200 | 205,6800 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 134,7200 | 205,6800 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 134,7200 | 205,6800 | - | - |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 466,30 | 645,2 |  |  |
| 2023 | Уголь | 266,1800 | 406,3800 |  |  |
| 2024 | Уголь | 266,1800 | 406,3800 |  |  |
| 2025 | Уголь | 266,1800 | 406,3800 |  |  |
| 2026 | Уголь | 266,1800 | 406,3800 |  |  |
| 2027-2031 | Уголь | 266,1800 | 406,3800 |  |  |
| 2032-2037 | Уголь | 266,1800 | 406,3800 |  |  |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 298,00 | 412,5 |  |  |
| 2023 | Уголь | 182,4300 | 278,5200 |  |  |
| 2024 | Уголь | 182,4300 | 278,5200 |  |  |
| 2025 | Уголь | 182,4300 | 278,5200 |  |  |
| 2026 | Уголь | 182,4300 | 278,5200 |  |  |
| 2027-2031 | Уголь | 182,4300 | 278,5200 |  |  |
| 2032-2037 | Уголь | 182,4300 | 278,5200 |  |  |
| Котельная № 31 п. Старобачаты |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 806,70 | 1116,2 | - | - |
| 2023 | Уголь | 678,2700 | 1035,5200 | - | - |
| 2024 | Уголь | 678,2700 | 1035,5200 | - | - |
| 2025 | Уголь | 678,2700 | 1035,5200 | - | - |
| 2026 | Уголь | 678,2700 | 1035,5200 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 678,2700 | 1035,5200 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 678,2700 | 1035,5200 | - | - |
| Котельная № 32 п. Старобачаты |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 578,10 | 800,3 | - | - |
| 2023 | Уголь | 688,1600 | 1050,6200 | - | - |
| 2024 | Уголь | 688,1600 | 1050,6200 | - | - |
| 2025 | Уголь | 688,1600 | 1050,6200 | - | - |
| 2026 | Уголь | 688,1600 | 1050,6200 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 688,1600 | 1050,6200 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 688,1600 | 1050,6200 | - | - |
| Котельная № 33 п. Старобачаты |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 182,00 | 251,8 | - | - |
| 2023 | Уголь | 145,8800 | 222,7100 | - | - |
| 2024 | Уголь | 145,8800 | 222,7100 | - | - |
| 2025 | Уголь | 145,8800 | 222,7100 | - | - |
| 2026 | Уголь | 145,8800 | 222,7100 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 145,8800 | 222,7100 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 145,8800 | 222,7100 | - | - |
| Котельная № 34 п. Старобачаты |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 124,30 | 171,7 | - | - |
| 2023 | Уголь | 95,4700 | 145,7600 | - | - |
| 2024 | Уголь | 95,4700 | 145,7600 | - | - |
| 2025 | Уголь | 95,4700 | 145,7600 | - | - |
| 2026 | Уголь | 95,4700 | 145,7600 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 95,4700 | 145,7600 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 95,4700 | 145,7600 | - | - |
| Котельная № 35 п. Старобачаты |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 90,70 | 125,7 | - | - |
| 2023 | Уголь | 81,0200 | 123,7000 | - | - |
| 2024 | Уголь | 81,0200 | 123,7000 | - | - |
| 2025 | Уголь | 81,0200 | 123,7000 | - | - |
| 2026 | Уголь | 81,0200 | 123,7000 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 81,0200 | 123,7000 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 81,0200 | 123,7000 | - | - |
| Котельная № 36 п. Старобачаты |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 108,60 | 150,5 | - | - |
| 2023 | Уголь | 239,3900 | 365,4800 | - | - |
| 2024 | Уголь | 239,3900 | 365,4800 | - | - |
| 2025 | Уголь | 239,3900 | 365,4800 | - | - |
| 2026 | Уголь | 239,3900 | 365,4800 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 239,3900 | 365,4800 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 239,3900 | 365,4800 | - | - |
| Котельная № 37 с. Артышта |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 54,90 | 76,3 | - | - |
| 2023 | Уголь | 46,7000 | 71,3000 | - | - |
| 2024 | Уголь | 46,7000 | 71,3000 | - | - |
| 2025 | Уголь | 46,7000 | 71,3000 | - | - |
| 2026 | Уголь | 46,7000 | 71,3000 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 46,7000 | 71,3000 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 46,7000 | 71,3000 | - | - |
| Котельная № 38 п. Щебзавод |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 515,30 | 713,1 | - | - |
| 2023 | Уголь | 549,6800 | 839,2100 | - | - |
| 2024 | Уголь | 549,6800 | 839,2100 | - | - |
| 2025 | Уголь | 549,6800 | 839,2100 | - | - |
| 2026 | Уголь | 549,6800 | 839,2100 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 549,6800 | 839,2100 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 549,6800 | 839,2100 | - | - |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 878,30 | 1215,6 | - | - |
| 2023 | Уголь | 858,7100 | 1311,00 | - | - |
| 2024 | Уголь | 858,7100 | 1311,00 | - | - |
| 2025 | Уголь | 858,7100 | 1311,00 | - | - |
| 2026 | Уголь | 858,7100 | 1311,00 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 858,7100 | 1311,00 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 858,7100 | 1311,00 | - | - |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 185,70 | 256,8 | - | - |
| 2023 | Уголь | 151,0800 | 230,6600 | - | - |
| 2024 | Уголь | 151,0800 | 230,6600 | - | - |
| 2025 | Уголь | 151,0800 | 230,6600 | - | - |
| 2026 | Уголь | 151,0800 | 230,6600 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 151,0800 | 230,6600 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 151,0800 | 230,6600 | - | - |
| Котельная № 3 с. Заринское |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 964,00 | 1334,2 | - | - |
| 2023 | Уголь | 670,7000 | 1023,9700 | - | - |
| 2024 | Уголь | 670,7000 | 1023,9700 | - | - |
| 2025 | Уголь | 670,7000 | 1023,9700 | - | - |
| 2026 | Уголь | 670,7000 | 1023,9700 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 670,7000 | 1023,9700 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 670,7000 | 1023,9700 | - | - |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 208,80 | 288,8 | - | - |
| 2023 | Уголь | 209,2100 | 319,4000 | - | - |
| 2024 | Уголь | 209,2100 | 319,4000 | - | - |
| 2025 | Уголь | 209,2100 | 319,4000 | - | - |
| 2026 | Уголь | 209,2100 | 319,4000 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 209,2100 | 319,4000 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 209,2100 | 319,4000 | - | - |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 34,80 | 48,2 | - | - |
| 2023 | Уголь | 54,1100 | 82,6100 | - | - |
| 2024 | Уголь | 54,1100 | 82,6100 | - | - |
| 2025 | Уголь | 54,1100 | 82,6100 | - | - |
| 2026 | Уголь | 54,1100 | 82,6100 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 54,1100 | 82,6100 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 54,1100 | 82,6100 | - | - |
| ЦТП п. Снежинский |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2023 | Уголь | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2024 | Уголь | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2025 | Уголь | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2026 | Уголь | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2032-2037 | Уголь | 0,00 | 0,00 | - | - |

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории Беловского муниципального округа на всех источниках тепловой энергии в качестве топлива используется уголь марки ДР.

Возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом гост 25543-2013 "угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | Уголь марки ДР | 5012 |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | Уголь марки ДР | 5012 |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | Уголь марки ДР | 5012 |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | Уголь марки ДР | 5012 |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | Уголь марки ДР | 5012 |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | Уголь марки ДР | 5012 |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | Уголь марки ДР | 5012 |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | Уголь марки ДР | 5012 |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | Уголь марки ДР | 5012 |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | Уголь марки ДР | 5012 |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | Уголь марки ДР | 5012 |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | Уголь марки ДР | 5012 |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | Уголь марки ДР | 5012 |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | Уголь марки ДР | 5012 |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | Уголь марки ДР | 5012 |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | Уголь марки ДР | 5012 |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | - | - |

Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В Беловском муниципальном округе преобладающим видом топлива является уголь.

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена оценка инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена объем инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

Таблица 9.1.1 - Общий объем инвестиций

| Смета проектов | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем инвестиций по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость проектов, тыс. руб. | 2283,62 | 11455,21 | 117210,04 | 62283,33 | 4038,90 | 46627,25 | 0,00 | 7178,37 | 77606,82 | 0,00 | 11173,26 | 25274,11 | 0,00 | 37013,76 | 22208,26 | 1146,84 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 2283,62 | 13738,83 | 130948,86 | 193232,20 | 197271,10 | 243898,35 | 243898,35 | 251076,72 | 328683,54 | 328683,54 | 339856,80 | 365130,90 | 365130,90 | 402144,66 | 424352,92 | 425499,76 |
| Группа проектов 01 на источниках тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1-1 «Строительство источника тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 1-2 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» | 2283,62 | 1812,38 | 1830,03 | 1019,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 2283,62 | 4096,00 | 5926,03 | 6945,86 | 6945,86 | 6945,86 | 6945,86 | 6945,86 | 6945,86 | 6945,86 | 6945,86 | 6945,86 | 6945,86 | 6945,86 | 6945,86 | 6945,86 |
| Группа проектов 02 на тепловых сетях и сооружениях на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 2-1 «Строительство тепловых сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-2 «Строительство сооружений на тепловых сетях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-3 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» | 0,00 | 528,01 | 0,00 | 0,00 | 4038,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 0,00 | 528,01 | 528,01 | 528,01 | 4566,91 | 4566,91 | 4566,91 | 4566,91 | 4566,91 | 4566,91 | 4566,91 | 4566,91 | 4566,91 | 4566,91 | 4566,91 | 4566,91 |
| Проект 2-4 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение сооружений на тепловых сетях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-5 «Рекомендуемые мероприятия на тепловых сетях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» | 0,00 | 9114,82 | 115380,01 | 61263,50 | 0,00 | 46627,25 | 0,00 | 7178,37 | 77606,82 | 0,00 | 11173,26 | 25274,11 | 0,00 | 37013,76 | 22208,26 | 1146,84 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 0,00 | 9114,82 | 124494,82 | 185758,32 | 185758,32 | 232385,57 | 232385,57 | 239563,94 | 317170,76 | 317170,76 | 328344,02 | 353618,13 | 353618,13 | 390631,89 | 412840,15 | 413986,98 |

Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика системы теплоснабжения в муниципальном образовании Беловский муниципальный округ не предусмотрено.

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Переход на закрытую систему теплоснабжения предлагается провести одновременно с установкой индивидуальных автоматизированных с пластинчатыми теплообменниками, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП с УУТЭ) в существующих помещениях тепловых пунктов зданий и сооружений.

Суммарная стоимость установки АИТП у всех потребителей Беловского муниципального округа с полным переходом на закрытую схему теплоснабжения на перспективу до 2037 года составит 14,780 млн.руб.

Кроме экономии на подпитке, снизится суммарный расход на сетевых насосах, что даст дополнительный положительный экономический эффект.

Отсутствие водоразбора из тепловой сети позволит прейти на стабильный постоянный гидравлический режим с качественным регулированием отпуска тепловой энергии, что сильно повысит качество теплоснабжения. У потребителей появится собственный инструмент регулирования качества и количества своего теплоснабжения, причем все регулировки внутри потребителя будут мало влиять на гидравлический режим работы всей тепловой сети, но при этом все искусственные «перетопы и недотопы» будут учитываться индивидуальными приборами учета.

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Часть 6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Данные отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Часть 1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Статус Единой теплоснабжающей организации на территории Беловского муниципального округа не присвоен.

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Статус Единой теплоснабжающей организации на территории Беловского муниципального округа не присвоен.

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории муниципального образования организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Обоснование решений о присвоении статуса ЕТО на территории Беловского муниципального округа: ООО «Энергоресурс» по критериям.

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Беловский муниципальный округ.

Таблица 10.5.1 - Реестр систем теплоснабжения

| № | Система теплоснабжения | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | ООО «Энергоресурс» |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | ООО «Энергоресурс» |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | ООО «Энергоресурс» |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | ООО «Энергоресурс» |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | ООО «Энергоресурс» |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | ООО «Энергоресурс» |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | ООО «Энергоресурс» |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | ООО «Энергоресурс» |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | ООО «Энергоресурс» |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | ООО «Энергоресурс» |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | ООО «Энергоресурс» |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | ООО «Энергоресурс» |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | ООО «Энергоресурс» |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | ООО «Энергоресурс» |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | ООО «Энергоресурс» |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | ООО «Энергоресурс» |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | ООО «Энергоресурс» |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | ООО «Энергоресурс» |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | ООО «Энергоресурс» |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | ООО «Энергоресурс» |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | ООО «Энергоресурс» |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | ООО «Энергоресурс» |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | ООО «Энергоресурс» |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | ООО «Энергоресурс» |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | ООО «Энергоресурс» |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | ООО «Энергоресурс» |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | ООО «Энергоресурс» |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | ООО «Энергоресурс» |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | ООО «Энергоресурс» |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | ООО «Энергоресурс» |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | ООО «Энергоресурс» |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | ООО «Энергоресурс» |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | ООО «Энергоресурс» |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | ООО «Энергоресурс» |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | ООО «Энергоресурс» |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | ООО «Энергоресурс» |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям с. Беково от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, так как источники тепловой энергии географически сильно удалены и между собой технологически не связаны.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, регламентировано статьей 15, пункт 6 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации, орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На территории Беловского муниципального округа бесхозяйные сети отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На данной территории газификация субъекта не планируется

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблема организации газоснабжением источников тепловой энергии – отсутствие магистрального газа на территории Беловского муниципального округа.

Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Выбор основного топлива источников теплоснабжения Беловского муниципального округа остается неизменным.

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Беловского муниципального округа, не намечается.

Часть 5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Беловского муниципального округа, не намечается.

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № | Наименование теплоисточника | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Энергоресурс» | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Энергоресурс» | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 213,2 | 222,87 |  | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | 213,2 | 182,82 |  | 182,82 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | 213,2 | 226,39 |  | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | 213,2 | 222,28 |  | 222,28 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | 213,2 | 229,15 |  | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 213,2 | 235,09 |  | 235,09 | 233,68 | 233,68 | 233,68 | 233,68 | 233,68 | 233,68 | 233,68 | 233,68 | 233,68 | 233,68 | 233,68 | 233,68 | 233,68 | 233,68 |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 213,2 | 228,49 |  | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | 213,2 | 233,92 |  | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | 213,2 | 277,86 |  | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | 213,2 | 227,46 |  | 227,46 | 227,46 | 227,46 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 213,2 | 231,34 |  | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 213,2 | 233,37 |  | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 229,05 | 229,05 |  | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 225,55 | 225,55 |  | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 225,29 | 225,29 |  | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 232,56 | 232,56 |  | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 223,68 | 223,68 |  | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 230,75 | 230,75 |  | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 224,21 | 224,21 |  | 224,21 | 222,86 | 222,86 | 224,21 | 224,21 | 224,21 | 224,21 | 224,21 | 224,21 | 224,21 | 224,21 | 224,21 | 224,21 | 224,21 | 224,21 |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 235,68 | 235,68 |  | 235,68 | 234,26 | 234,26 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 226,20 | 224,84 |  | 224,84 | 224,84 | 224,84 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 235,54 | 235,54 |  | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | 222,54 | 222,54 |  | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | 220,43 | 220,43 |  | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | 223,38 | 223,38 |  | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | 223,57 | 223,57 |  | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | 240,05 | 240,05 |  | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | 229,09 | 229,09 |  | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | 218,78 | 218,78 |  | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | 224,74 | 224,74 |  | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 222,96 | 222,96 |  | 222,96 | 221,62 | 221,62 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 225,18 | 225,18 |  | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | 235,98 | 234,56 |  | 234,56 | 234,56 | 234,56 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 226,99 | 226,99 |  | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 251,22 | 251,22 |  | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 2,896 | 2,896 |  | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | 2,494 | 2,494 |  | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | 1,020 | 1,020 |  | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | 2,666 | 2,666 |  | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | 2,828 | 2,828 |  | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 1,546 | 1,546 |  | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 1,766 | 1,766 |  | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | 3,088 | 3,088 |  | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | 3,545 | 3,545 |  | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | 1,592 | 1,592 |  | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 1,642 | 1,642 |  | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 1,828 | 1,828 |  | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 1,735 | 1,735 |  | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 1,425 | 1,425 |  | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 2,271 | 2,271 |  | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 1,877 | 1,877 |  | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 1,448 | 1,448 |  | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 1,828 | 1,828 |  | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 2,945 | 2,945 |  | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 2,811 | 2,811 |  | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 2,868 | 2,868 |  | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 1,677 | 1,677 |  | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | 1,411 | 1,411 |  | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | 1,691 | 1,691 |  | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | 1,113 | 1,113 |  | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | 0,946 | 0,946 |  | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | 1,059 | 1,059 |  | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | 1,455 | 1,455 |  | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | 1,059 | 1,059 |  | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 1,483 | 1,483 |  | 1,483 | 1,238 | 1,238 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 2,166 | 2,166 |  | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | 2,004 | 2,004 |  | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 0,803 | 0,803 |  | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 3,165 | 3,165 |  | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | 3,227 | 3,227 |  | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 23,4300 | 23,4300 |  | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | 21,5115 | 21,5115 |  | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | 30,4286 | 30,4286 |  | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | 26,2733 | 26,2733 |  | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | 12,5729 | 12,5729 |  | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 18,0494 | 18,0494 |  | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 14,5769 | 14,5769 |  | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | 28,3382 | 28,3382 |  | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | 66,9615 | 66,9615 |  | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | 17,4074 | 17,4074 |  | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 22,9588 | 22,9588 |  | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 38,8889 | 38,8889 |  | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 40,3088 | 40,3088 |  | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 76,7941 | 76,7941 |  | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 41,1694 | 41,1694 |  | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 20,4235 | 20,4235 |  | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 50,1753 | 50,1753 |  | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 45,6923 | 45,6923 |  | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 30,9884 | 30,9884 |  | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 24,3750 | 24,3750 |  | 24,3750 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 25,4783 | 24,4167 |  | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 64,6875 | 64,6875 |  | 64,6875 | 64,6875 | 64,6875 | 64,6875 | 64,6875 | 64,6875 | 64,6875 | 64,6875 | 64,6875 | 64,6875 | 64,6875 | 64,6875 | 64,6875 | 32,8482 | 32,8482 |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | 39,7000 | 39,7000 |  | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | 33,6957 | 33,6957 |  | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | 35,1618 | 36,9706 |  | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | 37,8462 | 37,8462 |  | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 32,3846 |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | 10,4231 | 10,4231 |  | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | 14,4231 | 14,4231 |  | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | 74,6000 | 74,6000 |  | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | 61,4556 | 61,4556 |  | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 19,9082 | 19,9082 |  | 19,9082 | 19,9082 | 19,9082 | 19,5823 | 19,5823 | 19,5823 | 19,5823 | 19,5823 | 19,5823 | 19,5823 | 19,5823 | 19,5823 | 19,5823 | 19,5823 | 19,5823 |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 35,3382 | 35,3382 |  | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | 7,5429 | 7,5429 |  | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 24,9107 | 24,9107 |  | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 18,6000 | 18,6000 |  | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 686,1608 | 686,1608 |  | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | 430,7751 | 430,7751 |  | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | 102,5089 | 102,5089 |  | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | 430,6474 | 430,6474 |  | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | 222,3327 | 222,3327 |  | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 46,1766 | 46,1766 |  | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 143,0303 | 143,0303 |  | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | 187,2684 | 187,2684 |  | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | 27,8466 | 27,8466 |  | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | 413,6515 | 413,6515 |  | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 339,6200 | 339,6200 |  | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 73,5484 | 73,5484 |  | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 124,3318 | 124,3318 |  | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 270,8651 | 270,8651 |  | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 220,9453 | 220,9453 |  | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 62,8531 | 62,8531 |  | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 308,2163 | 308,2163 |  | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 510,7943 | 510,7943 |  | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 399,6206 | 399,6206 |  | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 80,5422 | 80,5422 |  | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 207,8566 | 207,8566 |  | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 54,5261 | 54,5261 |  | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | 654,5455 | 654,5455 |  | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | 962,7451 | 962,7451 |  | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | 524,2718 | 524,2718 |  | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | 109,3671 | 109,3671 |  | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | 96,7468 | 96,7468 |  | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | 668,0412 | 668,0412 |  | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 822,4427 | 822,4427 |  | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 152,0091 | 152,0091 |  | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | 474,8633 | 474,8633 |  | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 150,3864 | 150,3864 |  | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 54,8077 | 54,8077 |  | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 32,9 | 33,9 |  | 34,9 | 27,2 | 0,2 | 1,2 | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - |  | 0,031 | 0,026 | 0,022 | 0,017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 15.1.1.

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Представлены в таблице 15.1.1.

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представлены в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления

| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НВВ, тыс.руб. | 226 878,82 | 234095,60 | 241966,35 | 249 999,77 | 257 566,50 | 267 666,71 | 276168,16 | 282317,81 | 290702,69 | 300 071,66 | 310574,17 | 321444,26 | 332694,81 | 344339,13 | 356391,00 | 368864,69 |
| НВВ на потребительский рынок, тыс.руб. | 232 137,51 | 227964,70 | 235628,75 | 243 451,14 | 250 818,71 | 260 654,29 | 268932,16 | 274918,67 | 283082,61 | 292 205,09 | 302432,27 | 313017,40 | 323973,01 | 335312,06 | 347047,98 | 359194,66 |
| Полезный отпуск, Гкал | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 |
| Тариф, руб./Гкал | 3 727,15 | 3 660,15 | 3 783,20 | 3 908,80 | 4 027,09 | 4 185,01 | 4 317,91 | 4 414,03 | 4 545,11 | 4 691,58 | 4855,78 | 5025,74 | 5201,64 | 5383,70 | 5572,12 | 5767,15 |