Приложение 1 к постановлению

администрации Беловского муниципального округа

от 23 января 2023 г. № 42

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

Беловский муниципальный округ

Кемеровской области - Кузбасса

на период 2022 – 2037 годы

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 1

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение»

г. Красноярск – 2022 г.

Оглавление

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	3

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	3

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	5

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	12

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	81

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	97

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	114

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	121

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	125

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	127

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	130

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	131

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	133

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

На территории Беловского муниципального округа Кемеровской области располагается 35 источников тепловой энергии. Также теплоснабжение потребителей Беловского муниципального округа через ЦТП п. Снежинский осуществляет Беловская ГРЭС расположенная на территории Беловского городского округа.

На территории Беловского муниципального округа Кемеровской области эксплуатацию котельных и тепловых сетей, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение для нужд потребителей осуществляет одна организация: общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (далее – ООО «Энергоресурс»).

Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории муниципального округа по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1.1.1 – Ресурсоснабжающие организации

| Источник тепловой энергии | Теплоснабжающая организация | Теплосетевая организация | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | с. Беково |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | п. Новый Каракан |
| Котельная № 24 с. Каракан | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | с. Каракан |
| Котельная № 22 с. Евтино | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | с. Евтино |
| Котельная № 23 с. Коновалово | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | с. Коновалово |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | с. Вишневка |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | с. Вишневка |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | с. Сидоренково |
| Котельная № 18 с. Поморцево | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | с. Поморцево |
| Котельная № 4 с. Менчереп | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | с. Менчереп |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | п. Дунай-ключ |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | п. Дунай-ключ |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | с. Мохово |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | с. Мохово |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | с. Мохово |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | с. Мохово |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | д. Ивановка |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | с. Конево |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | с. Новобачаты |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | с. Новобачаты |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | с. Пермяки |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | д. Каралда |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | п. Старобачаты |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | п. Старобачаты |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | п. Старобачаты |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | п. Старобачаты |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | п. Старобачаты |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | п. Старобачаты |
| Котельная № 37 с. Артышта | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | с. Артышта |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | п. Щебзавод |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | с. Старопестерево |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | с. Старопестерево |
| Котельная № 3 с. Заринское | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | с. Заринское |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | с. Инюшка |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб | ООО «Энергоресурс» | ООО «Энергоресурс» | д. Уроп |
| Беловская ГРЭС (ЦТП п. Снежинский) | ОАО «Кузбасс- энерго» | ООО «Энергоресурс» | п. Снежинский |

1.1.2 Зоны действия производственных котельных

На территории Беловского муниципального округа не расположено производственных котельных.

1.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Основная часть территории муниципального образования находится в зоне действия индивидуальных источников тепловой энергии. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд индивидуальные печи и котлы малой мощности.

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.2.1 Структура основного оборудования

Состав основного оборудования представлен в таблицах ниже.

Таблица 1.2.1.1 - Основное оборудование тепловых источников

| № | Наименование оборудования | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,25 | Твердотопливный | 2012 |  |
| 2 | КВр-1,25 | Твердотопливный | 2020 | - |
| 3 | КВр-1,25 | Твердотопливный | 2020 | - |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан |  |  |  |  |
| 1 | КВТС-6,5 | Твердотопливный | 2001 | - |
| 2 | КВТС-6,5 | Твердотопливный | 2001 | - |
| Котельная № 24 с. Каракан |  |  |  |  |
| 1 | КВ-650 | Твердотопливный | 2007 | - |
| 2 | КВ-650 | Твердотопливный | 2007 | - |
| Котельная № 22 с. Евтино |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,2 | Твердотопливный | 2020 | - |
| 2 | КВр-1,2 | Твердотопливный | 2020 | - |
| 3 | КВр-1,2 | Твердотопливный | 2020 | - |
| Котельная № 23 с. Коновалово |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,2 | Твердотопливный | 2011 | - |
| 2 | КВр-0,2 | Твердотопливный | 2011 | - |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) |  |  |  |  |
| 1 | НР-18 | Твердотопливный | 2013 | - |
| 2 | НР-18 | Твердотопливный | 2013 | - |
| 3 | КВр-0,6 | Твердотопливный | 2020 | - |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,2 | Твердотопливный | 2020 | - |
| 2 | КВр-0,2 | Твердотопливный | 2020 | - |
| Котельная № 21 с. Сидоренково |  |  |  |  |
| 1 | КВ-4010 | Твердотопливный | 2005 | - |
| 2 | КВ-4010 | Твердотопливный | 2005 | - |
| Котельная № 18 с. Поморцево |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,2 | Твердотопливный | 2013 | - |
| 2 | КВр-0,2 | Твердотопливный | 2020 | - |
| Котельная № 4 с. Менчереп |  |  |  |  |
| 1 | КВР-1,25 | Твердотопливный | 2007 | - |
| 2 | КВР-1,25 | Твердотопливный | 2017 | - |
| 3 | КВР-1,25 | Твердотопливный | 2020 | - |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,5к | Твердотопливный | 2011 | - |
| 2 | КВр-0,4 | Твердотопливный | 2017 | - |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) |  |  |  |  |
| 1 | КВТ-100 | Твердотопливный | 2004 | - |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) |  |  |  |  |
| 1 | КВ-0,4 | Твердотопливный | 2006 | - |
| 2 | КВ-0,4 | Твердотопливный | 2006 | - |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) |  |  |  |  |
| 1 | КВ-0,8 | Твердотопливный | 2013 | - |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,8 | Твердотопливный | 2018 | - |
| 2 | КВр-0,8 | Твердотопливный | 2020 | - |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) |  |  |  |  |
| 1 | ЭРН-70 | Твердотопливный | 1986 | - |
| 2 | КВр-1,0 | Твердотопливный | 2011 | - |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,8 | Твердотопливный | 2020 | - |
| 2 | КВр-0,8 | Твердотопливный | 2020 | - |
| 3 | КВр-0,8 | Твердотопливный | 2016 | - |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,2 | Твердотопливный | 2013 | - |
| 2 | КВр-0,2 | Твердотопливный | 2020 | - |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,0 | Твердотопливный | 2018 | - |
| 2 | КВр-1,0 | Твердотопливный | 2020 | - |
| 3 | КВр-1,0 | Твердотопливный | 2014 | - |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) |  |  |  |  |
| 1 | НР-18 | Твердотопливный | 2013 | - |
| 2 | КВр-0,5к | Твердотопливный | 2013 | - |
| 3 | КВр-0,5к | Твердотопливный | 2013 | - |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,0 | Твердотопливный | 2022 | - |
| 2 | КВр-0,9 | Твердотопливный | 2013 | - |
| 3 | КВр-0,9 | Твердотопливный | 2013 | - |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,63 | Твердотопливный | 2013 | - |
| 2 | КВр-0,63 | Твердотопливный | 2013 | - |
| Котельная № 31 п. Старобачаты |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,25 | Твердотопливный | 2012 | - |
| 2 | КВр-1,25 | Твердотопливный | 2018 | - |
| 3 | КВр-1,25 | Твердотопливный | 2020 | - |
| Котельная № 32 п. Старобачаты |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,8 | Твердотопливный | 2020 | - |
| 2 | КВр-0,8 | Твердотопливный | 2020 | - |
| Котельная № 33 п. Старобачаты |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,4 | Твердотопливный | 2020 | - |
| 2 | КВр-0,4 | Твердотопливный | 2020 | - |
| Котельная № 34 п. Старобачаты |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,3 | Твердотопливный | 2006 | - |
| 2 | КВр-0,2 | Твердотопливный | 2020 | - |
| Котельная № 35 п. Старобачаты |  |  |  |  |
| 1 | КВ-300 | Твердотопливный | 2013 | - |
| 2 | КВ-300 | Твердотопливный | 2013 | - |
| Котельная № 36 п. Старобачаты |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,35 | Твердотопливный | - | - |
| 2 | КВр-0,35 | Твердотопливный | - | - |
| Котельная № 37 с. Артышта |  |  |  |  |
| 1 | ZOTA | Твердотопливный | 2017 | - |
| 2 | ZOTA | Твердотопливный | 2018 | - |
| Котельная № 38 п. Щебзавод |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,0 | Твердотопливный | 2020 | - |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,2 | Твердотопливный | 2018 | - |
| 2 | КВр-1,2 | Твердотопливный | 2018 | - |
| 3 | КВр-1,2 | Твердотопливный | 2020 | - |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) |  |  |  |  |
| 1 | КВ-400 | Твердотопливный | 2020 | - |
| 2 | КВ-400 | Твердотопливный | 2020 | - |
| Котельная № 3 с. Заринское |  |  |  |  |
| 1 | ВК-100 | Твердотопливный | 2022 | - |
| 2 | ВК-100 | Твердотопливный | 1988 | - |
| 3 | ВК-100 | Твердотопливный | 1988 | - |
| 4 | КВр-1,25 | Твердотопливный | 1988 | - |
| 5 | КВ-1,2 | Твердотопливный | 2018 | - |
| 6 | КВ-1,2 | Твердотопливный | 2018 | - |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) |  |  |  |  |
| 1 | КВ-0,65 | Твердотопливный | 2004 | - |
| 2 | КВ-0,65 | Твердотопливный | 2018 | - |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) |  |  |  |  |
| 1 | КВ-150 | Твердотопливный | 2017 | - |
| 2 | КВ-150 | Твердотопливный | 2013 | - |
| ЦТП п. Снежинский |  |  |  |  |
| 1 | теплообменник (7,5 МВт) | - | - | - |
| 2 | теплообменник (7,5 МВт) | - | - | - |

1.2.2 Описание источников тепловой энергии

Таблица 1.2.2.1 - Описание источников тепловой энергии

| № | Показатель | Температурный график работы | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем потребления тепловой энергии на собствен. и хоз. нужды, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности | Параметры тепловой мощности нетто, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта | Коэффициент использования установленной мощности, % | Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Способ учета тепла отпущенного в тепловые сети | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 95/70 | 3,00 | 0,0189 | - | 2,9811 | - |  | 17,00 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | 95/70 | 13,00 | 0,0342 | - | 12,9658 | - |  | 17,9231 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | 95/70 | 1,1200 | 0,0155 | - | 1,1045 | - |  | 27,6875 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | 95/70 | 3,00 | 0,0148 | - | 2,9852 | - |  | 21,9333 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | 95/70 | 0,9600 | 0,0051 | - | 0,9549 | - |  | 10,8958 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 95/70 | 1,6200 | 0,0047 | - | 1,6153 | - |  | 17,5494 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 95/70 | 0,5200 | 0,0070 | - | 0,5130 | - |  | 12,6923 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | 95/70 | 0,6800 | 0,0068 | - | 0,6732 | - |  | 24,9265 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | 95/70 | 0,2600 | 0,0020 | - | 0,2580 | - |  | 65,1923 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | 95/70 | 3,2400 | 0,0279 | - | 3,2121 | - |  | 14,8765 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 95/70 | 0,9700 | 0,0035 | - | 0,9665 | - |  | 20,6186 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 95/70 | 0,0900 | 0,0032 | - | 0,0868 | - |  | 34,4444 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 95/70 | 0,6800 | 0,0033 | - | 0,6767 | - |  | 38,2941 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 95/70 | 0,6800 | 0,0020 | - | 0,6780 | - |  | 38,2500 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 95/70 | 1,8300 | 0,0189 | - | 1,8111 | - |  | 36,9945 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 95/70 | 1,7000 | 0,0620 | - | 1,6380 | - |  | 16,4529 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 95/70 | 1,9400 | 0,0189 | - | 1,9211 | - |  | 46,2371 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 95/70 | 0,2600 | 0,0037 | - | 0,2563 | - |  | 37,7692 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 95/70 | 2,5800 | 0,0088 | - | 2,5712 | - |  | 25,5426 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 95/70 | 1,4400 | 0,0128 | - | 1,4272 | - |  | 22,5417 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 95/70 | 2,3000 | 0,0181 | - | 2,2819 | - |  | 22,3130 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 95/70 | 1,1200 | 0,0113 | - | 1,1087 | - |  | 31,8393 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | 95/70 | 2,00 | 0,0078 | - | 1,9922 | - |  | 33,00 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | 95/70 | 1,3800 | 0,0104 | - | 1,3696 | - |  | 25,8696 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | 95/70 | 0,6800 | 0,0104 | - | 0,6696 | - |  | 30,2941 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | 95/70 | 0,5200 | 0,0104 | - | 0,5096 | - |  | 30,3846 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | 95/70 | 0,5200 | 0,0104 | - | 0,5096 | - |  | 7,4615 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | 95/70 | 0,5200 | 0,0155 | - | 0,5045 | - |  | 10,7692 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | 95/70 | 0,1000 | 0,0020 | - | 0,0980 | - |  | 70,7000 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | 95/70 | 0,9000 | 0,0147 | - | 0,8853 | - |  | 53,8889 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 95/70 | 3,1600 | 0,0178 | - | 3,1422 | - |  | 16,0127 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 95/70 | 0,6800 | 0,0070 | - | 0,6730 | - |  | 32,3529 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | 95/70 | 8,1600 | 0,0209 | - | 8,1391 | - |  | 6,2745 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 95/70 | 1,1200 | 0,0031 | - | 1,1169 | - |  | 23,5714 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 95/70 | 0,3000 | 0,0021 | - | 0,2979 | - |  | 17,3333 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | 95/70 | - | - | - | - | - |  | 33,2422 | Качественное регулирование | Расчетный | 0 | отсутствуют |

1.2.3 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Беловского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энерги.

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

1.3.1.1 Тепловые сети Котельная № 17 с. Беково (центр.)

Котельная № 17 с. Беково (центр.) осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Беково. Прокладка трубопроводов осуществляется как подземным, так и надземным способами. Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей осуществляется в непроходных каналах, а также тех подпольях. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1985 до 1989 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 4,456 км.

Таблица 1.3.1.1.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график |  | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 59,00 | 155,00 | 1985 | 95/70 |  | 9,1450 |
| 2 | обратны | 59,00 | 155,00 | 1985 | 95/70 |  | 9,1450 |
| 3 | подающий | 159,00 | 60,00 | 1985 | 95/70 |  | 9,5400 |
| 4 | обратны | 159,00 | 60,00 | 1985 | 95/70 |  | 9,5400 |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | подающий | 32,00 | 439,00 | 1989 | 95/70 |  | 14,0480 |
| 6 | обратны | 32,00 | 439,00 | 1989 | 95/70 |  | 14,0480 |
| 7 | подающий | 59,00 | 362,00 | 1989 | 95/70 |  | 21,3580 |
| 8 | обратны | 59,00 | 362,00 | 1989 | 95/70 |  | 21,3580 |
| 9 | подающий | 76,00 | 624,00 | 1989 | 95/70 |  | 47,4240 |
| 10 | обратны | 76,00 | 624,00 | 1989 | 95/70 |  | 47,4240 |
| 11 | подающий | 89,00 | 190,00 | 1989 | 95/70 |  | 16,9100 |
| 12 | обратны | 89,00 | 190,00 | 1989 | 95/70 |  | 16,9100 |
| 13 | подающий | 108,00 | 50,00 | 1989 | 95/70 |  | 5,4000 |
| 14 | обратны | 108,00 | 50,00 | 1989 | 95/70 |  | 5,4000 |
| 15 | подающий | 133,00 | 161,00 | 1989 | 95/70 |  | 21,4130 |
| 16 | обратны | 133,00 | 161,00 | 1989 | 95/70 |  | 21,4130 |
| 17 | подающий | 159,00 | 187,00 | 1989 | 95/70 |  | 29,7330 |
| 18 | обратны | 159,00 | 187,00 | 1989 | 95/70 |  | 29,7330 |
| Итого |  |  | 4456,00 |  |  |  | 349,9420 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.2 Тепловые сети Котельная № 39 п. Новый Каракан

Котельная № 39 п. Новый Каракан осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии п. Новый Каракан. Прокладка трубопроводов осуществляется как подземным, так и надземным способами. Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей осуществляется в непроходных каналах, а также тех подпольях. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1988 до 2001 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 9,014 км.

Таблица 1.3.1.2.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Температурный график |  | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 76,00 | 107,00 |  | 1998 |  | 95/70 |  | 8,1320 |
| 2 | обратны | 76,00 | 107,00 |  | 1998 |  | 95/70 |  | 8,1320 |
| 3 | подающий | 89,00 | 48,00 |  | 1998 |  | 95/70 |  | 4,2720 |
| 4 | обратны | 89,00 | 48,00 |  | 1998 |  | 95/70 |  | 4,2720 |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | подающий | 325,00 | 447,00 |  | 2001 |  | 95/70 |  | 145,2750 |
| 6 | обратны | 325,00 | 447,00 |  | 2001 |  | 95/70 |  | 145,2750 |
| 7 | подающий | 219,00 | 289,00 |  | 2001 |  | 95/70 |  | 63,2910 |
| 8 | обратны | 219,00 | 289,00 |  | 2001 |  | 95/70 |  | 63,2910 |
| 9 | подающий | 108,00 | 784,00 |  | 2001 |  | 95/70 |  | 84,6720 |
| 10 | обратны | 108,00 | 784,00 |  | 2001 |  | 95/70 |  | 84,6720 |
| 11 | подающий | 89,00 | 806,00 |  | 1988 |  | 95/70 |  | 71,7340 |
| 12 | обратны | 89,00 | 806,00 |  | 1988 |  | 95/70 |  | 71,7340 |
| 13 | подающий | 76,00 | 367,00 |  | 1988 |  | 95/70 |  | 27,8920 |
| 14 | обратны | 76,00 | 367,00 |  | 1988 |  | 95/70 |  | 27,8920 |
| 15 | подающий | 59,00 | 1331,00 |  | 1988 |  | 95/70 |  | 78,5290 |
| 16 | обратны | 59,00 | 1331,00 |  | 1988 |  | 95/70 |  | 78,5290 |
| 17 | подающий | 59,00 | 280,00 |  | 1998 |  | 95/70 |  | 16,5200 |
| 18 | обратны | 59,00 | 280,00 |  | 1998 |  | 95/70 |  | 16,5200 |
| 19 | подающий | 32,00 | 48,00 |  | 1998 |  | 95/70 |  | 1,5360 |
| 20 | обратны | 32,00 | 48,00 |  | 1998 |  | 95/70 |  | 1,5360 |
| Итого |  |  |  | 9014,00 |  |  |  |  | 1003,7060 |  |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.3 Тепловые сети Котельная № 24 с. Каракан

Котельная № 24 с. Каракан осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Каракан. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1989 до 2004 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 0,408 км.

Таблица 1.3.1.3.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 76,00 | 174,00 | 1989 | 95/70 | 13,2240 |
| 2 | обратны | 76,00 | 174,00 | 1989 | 95/70 | 13,2240 |
| 3 | подающий | 89,00 | 30,00 | 2004 | 95/70 | 2,6700 |
| 4 | обратны | 89,00 | 30,00 | 2004 | 95/70 | 2,6700 |
| Итого |  |  | 408,00 |  |  | 31,7880 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.4 Тепловые сети Котельная № 22 с. Евтино

Котельная № 22 с. Евтино осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Евтино. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1985 до 1989 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 2,938 км.

Таблица 1.3.1.4.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Температурный график |  | Материальная хар-ка сети, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | подающий | 32,00 | 46,00 |  | 1989 |  | 95/70 |  | 1,4720 |  |
| 2 | обратны | 32,00 | 46,00 |  | 1989 |  | 95/70 |  | 1,4720 |  |
| 3 | подающий | 59,00 | 461,00 |  | 1987 |  | 95/70 |  | 27,1990 |  |
| 4 | обратны | 59,00 | 461,00 |  | 1987 |  | 95/70 |  | 27,1990 |  |
| 5 | подающий | 76,00 | 152,00 |  | 1989 |  | 95/70 |  | 11,5520 |  |
| 6 | обратны | 76,00 | 152,00 |  | 1989 |  | 95/70 |  | 11,5520 |  |
| 7 | подающий | 108,00 | 464,00 |  | 1986 |  | 95/70 |  | 50,1120 |  |
| 8 | обратны | 108,00 | 464,00 |  | 1986 |  | 95/70 |  | 50,1120 |  |
| 9 | подающий | 133,00 | 141,00 |  | 1989 |  | 95/70 |  | 18,7530 |  |
| 10 | обратны | 133,00 | 141,00 |  | 1989 |  | 95/70 |  | 18,7530 |  |
| 11 | подающий | 159,00 | 205,00 |  | 1985 |  | 95/70 |  | 32,5950 |  |
| 12 | обратны | 159,00 | 205,00 |  | 1985 |  | 95/70 |  | 32,5950 |  |
| Итого |  |  |  | 2938,00 |  |  |  |  |  | 283,3660 |  |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.5 Тепловые сети Котельная № 23 с. Коновалово

Котельная № 23 с. Коновалово осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Коновалово. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1988 до 1988 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 0,306 км.

Таблица 1.3.1.5.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 76,00 | 153,00 | 1988 | 95/70 | 11,6280 |
| 2 | обратны | 76,00 | 153,00 | 1988 | 95/70 | 11,6280 |
| Итого |  |  | 306,00 |  |  | 23,2560 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.6 Тепловые сети Котельная № 19 с. Вишневка (школьная)

Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Вишневка. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей 1995 г. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 0,192 км.

Таблица 1.3.1.6.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надземным способом |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 59,00 | 66,00 | 1995 | 95/70 | 3,8940 |
| 2 | обратны | 59,00 | 66,00 | 1995 | 95/70 | 3,8940 |
| 3 | подающий | 89,00 | 30,00 | 1995 | 95/70 | 2,6700 |
| 4 | обратны | 89,00 | 30,00 | 1995 | 95/70 | 2,6700 |
| Итого |  |  | 192,00 |  |  | 13,1280 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.7 Тепловые сети Котельная № 20 с. Вишневка (клубная)

Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Вишневка. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей 2004 г. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 0,16 км.

Таблица 1.3.1.7.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надземным способом |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 59,00 | 80,00 | 2004 | 95/70 | 4,7200 |
| 2 | обратны | 59,00 | 80,00 | 2004 | 95/70 | 4,7200 |
| Итого |  |  | 160,00 |  |  | 9,4400 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.8 Тепловые сети Котельная № 21 с. Сидоренково

Котельная № 21 с. Сидоренково осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Сидоренково. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей 1987 г. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 0,538 км.

Таблица 1.3.1.8.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надземным способом |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 59,00 | 269,00 | 1987 | 95/70 | 15,8710 |
| 2 | обратны | 59,00 | 269,00 | 1987 | 95/70 | 15,8710 |
| Итого |  |  | 538,00 |  |  | 31,7420 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.9 Тепловые сети Котельная № 18 с. Поморцево

Котельная № 18 с. Поморцево осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Поморцево. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей 1987 г. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 0,08 км.

Таблица 1.3.1.9.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м |  | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надземным способом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 59,00 | 40,00 |  | 1987 | 95/70 | 2,3600 |
| 2 | обратны | 59,00 | 40,00 |  | 1987 | 95/70 | 2,3600 |
| Итого |  |  |  | 80,00 |  |  | 4,7200 |  |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.10 Тепловые сети Котельная № 4 с. Менчереп

Котельная № 4 с. Менчереп осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Менчереп. Прокладка трубопроводов осуществляется как подземным, так и надземным способами. Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей осуществляется в непроходных каналах, а также тех подпольях. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей 1998 г. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 2,52 км.

Таблица 1.3.1.10.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Температурный график |  | Материальная хар-ка сети, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 57,00 | 135,00 |  | 1998 |  | 95/70 |  | 7,6950 |  |
| 2 | обратны | 57,00 | 135,00 |  | 1998 |  | 95/70 |  | 7,6950 |  |
| 3 | подающий | 76,00 | 46,00 |  | 1998 |  | 95/70 |  | 3,4960 |  |
| 4 | обратны | 76,00 | 46,00 |  | 1998 |  | 95/70 |  | 3,4960 |  |
| 5 | подающий | 89,00 | 100,00 |  | 1998 |  | 95/70 |  | 8,9000 |  |
| 6 | обратны | 89,00 | 100,00 |  | 1998 |  | 95/70 |  | 8,9000 |  |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | подающий | 108,00 | 176,00 |  | 1998 |  | 95/70 |  | 19,0080 |  |
| 8 | обратны | 108,00 | 176,00 |  | 1998 |  | 95/70 |  | 19,0080 |  |
| 9 | подающий | 133,00 | 125,00 |  | 1998 |  | 95/70 |  | 16,6250 |  |
| 10 | обратны | 133,00 | 125,00 |  | 1998 |  | 95/70 |  | 16,6250 |  |
| 11 | подающий | 76,00 | 280,00 |  | 1998 |  | 95/70 |  | 21,2800 |  |
| 12 | обратны | 76,00 | 280,00 |  | 1998 |  | 95/70 |  | 21,2800 |  |
| 13 | подающий | 57,00 | 398,00 |  | 1998 |  | 95/70 |  | 22,6860 |  |
| 14 | обратны | 57,00 | 398,00 |  | 1998 |  | 95/70 |  | 22,6860 |  |
| Итого |  |  |  | 2520,00 |  |  |  |  |  | 199,3800 |  |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.11 Тепловые сети Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр)

Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии п. Дунай-ключ. Прокладка трубопроводов осуществляется как подземным, так и надземным способами. Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей осуществляется в непроходных каналах, а также тех подпольях. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1959 до 2000 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 0,798 км.

Таблица 1.3.1.11.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 57,00 | 88,00 | 2000 | 95/70 | 5,0160 |
| 2 | обратны | 57,00 | 88,00 | 2000 | 95/70 | 5,0160 |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | подающий | 76,00 | 110,00 | 2000 | 95/70 | 8,3600 |
| 4 | обратны | 76,00 | 110,00 | 2000 | 95/70 | 8,3600 |
| 5 | подающий | 108,00 | 179,00 | 2000 | 95/70 | 19,3320 |
| 6 | обратны | 108,00 | 179,00 | 2000 | 95/70 | 19,3320 |
| 7 | подающий | 57,00 | 22,00 | 1959 | 95/70 | 1,2540 |
| 8 | обратны | 57,00 | 22,00 | 1959 | 95/70 | 1,2540 |
| Итого |  |  | 798,00 |  |  | 67,9240 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.12 Тепловые сети Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная)

Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии п. Дунай-ключ. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей 2004 г. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 0,04 км.

Таблица 1.3.1.12.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м |  | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график |  | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надземный способ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 57,00 | 20,00 |  | 2004 | 95/70 |  | 1,1400 |
| 2 | обратны | 57,00 | 20,00 |  | 2004 | 95/70 |  | 1,1400 |
| Итого |  |  |  | 40,00 |  |  |  | 2,2800 |  |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.13 Тепловые сети Котельная № 9 с. Мохово (приют)

Котельная № 9 с. Мохово (приют) осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Мохово. Прокладка трубопроводов осуществляется как подземным, так и надземным способами. Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей осуществляется в непроходных каналах, а также тех подпольях. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей 1998 г. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 0,568 км.

Таблица 1.3.1.13.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 57,00 | 61,00 | 1998 | 95/70 | 3,4770 |
| 2 | обратны | 57,00 | 61,00 | 1998 | 95/70 | 3,4770 |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | подающий | 57,00 | 223,00 | 1998 | 95/70 | 12,7110 |
| 4 | обратны | 57,00 | 223,00 | 1998 | 95/70 | 12,7110 |
| Итого |  |  | 568,00 |  |  | 32,3760 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.14 Тепловые сети Котельная №10 с. Мохово (РДК)

Котельная №10 с. Мохово (РДК) осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Мохово. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей 1998 г. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 0,76 км.

Таблица 1.3.1.14.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 57,00 | 114,00 | 1998 | 95/70 | 6,4980 |
| 2 | обратны | 57,00 | 114,00 | 1998 | 95/70 | 6,4980 |
| 3 | подающий | 108,00 | 266,00 | 1998 | 95/70 | 28,7280 |
| 4 | обратны | 108,00 | 266,00 | 1998 | 95/70 | 28,7280 |
| Итого |  |  | 760,00 |  |  | 70,4520 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.15 Тепловые сети Котельная № 8 с. Мохово (центр.)

Котельная № 8 с. Мохово (центр.) осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Мохово. Прокладка трубопроводов осуществляется как подземным, так и надземным способами. Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей осуществляется в непроходных каналах, а также тех подпольях. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1959 до 2004 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 2,254 км.

Таблица 1.3.1.15.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 57,00 | 397,00 | 1959 | 95/70 | 22,63 |
| 2 | обратны | 57,00 | 397,00 | 1959 | 95/70 | 22,63 |
| Недземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | подающий | 57,00 | 461,00 | 2004 | 95/70 | 26,28 |
| 4 | обратны | 57,00 | 461,00 | 2004 | 95/70 | 26,28 |
| 5 | подающий | 76,00 | 99,00 | 2004 | 95/70 | 7,52 |
| 6 | обратны | 76,00 | 99,00 | 2004 | 95/70 | 7,52 |
| 7 | подающий | 108,00 | 170,00 | 2004 | 95/70 | 18,36 |
| 8 | обратны | 108,00 | 170,00 | 2004 | 95/70 | 18,36 |
| Итого |  |  | 2254,00 |  |  | 149,58 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.16 Тепловые сети Котельная № 7 с. Мохово (школа)

Котельная № 7 с. Мохово (школа) осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Мохово. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей 1991 г. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 0,21 км.

Таблица 1.3.1.16.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 57,00 | 50,00 | 1991 | 95/70 | 2,8500 |
| 2 | обратны | 57,00 | 50,00 | 1991 | 95/70 | 2,8500 |
| 3 | подающий | 108,00 | 55,00 | 1991 | 95/70 | 5,9400 |
| 4 | обратны | 108,00 | 55,00 | 1991 | 95/70 | 5,9400 |
| Итого |  |  | 210,00 |  |  | 17,5800 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.17 Тепловые сети Котельная № 12 д. Ивановка (централ.)

Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии д. Ивановка. Прокладка трубопроводов осуществляется как подземным, так и надземным способами. Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей осуществляется в непроходных каналах, а также тех подпольях. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1998 до 2010 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 2,976 км.

Таблица 1.3.1.17.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 57,00 | 154,00 | 1998 | 95/70 | 8,7780 |
| 2 | обратны | 57,00 | 154,00 | 1998 | 95/70 | 8,7780 |
| 3 | подающий | 76,00 | 104,00 | 2004 | 95/70 | 7,9040 |
| 4 | обратны | 76,00 | 104,00 | 2004 | 95/70 | 7,9040 |
| 5 | подающий | 89,00 | 190,00 | 2004 | 95/70 | 16,9100 |
| 6 | обратны | 89,00 | 190,00 | 2004 | 95/70 | 16,9100 |
| 7 | подающий | 108,00 | 450,00 | 1998 | 95/70 | 48,6000 |
| 8 | обратны | 108,00 | 450,00 | 1998 | 95/70 | 48,6000 |
| 9 | подающий | 108,00 | 383,00 | 2010 | 95/70 | 41,3640 |
| 10 | обратны | 108,00 | 383,00 | 2010 | 95/70 | 41,3640 |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 11 | подающий | 57,00 | 117,00 | 1998 | 95/70 | 6,6690 |
| 12 | обратны | 57,00 | 117,00 | 1998 | 95/70 | 6,6690 |
| 13 | подающий | 89,00 | 90,00 | 2004 | 95/70 | 8,0100 |
| 14 | обратны | 89,00 | 90,00 | 2004 | 95/70 | 8,0100 |
| Итого |  |  | 2976,00 |  |  | 276,4700 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.18 Тепловые сети Котельная №13 с. Конево (школьн.)

Котельная №13 с. Конево (школьн.) осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Конево. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей 2004 г. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 0,88 км.

Таблица 1.3.1.18.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 57,00 | 440,00 | 2004 | 95/70 | 25,0800 |
| 2 | обратны | 57,00 | 440,00 | 2004 | 95/70 | 25,0800 |
| Итого |  |  | 880,00 |  |  | 50,1600 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.19 Тепловые сети Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.)

Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Новобачаты. Прокладка трубопроводов осуществляется как подземным, так и надземным способами. Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей осуществляется в непроходных каналах, а также тех подпольях. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1985 до 1989 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 3,318 км.

Таблица 1.3.1.19.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 32,00 | 180,00 | 1985 | 95/70 | 5,7600 |
| 2 | обратны | 32,00 | 180,00 | 1985 | 95/70 | 5,7600 |
| 3 | подающий | 59,00 | 194,00 | 1985 | 95/70 | 11,4460 |
| 4 | обратны | 59,00 | 194,00 | 1985 | 95/70 | 11,4460 |
| 5 | подающий | 76,00 | 257,00 | 1985 | 95/70 | 19,5320 |
| 6 | обратны | 76,00 | 257,00 | 1985 | 95/70 | 19,5320 |
| 7 | подающий | 108,00 | 121,00 | 1985 | 95/70 | 13,0680 |
| 8 | обратны | 108,00 | 121,00 | 1985 | 95/70 | 13,0680 |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 9 | подающий | 59,00 | 281,00 | 1989 | 95/70 | 16,5790 |
| 10 | обратны | 59,00 | 281,00 | 1989 | 95/70 | 16,5790 |
| 11 | подающий | 76,00 | 76,00 | 1988 | 95/70 | 5,7760 |
| 12 | обратны | 76,00 | 76,00 | 1988 | 95/70 | 5,7760 |
| 13 | подающий | 89,00 | 94,00 | 1988 | 95/70 | 8,3660 |
| 14 | обратны | 89,00 | 94,00 | 1988 | 95/70 | 8,3660 |
| 15 | подающий | 108,00 | 380,00 | 1987 | 95/70 | 41,0400 |
| 16 | обратны | 108,00 | 380,00 | 1987 | 95/70 | 41,0400 |
| 17 | подающий | 133,00 | 76,00 | 1987 | 95/70 | 10,1080 |
| 18 | обратны | 133,00 | 76,00 | 1987 | 95/70 | 10,1080 |
| Итого |  |  | 3318,00 |  |  | 263,3500 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.20 Тепловые сети Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада)

Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Новобачаты. Прокладка трубопроводов осуществляется как подземным, так и надземным способами. Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей осуществляется в непроходных каналах, а также тех подпольях. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1985 до 1986 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 0,344 км.

Таблица 1.3.1.20.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 76,00 | 40,00 | 1985 | 95/70 | 3,0400 |
| 2 | обратны | 76,00 | 40,00 | 1985 | 95/70 | 3,0400 |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | подающий | 76,00 | 132,00 | 1986 | 95/70 | 10,0320 |
| 4 | обратны | 76,00 | 132,00 | 1986 | 95/70 | 10,0320 |
| Итого |  |  | 344,00 |  |  | 26,1440 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.21 Тепловые сети Котельная № 28 с. Пермяки (школа)

Котельная № 28 с. Пермяки (школа) осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Пермяки. Прокладка трубопроводов осуществляется как подземным, так и надземным способами. Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей осуществляется в непроходных каналах, а также тех подпольях. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1985 до 1989 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 1,544 км.

Таблица 1.3.1.21.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | подающий | 76,00 | 118,00 | 1985 | 95/70 | 8,9680 |
| 2 | обратны | 76,00 | 118,00 | 1985 | 95/70 | 8,9680 |
| 3 | подающий | 108,00 | 118,00 | 1985 | 95/70 | 12,7440 |
| 4 | обратны | 108,00 | 118,00 | 1985 | 95/70 | 12,7440 |
| 5 | подающий | 59,00 | 536,00 | 1989 | 95/70 | 31,6240 |
| 6 | обратны | 59,00 | 536,00 | 1989 | 95/70 | 31,6240 |
| Итого |  |  | 1544,00 |  |  | 106,6720 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.22 Тепловые сети Котельная № 29 д. Каралда (школа)

Котельная № 29 д. Каралда (школа) осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии д. Каралда. Прокладка трубопроводов осуществляется как подземным, так и надземным способами. Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей осуществляется в непроходных каналах, а также тех подпольях. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей 1995 г. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 0,246 км.

Таблица 1.3.1.22.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 76,00 | 21,00 | 1995 | 95/70 | 1,5960 |
| 2 | обратны | 76,00 | 21,00 | 1995 | 95/70 | 1,5960 |
| 3 | подающий | 108,00 | 32,00 | 1995 | 95/70 | 3,4560 |
| 4 | обратны | 108,00 | 32,00 | 1995 | 95/70 | 3,4560 |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 5 | подающий | 59,00 | 52,00 | 1995 | 95/70 | 3,0680 |
| 6 | обратны | 59,00 | 52,00 | 1995 | 95/70 | 3,0680 |
| 7 | подающий | 89,00 | 18,00 | 1995 | 95/70 | 1,6020 |
| 8 | обратны | 89,00 | 18,00 | 1995 | 95/70 | 1,6020 |
| Итого |  |  | 246,00 |  |  | 19,4440 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.23 Тепловые сети Котельная № 31 п. Старобачаты

Котельная № 31 п. Старобачаты осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии п. Старобачаты. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей 2006 г. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 4 км.

Таблица 1.3.1.23.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | подающий | 108,00 | 2000,00 | 2006 | 95/70 | 216,00 |
| 2 | обратны | 108,00 | 2000,00 | 2006 | 95/70 | 216,00 |
| Итого |  |  | 4000,00 |  |  | 432,00 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.24 Тепловые сети Котельная № 32 п. Старобачаты

Котельная № 32 п. Старобачаты осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии п. Старобачаты. Прокладка трубопроводов осуществляется как подземным, так и надземным способами. Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей осуществляется в непроходных каналах, а также тех подпольях. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1986 до 2009 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 3,2 км.

Таблица 1.3.1.24.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 108,00 | 350,00 | 1986 | 95/70 | 37,8000 |
| 2 | обратны | 108,00 | 350,00 | 1986 | 95/70 | 37,8000 |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | подающий | 108,00 | 1200,00 | 2007 | 95/70 | 129,6000 |
| 4 | обратны | 108,00 | 1200,00 | 2007 | 95/70 | 129,6000 |
| 5 | подающий | 89,00 | 50,00 | 2009 | 95/70 | 4,4500 |
| 6 | обратны | 89,00 | 50,00 | 2009 | 95/70 | 4,4500 |
| Итого |  |  | 3200,00 |  |  | 343,7000 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.25 Тепловые сети Котельная № 33 п. Старобачаты

Котельная № 33 п. Старобачаты осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии п. Старобачаты. Прокладка трубопроводов осуществляется подземным способом. Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей осуществляется в непроходных каналах, а также тех подпольях. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей 2001 г. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 1 км.

Таблица 1.3.1.25.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 108,00 | 500,00 | 2001 | 95/70 | 54,00 |
| 2 | обратны | 108,00 | 500,00 | 2001 | 95/70 | 54,00 |
| Итого |  |  | 1000,00 |  |  | 108,00 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.26 Тепловые сети Котельная № 34 п. Старобачаты

Котельная № 34 п. Старобачаты осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии п. Старобачаты. Прокладка трубопроводов осуществляется как подземным, так и надземным способами. Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей осуществляется в непроходных каналах, а также тех подпольях. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей 2008 г. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 0,16 км.

Таблица 1.3.1.26.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 108,00 | 80,00 | 2008 | 95/70 | 8,6400 |
| 2 | обратны | 108,00 | 80,00 | 2008 | 95/70 | 8,6400 |
| Итого |  |  | 160,00 |  |  | 17,2800 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.27 Тепловые сети Котельная № 35 п. Старобачаты

Котельная № 35 п. Старобачаты осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии п. Старобачаты. Прокладка трубопроводов осуществляется как подземным, так и надземным способами. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 0,03 км.

Таблица 1.3.1.27.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | подающий | 0,00 | 15,00 | - | 95/70 | 0,00 |
| 2 | обратны | 0,00 | 15,00 | - | 95/70 | 0,00 |
| Итого |  |  | 30,00 |  |  | 0,00 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.28 Тепловые сети Котельная № 36 п. Старобачаты

Котельная № 36 п. Старобачаты осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии п. Старобачаты. Прокладка трубопроводов осуществляется подземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 4,4 км.

Таблица 1.3.1.28.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | подающий | 0,00 | 2200,00 | - | 95/70 | - |
| 2 | обратны | 0,00 | 2200,00 | - | 95/70 | - |
| Итого |  |  | 4400,00 |  |  | - |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.29 Тепловые сети Котельная № 37 с. Артышта

Котельная № 37 с. Артышта осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Артышта. Прокладка трубопроводов осуществляется подземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей 2000 г. Суммарная протяженность тепловых в однотрубном исчислении сетей составляет 0,12 км.

Таблица 1.3.1.29.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 57,00 | 60,00 | 2000 | 95/70 | 3,4200 |
| 2 | обратны | 57,00 | 60,00 | 2000 | 95/70 | 3,4200 |
| Итого |  |  | 120,00 |  |  | 6,8400 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.30 Тепловые сети Котельная № 38 п. Щебзавод

Котельная № 38 п. Щебзавод осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии п. Щебзавод. Прокладка трубопроводов осуществляется подземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей 2009 г. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 3 км.

Таблица 1.3.1.30.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 108,00 | 1500,00 | 2009 | 95/70 | 162,00 |
| 2 | обратны | 108,00 | 1500,00 | 2009 | 95/70 | 162,00 |
| Итого |  |  | 3000,00 |  |  | 324,00 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.31 Тепловые сети Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.)

Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Старопестерево. Прокладка трубопроводов осуществляется как подземным, так и надземным способами. Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей осуществляется в непроходных каналах, а также тех подпольях. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1972 до 2001 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 3,316 км.

Таблица 1.3.1.31.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 76,00 | 24,00 | 1972 | 95/70 | 1,8240 |
| 2 | обратны | 76,00 | 24,00 | 1972 | 95/70 | 1,8240 |
| 3 | подающий | 133,00 | 19,00 | 1972 | 95/70 | 2,5270 |
| 4 | обратны | 133,00 | 19,00 | 1972 | 95/70 | 2,5270 |
| 5 | подающий | 108,00 | 110,00 | 1972 | 95/70 | 11,8800 |
| 6 | обратны | 108,00 | 110,00 | 1972 | 95/70 | 11,8800 |
| 7 | подающий | 57,00 | 24,00 | 1972 | 95/70 | 1,3680 |
| 8 | обратны | 57,00 | 24,00 | 1972 | 95/70 | 1,3680 |
| 9 | подающий | 57,00 | 21,00 | 1972 | 95/70 | 1,1970 |
| 10 | обратны | 57,00 | 21,00 | 1972 | 95/70 | 1,1970 |
| 11 | подающий | 57,00 | 67,00 | 1972 | 95/70 | 3,8190 |
| 12 | обратны | 57,00 | 67,00 | 1972 | 95/70 | 3,8190 |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 13 | подающий | 159,00 | 1,00 | 2001 | 95/70 | 0,1590 |
| 14 | обратны | 159,00 | 1,00 | 2001 | 95/70 | 0,1590 |
| 15 | подающий | 57,00 | 8,00 | 2001 | 95/70 | 0,4560 |
| 16 | подающий | 57,00 | 8,00 | 2001 | 95/70 | 0,4560 |
| 17 | обратны | 159,00 | 270,00 | 2001 | 95/70 | 42,9300 |
| 18 | подающий | 159,00 | 270,00 | 2001 | 95/70 | 42,9300 |
| 19 | обратны | 57,00 | 44,00 | 2001 | 95/70 | 2,5080 |
| 20 | подающий | 57,00 | 44,00 | 2001 | 95/70 | 2,5080 |
| 21 | обратны | 159,00 | 155,00 | 2001 | 95/70 | 24,6450 |
| 22 | подающий | 159,00 | 155,00 | 2001 | 95/70 | 24,6450 |
| 23 | обратны | 159,00 | 1,00 | 2001 | 95/70 | 0,1590 |
| 24 | подающий | 159,00 | 1,00 | 2001 | 95/70 | 0,1590 |
| 25 | обратны | 159,00 | 15,00 | 2001 | 95/70 | 2,3850 |
| 26 | подающий | 159,00 | 15,00 | 2001 | 95/70 | 2,3850 |
| 27 | обратны | 76,00 | 23,00 | 2001 | 95/70 | 1,7480 |
| 28 | подающий | 76,00 | 23,00 | 2001 | 95/70 | 1,7480 |
| 29 | обратны | 159,00 | 180,00 | 2001 | 95/70 | 28,6200 |
| 30 | подающий | 159,00 | 180,00 | 2001 | 95/70 | 28,6200 |
| 31 | подающий | 159,00 | 19,00 | 2001 | 95/70 | 3,0210 |
| 32 | обратны | 159,00 | 19,00 | 2001 | 95/70 | 3,0210 |
| 33 | подающий | 159,00 | 97,00 | 2001 | 95/70 | 15,4230 |
| 34 | обратны | 159,00 | 97,00 | 2001 | 95/70 | 15,4230 |
| 35 | подающий | 57,00 | 6,00 | 2001 | 95/70 | 0,3420 |
| 36 | обратны | 57,00 | 6,00 | 2001 | 95/70 | 0,3420 |
| 37 | подающий | 57,00 | 4,00 | 2001 | 95/70 | 0,2280 |
| 38 | обратны | 57,00 | 4,00 | 2001 | 95/70 | 0,2280 |
| 39 | подающий | 159,00 | 8,00 | 2001 | 95/70 | 1,2720 |
| 40 | обратны | 159,00 | 8,00 | 2001 | 95/70 | 1,2720 |
| 41 | подающий | 57,00 | 12,00 | 2001 | 95/70 | 0,6840 |
| 42 | обратны | 57,00 | 12,00 | 2001 | 95/70 | 0,6840 |
| 43 | подающий | 159,00 | 156,00 | 2001 | 95/70 | 24,8040 |
| 44 | обратны | 159,00 | 156,00 | 2001 | 95/70 | 24,8040 |
| 45 | подающий | 76,00 | 199,00 | 2001 | 95/70 | 15,1240 |
| 46 | обратны | 76,00 | 199,00 | 2001 | 95/70 | 15,1240 |
| 47 | подающий | 159,00 | 45,00 | 2001 | 95/70 | 7,1550 |
| 48 | обратны | 159,00 | 45,00 | 2001 | 95/70 | 7,1550 |
| 49 | подающий | 108,00 | 75,00 | 2001 | 95/70 | 8,1000 |
| 50 | обратны | 108,00 | 75,00 | 2001 | 95/70 | 8,1000 |
| 51 | подающий | 76,00 | 75,00 | 2001 | 95/70 | 5,7000 |
| 52 | обратны | 76,00 | 75,00 | 2001 | 95/70 | 5,7000 |
| Итого |  |  | 3316,00 |  |  | 416,1560 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.32 Тепловые сети Котельная № 2 с. Старопестерево (школа)

Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Старопестерево. Прокладка трубопроводов осуществляется как подземным, так и надземным способами. Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей осуществляется в непроходных каналах, а также тех подпольях. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1968 до 2003 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 0,566 км.

Таблица 1.3.1.32.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 76,00 | 80,00 | 1968 | 95/70 | 6,0800 |
| 2 | обратны | 76,00 | 80,00 | 1968 | 95/70 | 6,0800 |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | подающий | 57,00 | 3,00 | 2003 | 95/70 | 0,1710 |
| 4 | обратны | 57,00 | 3,00 | 2003 | 95/70 | 0,1710 |
| 5 | подающий | 57,00 | 100,00 | 2003 | 95/70 | 5,7000 |
| 6 | обратны | 57,00 | 100,00 | 2003 | 95/70 | 5,7000 |
| 7 | подающий | 26,00 | 30,00 | 2003 | 95/70 | 0,7800 |
| 8 | обратны | 26,00 | 30,00 | 2003 | 95/70 | 0,7800 |
| 9 | подающий | 57,00 | 30,00 | 2003 | 95/70 | 1,7100 |
| 10 | обратны | 57,00 | 30,00 | 2003 | 95/70 | 1,7100 |
| 11 | подающий | 57,00 | 40,00 | 2003 | 95/70 | 2,2800 |
| 12 | обратны | 57,00 | 40,00 | 2003 | 95/70 | 2,2800 |
| Итого |  |  | 566,00 |  |  | 33,4420 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.33 Тепловые сети Котельная № 3 с. Заринское

Котельная № 3 с. Заринское осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Заринское. Прокладка трубопроводов осуществляется как подземным, так и надземным способами. Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей осуществляется в непроходных каналах, а также тех подпольях. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1988 до 2003 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 2,118 км.

Таблица 1.3.1.33.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 57,00 | 23,00 | 1988 | 95/70 | 1,3110 |
| 2 | обратны | 57,00 | 23,00 | 1988 | 95/70 | 1,3110 |
| 3 | подающий | 108,00 | 46,00 | 1988 | 95/70 | 4,9680 |
| 4 | обратны | 108,00 | 46,00 | 1988 | 95/70 | 4,9680 |
| 5 | подающий | 108,00 | 42,00 | 1988 | 95/70 | 4,5360 |
| 6 | обратны | 108,00 | 42,00 | 1988 | 95/70 | 4,5360 |
| 7 | подающий | 108,00 | 40,00 | 1988 | 95/70 | 4,3200 |
| 8 | обратны | 108,00 | 40,00 | 1988 | 95/70 | 4,3200 |
| 9 | подающий | 108,00 | 35,00 | 1988 | 95/70 | 3,7800 |
| 10 | обратны | 108,00 | 35,00 | 1988 | 95/70 | 3,7800 |
| 11 | подающий | 108,00 | 15,00 | 1988 | 95/70 | 1,6200 |
| 12 | обратны | 108,00 | 15,00 | 1988 | 95/70 | 1,6200 |
| 13 | подающий | 108,00 | 44,00 | 1988 | 95/70 | 4,7520 |
| 14 | обратны | 108,00 | 44,00 | 1988 | 95/70 | 4,7520 |
| 15 | подающий | 57,00 | 10,00 | 1988 | 95/70 | 0,5700 |
| 16 | обратны | 57,00 | 10,00 | 1988 | 95/70 | 0,5700 |
| 17 | подающий | 89,00 | 45,00 | 1988 | 95/70 | 4,0050 |
| 18 | обратны | 89,00 | 45,00 | 1988 | 95/70 | 4,0050 |
| 19 | подающий | 89,00 | 55,00 | 1988 | 95/70 | 4,8950 |
| 20 | обратны | 89,00 | 55,00 | 1988 | 95/70 | 4,8950 |
| 21 | подающий | 108,00 | 31,00 | 1988 | 95/70 | 3,3480 |
| 22 | обратны | 108,00 | 31,00 | 1988 | 95/70 | 3,3480 |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 23 | подающий | 219,00 | 69,00 | 1988 | 95/70 | 15,1110 |
| 24 | обратны | 219,00 | 69,00 | 1988 | 95/70 | 15,1110 |
| 25 | подающий | 159,00 | 147,00 | 2003 | 95/70 | 23,3730 |
| 26 | обратны | 159,00 | 147,00 | 2003 | 95/70 | 23,3730 |
| 27 | подающий | 159,00 | 87,00 | 2003 | 95/70 | 13,8330 |
| 28 | обратны | 159,00 | 87,00 | 2003 | 95/70 | 13,8330 |
| 29 | подающий | 89,00 | 107,00 | 1988 | 95/70 | 9,5230 |
| 30 | обратны | 89,00 | 107,00 | 1988 | 95/70 | 9,5230 |
| 31 | подающий | 76,00 | 25,00 | 1988 | 95/70 | 1,9000 |
| 32 | обратны | 76,00 | 25,00 | 1988 | 95/70 | 1,9000 |
| 33 | подающий | 76,00 | 187,00 | 1988 | 95/70 | 14,2120 |
| 34 | обратны | 76,00 | 187,00 | 1988 | 95/70 | 14,2120 |
| 35 | подающий | 108,00 | 51,00 | 1988 | 95/70 | 5,5080 |
| 36 | обратны | 108,00 | 51,00 | 1988 | 95/70 | 5,5080 |
| Итого |  |  | 2118,00 |  |  | 243,1300 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.34 Тепловые сети Котельная № 15 с. Инюшка (школа)

Котельная № 15 с. Инюшка (школа) осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Инюшка. Прокладка трубопроводов осуществляется как подземным, так и надземным способами. Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей осуществляется в непроходных каналах, а также тех подпольях. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1983 до 2003 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 0,426 км.

Таблица 1.3.1.34.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 57,00 | 10,00 | 1983 | 95/70 | 0,5700 |
| 2 | обратны | 57,00 | 10,00 | 1983 | 95/70 | 0,5700 |
| Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | подающий | 108,00 | 140,00 | 2003 | 95/70 | 15,1200 |
| 4 | обратны | 108,00 | 140,00 | 2003 | 95/70 | 15,1200 |
| 5 | подающий | 76,00 | 30,00 | 1983 | 95/70 | 2,2800 |
| 6 | обратны | 76,00 | 30,00 | 1983 | 95/70 | 2,2800 |
| 7 | подающий | 57,00 | 33,00 | 2003 | 95/70 | 1,8810 |
| 8 | обратны | 57,00 | 33,00 | 2003 | 95/70 | 1,8810 |
| Итого |  |  | 426,00 |  |  | 39,7020 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.35 Тепловые сети Котельная № 16 д. Уроп (клуб)

Котельная № 16 д. Уроп (клуб) осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии д. Уроп. Прокладка трубопроводов осуществляется подземным, способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей 1959 г. Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 0,05 км.

Таблица 1.3.1.35.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подающий | 57,00 | 25,00 | 1959 | 95/70 | 1,4250 |
| 2 | обратны | 57,00 | 25,00 | 1959 | 95/70 | 1,4250 |
| Итого |  |  | 50,00 |  |  | 2,8500 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.36 Тепловые сети от ЦТП п. Снежинский

От ЦТП п. Снежинский осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии п. Снежинский. Прокладка трубопроводов осуществляется как подземным, так и надземным способами. Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей осуществляется в непроходных каналах, а также тех подпольях. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 9,616 км.

Таблица 1.3.1.36.1 - Сети

| № | Обозначение трубопровода | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная хар-ка сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | теплотрасса | 0,00 | 9616,00 | - | 95/70 | - |
| Итого |  |  | 9616,00 |  |  | 0,00 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Карты (схемы) тепловых сетей Беловского муниципального округа представлены на рисунках ниже.

Рисунок 1.3.2.1 – Схема тепловых сетей Котельной № 17. сел. Беково (центр.)

Рисунок 1.3.2.2 – Схема тепловых сетей Котельной № 39 п. Новый Каракан

Рисунок 1.3.2.3 – Схема тепловых сетей Котельной № 22 с. Евтино

Рисунок 1.3.2.4 – Схема тепловых сетей Котельной № 23 с. Коновалово

Рисунок 1.3.2.5 – Схема тепловых сетей Котельной № 19 с. Вишневка (школьная)

Рисунок 1.3.2.6 – Схема тепловых сетей Котельной № 20 с. Вишневка (клубная)

Рисунок 1.3.2.7 – Схема тепловых сетей Котельной № 21 с. Сидоренково

Рисунок 1.3.2.8 – Схема тепловых сетей Котельной № 18 с. Поморцево

Рисунок 1.3.2.9 – Схема тепловых сетей Котельной № 4 с. Менчереп

Рисунок 1.3.2.10 – Схема тепловых сетей Котельной № 5 п. Дунай-ключ (центр)

Рисунок 1.3.2.11 – Схема тепловых сетей Котельной № 6 п. Дунай-ключ (клубная)

Рисунок 1.3.2.12 – Схема тепловых сетей Котельной № 9 с. Мохово (приют)

Рисунок 1.3.2.13 – Схема тепловых сетей Котельной №10 с. Мохово (РДК)

Рисунок 1.3.2.14 – Схема тепловых сетей Котельной № 8 с. Мохово (центр.)

Рисунок 1.3.2.15 – Схема тепловых сетей Котельной № 7 с. Мохово (школа)

Рисунок 1.3.2.16 – Схема тепловых сетей Котельной № 12 д. Ивановка (централ.)

Рисунок 1.3.2.17 – Схема тепловых сетей Котельной №13 с. Конево (школьн.)

Рисунок 1.3.2.19 – Схема тепловых сетей Котельной № 26 с. Новобачаты (центр.)

Рисунок 1.3.2.20 – Схема тепловых сетей Котельной № 25 с. Новобачаты (детского сада)

Рисунок 1.3.2.21 – Схема тепловых сетей Котельной № 28 с. Пермяки (школа)

Рисунок 1.3.2.22 – Схема тепловых сетей Котельной № 29 д. Каралда (школа)

Рисунок 1.3.2.23 – Схема тепловых сетей Котельной № 31 п. Старобачаты

Рисунок 1.3.2.24 – Схема тепловых сетей Котельной № 32 п. Старобачаты

Рисунок 1.3.2.24 – Схема тепловых сетей Котельной № 33 п. Старобачаты

Рисунок 1.3.2.25 – Схема тепловых сетей Котельной № 34 п. Старобачаты

Рисунок 1.3.2.26 – Схема тепловых сетей Котельной № 36 п. Старобачаты

Рисунок 1.3.2.27 – Схема тепловых сетей Котельной № 37 с. Артышта

Рисунок 1.3.2.28 – Схема тепловых сетей Котельной № 38 п. Щебзавод

Рисунок 1.3.2.29 – Схема тепловых сетей Котельной Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.)

Рисунок 1.3.2.30 – Схема тепловых сетей Котельной № 2 с. Старопестерево (школа)

Рисунок 1.3.2.31 – Схема тепловых сетей Котельной № 3 с. Заринское

Рисунок 1.3.2.32 – Схема тепловых сетей Котельной № 15 с. Инюшка (школа)

Рисунок 1.3.2.33 – Схема тепловых сетей Котельной № 16 д. Уроп (клуб)

Рисунок 1.3.2.34 – Схема тепловых сетей от ЦТП п. Снежинский

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Смотри п.1.3.1.

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

1.3.6.1 Котельная № 17 с. Беково (центр.)

Котельная № 17 с. Беково (центр.) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.2 Котельная № 39 п. Новый Каракан

Котельная № 39 п. Новый Каракан осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.3 Котельная № 24 с. Каракан

Котельная № 24 с. Каракан осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.4 Котельная № 22 с. Евтино

Котельная № 22 с. Евтино осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.5 Котельная № 23 с. Коновалово

Котельная № 23 с. Коновалово осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.6 Котельная № 19 с. Вишневка (школьная)

Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.7 Котельная № 20 с. Вишневка (клубная)

Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.8 Котельная № 21 с. Сидоренково

Котельная № 21 с. Сидоренково осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.9 Котельная № 18 с. Поморцево

Котельная № 18 с. Поморцево осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.10 Котельная № 4 с. Менчереп

Котельная № 4 с. Менчереп осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.11 Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр)

Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.12 Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная)

Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.13 Котельная № 9 с. Мохово (приют)

Котельная № 9 с. Мохово (приют) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.14 Котельная №10 с. Мохово (РДК)

Котельная №10 с. Мохово (РДК) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.15 Котельная № 8 с. Мохово (центр.)

Котельная № 8 с. Мохово (центр.) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.16 Котельная № 7 с. Мохово (школа)

Котельная № 7 с. Мохово (школа) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.17 Котельная № 12 д. Ивановка (централ.)

Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.18 Котельная №13 с. Конево (школьн.)

Котельная №13 с. Конево (школьн.) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.19 Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.)

Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.20 Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада)

Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.21 Котельная № 28 с. Пермяки (школа)

Котельная № 28 с. Пермяки (школа) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.22 Котельная № 29 д. Каралда (школа)

Котельная № 29 д. Каралда (школа) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.23 Котельная № 31 п. Старобачаты

Котельная № 31 п. Старобачаты осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.24 Котельная № 32 п. Старобачаты

Котельная № 32 п. Старобачаты осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.25 Котельная № 33 п. Старобачаты

Котельная № 33 п. Старобачаты осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.26 Котельная № 34 п. Старобачаты

Котельная № 34 п. Старобачаты осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.27 Котельная № 35 п. Старобачаты

Котельная № 35 п. Старобачаты осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.28 Котельная № 36 п. Старобачаты

Котельная № 36 п. Старобачаты осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.29 Котельная № 37 с. Артышта

Котельная № 37 с. Артышта осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.30 Котельная № 38 п. Щебзавод

Котельная № 38 п. Щебзавод осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.31 Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.)

Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.32 Котельная № 2 с. Старопестерево (школа)

Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.33 Котельная № 3 с. Заринское

Котельная № 3 с. Заринское осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.34 Котельная № 15 с. Инюшка (школа)

Котельная № 15 с. Инюшка (школа) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.35 Котельная № 16 д. Уроп (клуб)

Котельная № 16 д. Уроп (клуб) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.36 ЦТП п. Снежинский

От Беловской ГРЭС осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику графику 130/70, от ЦТП п. - 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику.

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Отказы тепловых сетей (аварий, инциндентов) за последнии 5 лет не зафикситованы.

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Отказы тепловых сетей (аварий, инциндентов) за последнии 5 лет не зафикситованы.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся:

-испытания трубопроводов на плотность и прочность;

-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

-диагностика металлов.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

-объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером организации обслуживающие тепловые сети (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

-наружный осмотр - ежегодно;

-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов:

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.

Целью испытаний тепловых сетей:

- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;

- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ;

-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Таблица 1.3.13.1 - Технологические потери

| № | Наименование организации | Технологические потери при передаче тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Энергоресурс» | 22406,49 |

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Таблица 1.3.13.1 - Технологические потери

| № | Наименование источника | Нормативные потери, Гкал | Фактические потери за 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Энергоресурс» | 22406,49 | 20177,56 |

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители тепловой энергии, подключенные к системе теплоснабжения имеют преимущественно зависимые схемы присоединения систем отопления.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Данные о наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети потребителям, отсутствуют.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Обслуживание центральных тепловых пунктов, происходит по мере необходимости выездными бригадами.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей предусмотрено:

- на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с датчиками, позволяющие при возникновении аварии отсечь

-устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на насосных станциях;

-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса.

Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой сбросного предохранительного клапана на обратном трубопроводе отопления. Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных станциях.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, регламентировано статьей 15, пункт 6 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации, орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На территории Беловского муниципального округа бесхозяйные сети отсутствуют.

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунках ниже.

Рисунок 1.4.1 – Схема тепловых сетей Котельной № 17. сел. Беково (центр.)

Рисунок 1.4.2 – Схема тепловых сетей Котельной № 39 п. Новый Каракан

Рисунок 1.4.3 – Схема тепловых сетей Котельной № 22 с. Евтино

Рисунок 1.4.4 – Схема тепловых сетей Котельной № 23 с. Коновалово

Рисунок 1.4.5 – Схема тепловых сетей Котельной № 19 с. Вишневка (школьная)

Рисунок 1.4.6 – Схема тепловых сетей Котельной № 20 с. Вишневка (клубная)

Рисунок 1.4.7 – Схема тепловых сетей Котельной № 21 с. Сидоренково

Рисунок 1.4.8 – Схема тепловых сетей Котельной № 18 с. Поморцево

Рисунок 1.4.9 – Схема тепловых сетей Котельной № 4 с. Менчереп

Рисунок 1.4.10 – Схема тепловых сетей Котельной № 5 п. Дунай-ключ (центр)

Рисунок 1.4.11 – Схема тепловых сетей Котельной № 6 п. Дунай-ключ (клубная)

Рисунок 1.4.12 – Схема тепловых сетей Котельной № 9 с. Мохово (приют)

Рисунок 1.4.13 – Схема тепловых сетей Котельной №10 с. Мохово (РДК)

Рисунок 1.4.14 – Схема тепловых сетей Котельной № 8 с. Мохово (центр.)

Рисунок 1.4.15 – Схема тепловых сетей Котельной № 7 с. Мохово (школа)

Рисунок 1.4.16 – Схема тепловых сетей Котельной № 12 д. Ивановка (централ.)

Рисунок 1.4.17 – Схема тепловых сетей Котельной №13 с. Конево (школьн.)

Рисунок 1.4.19 – Схема тепловых сетей Котельной № 26 с. Новобачаты (центр.)

Рисунок 1.4.20 – Схема тепловых сетей Котельной № 25 с. Новобачаты (детского сада)

Рисунок 1.4.21 – Схема тепловых сетей Котельной № 28 с. Пермяки (школа)

Рисунок 1.4.22 – Схема тепловых сетей Котельной № 29 д. Каралда (школа)

Рисунок 1.4.23 – Схема тепловых сетей Котельной № 31 п. Старобачаты

Рисунок 1.4.24 – Схема тепловых сетей Котельной № 32 п. Старобачаты

Рисунок 1.4.24 – Схема тепловых сетей Котельной № 33 п. Старобачаты

Рисунок 1.4.25 – Схема тепловых сетей Котельной № 34 п. Старобачаты

Рисунок 1.4.26 – Схема тепловых сетей Котельной № 36 п. Старобачаты

Рисунок 1.4.27 – Схема тепловых сетей Котельной № 37 с. Артышта

Рисунок 1.4.28 – Схема тепловых сетей Котельной № 38 п. Щебзавод

Рисунок 1.4.29 – Схема тепловых сетей Котельной Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.)

Рисунок 1.4.30 – Схема тепловых сетей Котельной № 2 с. Старопестерево (школа)

Рисунок 1.4.31 – Схема тепловых сетей Котельной № 3 с. Заринское

Рисунок 1.4.32 – Схема тепловых сетей Котельной № 15 с. Инюшка (школа)

Рисунок 1.4.33 – Схема тепловых сетей Котельной № 16 д. Уроп (клуб)

Рисунок 1.4.34 – Схема тепловых сетей от ЦТП п. Снежинский

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В таблице ниже приведены объемы потребления тепловой энергии за 2021 г в расчетных элементах территориального деления в зоне действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.5.1.1 - Объемы потребления тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Объем потребления тепловой энергии в 2021 г., Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | ГВС | потери | Всего |
| Бековское территориальное управление |  |  |  |  |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 2717,298 | 136,1664 | 92,52 | 2945,9844 |
| население | 816,999 | 51,8364 | 0 | 868,8354 |
| бюджет | 1895,454 | 84,33 | 92,52 | 2072,304 |
| прочие | 4,845 | 0 | 0 | 4,845 |
| Евтинское территориальное управление |  |  |  |  |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | 11213,944 | 2270,186 | 50,162 | 13534,292 |
| население | 8900,694 | 2127,72 | 0 | 11028,414 |
| бюджет | 1809,668 | 80,808 | 47,195 | 1937,671 |
| прочие | 503,582 | 61,658 | 2,967 | 568,207 |
| Котельная № 18 с. Поморцево | 108,27 | 0 | 0 | 108,27 |
| население | 108,27 | 0 | 0 | 108,27 |
| бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 802,617 | 0 | 47,472 | 850,089 |
| население | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет | 802,617 | 0 | 47,472 | 850,089 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 183,879 | 0 | 23,451 | 207,33 |
| население | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет | 183,879 | 0 | 23,451 | 207,33 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | 472,267 | 0 | 96,822 | 569,089 |
| население | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет | 472,267 | 0 | 96,822 | 569,089 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 22 с. Евтино | 2058,365 | 25,13 | 104,831 | 2188,326 |
| население | 409,378 | 23,595 |  | 432,973 |
| бюджет | 1646,433 | 1,418 | 104,831 | 1752,682 |
| прочие | 2,554 | 0,117 |  | 2,671 |
| Котельная № 23 с. Коновалово | 296,455 | 0 | 38,27 | 334,725 |
| население | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет | 296,455 | 0 | 38,27 | 334,725 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 24 с. Каракан | 851,681 | 0 | 47,116 | 898,797 |
| население | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет | 851,681 | 0 | 47,116 | 898,797 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Менчерепское территориальное управление |  |  |  |  |
| Котельная № 4 с. Менчереп | 2495,25 | 119,239 | 2796,746 | 5411,235 |
| население | 733,312 | 116,015 | 849,327 | 1698,654 |
| бюджет | 1687,519 | 3,224 | 1870,963 | 3561,706 |
| прочие | 74,419 | 0 | 76,456 | 150,875 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 1171,946 | 78,517 | 67,562 | 1318,025 |
| население | 340,71 | 70,132 | 0 | 410,842 |
| бюджет | 658,497 | 0 | 67,562 | 726,059 |
| прочие | 172,739 | 8,385 | 0 | 181,124 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 172,739 | 8,385 | 0 | 181,124 |
| население | 101,016 | 8,385 | 0 | 109,401 |
| бюджет | 71,723 | 0 | 0 | 71,723 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Моховское территориальное управление |  |  |  |  |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 749,464 | 0 | 60,921 | 810,385 |
| население | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет | 749,464 | 0 | 60,921 | 810,385 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 1552,317 | 80,223 | 73,921 | 1706,461 |
| население | 1347,151 | 80,223 | 0 | 1427,374 |
| бюджет | 184,229 | 0 | 73,921 | 258,15 |
| прочие | 20,937 | 0 | 0 | 20,937 |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 703,109 | 2,787 | 55,291 | 761,187 |
| население | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет | 703,109 | 2,787 | 55,291 | 761,187 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 649,663 | 0 | 2,589 | 652,252 |
| население | 115,072 | 0 | 0 | 115,072 |
| бюджет | 534,591 | 0 | 2,589 | 537,18 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 1474,924 | 0 | 46,514 | 1521,438 |
| население | 183,295 | 0 | 0 | 183,295 |
| бюджет | 1271,958 | 0 | 46,514 | 1318,472 |
| прочие | 19,671 | 0 | 0 | 19,671 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 270,057 | 4,937 | 33,552 | 308,546 |
| население | 51,747 | 4,937 | 0 | 56,684 |
| бюджет | 206,673 | 0 | 33,552 | 240,225 |
| прочие | 11,637 | 0 | 0 | 11,637 |
| Новобочатско территориальное управление |  |  |  |  |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 955,866 | 0 | 75,645 | 1031,511 |
| население | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет | 955,866 | 0 | 75,645 | 1031,511 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 1778,322 | 65,573 | 43,477 | 1887,372 |
| население | 544,259 | 62 | 0 | 605,969 |
| бюджет | 1211,597 | 3,863 | 42,977 | 1258,437 |
| прочие | 22,466 | 0 | 0,5 | 22,966 |
| Пермяковское территориальное управление |  |  |  |  |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 1431,469 | 0 | 362,374 | 1793,843 |
| население | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет | 1431,469 | 0 | 362,374 | 1793,843 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 1003,084 | 2,468 | 46,848 | 1052,4 |
| население | 32,144 | 2,468 | 0 | 34,612 |
| бюджет | 970,94 | 0 | 46,848 | 1017,788 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Старобачатское территориальное управление |  |  |  |  |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | 2374,033 | 84,261 | 71,518 | 2529,812 |
| население | 554,507 | 82,591 | 0 | 637,098 |
| бюджет | 1795,986 | 1,23 | 71,518 | 1868,734 |
| прочие | 23,54 | 0,44 | 0 | 23,98 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | 1619,528 | 45,665 | 0 | 1665,193 |
| население | 1583,018 | 45,665 | 0 | 1628,683 |
| бюджет | 36,51 | 0 | 0 | 36,51 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | 566,264 | 0 | 211,788 | 778,052 |
| население | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет | 566,264 | 0 | 211,788 | 778,052 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | 439,602 | 0 | 23,153 | 462,755 |
| население | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет | 439,602 | 0 | 23,153 | 462,755 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | 293,982 | 11,326 | 0 | 305,308 |
| население | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет | 293,982 | 11,326 | 0 | 305,308 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | 387,021 | 0 | 0 | 387,021 |
| население | 387,021 | 0 | 0 | 387,021 |
| бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 37 с. Артышта | 196,701 | 0,295 | 0 | 196,996 |
| население | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет | 196,701 | 0,295 | 0 | 196,996 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | 1538,996 | 50,8863 | 51,028 | 1640,9103 |
| население | 555,823 | 49,37 | 0 | 605,193 |
| бюджет | 974,731 | 1,5163 | 51,028 | 1027,2753 |
| прочие | 8,442 | 0 | 0 | 8,442 |
| Старопестеревское территориальное управление |  |  |  |  |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 2464,243 | 245,502 | 226,556 | 2936,301 |
| население | 1476,828 | 239,362 | 0 | 1716,19 |
| бюджет | 939,552 | 5,943 | 224,393 | 1169,888 |
| прочие | 47,863 | 0,197 | 2,163 | 50,223 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 605,868 | 7,055 | 106,949 | 719,872 |
| население | 29,694 | 0 | 0 | 29,694 |
| бюджет | 576,174 | 7,055 | 106,949 | 690,178 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 3 с. Заринское | 2627,8661 | 0 | 0 | 2627,8661 |
| население | 1752,15 | 0 | 0 | 1752,15 |
| бюджет | 829,0681 | 0 | 0 | 829,0681 |
| прочие | 46,648 | 0 | 0 | 46,648 |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 721,282 | 2,582 | 74,429 | 798,293 |
| население | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет | 721,282 | 2,582 | 74,429 | 798,293 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 96,05 | 9,88 | 0 | 105,93 |
| население | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет | 89,25 | 9,88 | 0 | 99,13 |
| прочие | 6,8 | 0 | 0 | 6,8 |
| ЦТП п. Снежинский | 7814,89 | 2060,696 | 94,99 | 9970,576 |
| население | 6665,8 | 2042,205 |  | 8708,005 |
| бюджет | 1123,8 | 16,411 | 93,65 | 1233,861 |
| прочие | 25,29 | 2,08 | 1,34 | 28,71 |

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах

| Источник тепловой энергии | Потери в сетях, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 0,1740 | 0,5100 | 0,6840 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | 0,4323 | 2,3300 | 2,7623 |
| Котельная № 24 с. Каракан | 0,0152 | 0,3101 | 0,3253 |
| Котельная № 22 с. Евтино | 0,1154 | 0,6580 | 0,7734 |
| Котельная № 23 с. Коновалово | 0,0110 | 0,1046 | 0,1156 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 0,0034 | 0,2843 | 0,2877 |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 0,0028 | 0,0660 | 0,0688 |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | 0,0164 | 0,1695 | 0,1859 |
| Котельная № 18 с. Поморцево | 0,0026 | 0,1695 | 0,1721 |
| Котельная № 4 с. Менчереп | 0,0541 | 0,4820 | 0,5361 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 0,0192 | 0,2000 | 0,2192 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 0,0008 | 0,0310 | 0,0318 |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 0,0104 | 0,2604 | 0,2708 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 0,2601 | 0,2601 | 0,5202 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 0,0575 | 0,6770 | 0,7345 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 0,0055 | 0,2797 | 0,2852 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 0,0575 | 0,8970 | 0,9545 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 0,0169 | 0,0982 | 0,1151 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 0,1317 | 0,6590 | 0,7907 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 0,0136 | 0,3246 | 0,3382 |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 0,0547 | 0,5132 | 0,5679 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 0,3566 | 0,3566 | 0,7132 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | 0,1262 | 0,6600 | 0,7862 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | 0,0976 | 0,3570 | 0,4546 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | 0,0227 | 0,2060 | 0,2287 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | 0,0284 | 0,1580 | 0,1864 |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | 0,0050 | 0,0388 | 0,0438 |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | 0,0035 | 0,0560 | 0,0595 |
| Котельная № 37 с. Артышта | 0,0019 | 0,0707 | 0,0726 |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | 0,0534 | 0,4850 | 0,5384 |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 0,1053 | 0,5060 | 0,6113 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 0,0133 | 0,2200 | 0,2333 |
| Котельная № 3 с. Заринское | 0,0826 | 0,5120 | 0,5946 |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 0,0119 | 0,2640 | 0,2759 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 0,0017 | 0,0520 | 0,0537 |
| ЦТП п. Снежинский | 1,1824 | 4,2550 | 5,4374 |

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| Источник тепловой энергии | Потребление тепловой энергии в 2021 г., Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отопительный период | Всего за год |
| Бековское территориальное управление |  |  |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 2945,9844 | 2945,9844 |
| население | 868,8354 | 868,8354 |
| бюджет | 2072,304 | 2072,304 |
| прочие | 4,845 | 4,845 |
| Евтинское территориальное управление |  |  |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | 13534,292 | 13534,292 |
| население | 11028,414 | 11028,414 |
| бюджет | 1937,671 | 1937,671 |
| прочие | 568,207 | 568,207 |
| Котельная № 18 с. Поморцево | 108,27 | 108,27 |
| население | 108,27 | 108,27 |
| бюджет | 0 | 0 |
| прочие | 0 | 0 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 850,089 | 850,089 |
| население | 0 | 0 |
| бюджет | 850,089 | 850,089 |
| прочие | 0 | 0 |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 207,33 | 207,33 |
| население | 0 | 0 |
| бюджет | 207,33 | 207,33 |
| прочие | 0 | 0 |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | 569,089 | 569,089 |
| население | 0 | 0 |
| бюджет | 569,089 | 569,089 |
| прочие | 0 | 0 |
| Котельная № 22 с. Евтино | 2188,326 | 2188,326 |
| население | 432,973 | 432,973 |
| бюджет | 1752,682 | 1752,682 |
| прочие | 2,671 | 2,671 |
| Котельная № 23 с. Коновалово | 334,725 | 334,725 |
| население | 0 | 0 |
| бюджет | 334,725 | 334,725 |
| прочие | 0 | 0 |
| Котельная № 24 с. Каракан | 898,797 | 898,797 |
| население | 0 | 0 |
| бюджет | 898,797 | 898,797 |
| прочие | 0 | 0 |
| Менчерепское территориальное управление |  |  |
| Котельная № 4 с. Менчереп | 5411,235 | 5411,235 |
| население | 1698,654 | 1698,654 |
| бюджет | 3561,706 | 3561,706 |
| прочие | 150,875 | 150,875 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 1318,025 | 1318,025 |
| население | 410,842 | 410,842 |
| бюджет | 726,059 | 726,059 |
| прочие | 181,124 | 181,124 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 181,124 | 181,124 |
| население | 109,401 | 109,401 |
| бюджет | 71,723 | 71,723 |
| прочие | 0 | 0 |
| Моховское территориальное управление |  |  |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 810,385 | 810,385 |
| население | 0 | 0 |
| бюджет | 810,385 | 810,385 |
| прочие | 0 | 0 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 1706,461 | 1706,461 |
| население | 1427,374 | 1427,374 |
| бюджет | 258,15 | 258,15 |
| прочие | 20,937 | 20,937 |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 761,187 | 761,187 |
| население | 0 | 0 |
| бюджет | 761,187 | 761,187 |
| прочие | 0 | 0 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 652,252 | 652,252 |
| население | 115,072 | 115,072 |
| бюджет | 537,18 | 537,18 |
| прочие | 0 | 0 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 1521,438 | 1521,438 |
| население | 183,295 | 183,295 |
| бюджет | 1318,472 | 1318,472 |
| прочие | 19,671 | 19,671 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 308,546 | 308,546 |
| население | 56,684 | 56,684 |
| бюджет | 240,225 | 240,225 |
| прочие | 11,637 | 11,637 |
| Новобочатско территориальное управление |  |  |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 1031,511 | 1031,511 |
| население | 0 | 0 |
| бюджет | 1031,511 | 1031,511 |
| прочие | 0 | 0 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 1887,372 | 1887,372 |
| население | 605,969 | 605,969 |
| бюджет | 1258,437 | 1258,437 |
| прочие | 22,966 | 22,966 |
| Пермяковское территориальное управление |  |  |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 1793,843 | 1793,843 |
| население | 0 | 0 |
| бюджет | 1793,843 | 1793,843 |
| прочие | 0 | 0 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 1052,4 | 1052,4 |
| население | 34,612 | 34,612 |
| бюджет | 1017,788 | 1017,788 |
| прочие | 0 | 0 |
| Старобачатское территориальное управление |  |  |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | 2529,812 | 2529,812 |
| население | 637,098 | 637,098 |
| бюджет | 1868,734 | 1868,734 |
| прочие | 23,98 | 23,98 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | 1665,193 | 1665,193 |
| население | 1628,683 | 1628,683 |
| бюджет | 36,51 | 36,51 |
| прочие | 0 | 0 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | 778,052 | 778,052 |
| население | 0 | 0 |
| бюджет | 778,052 | 778,052 |
| прочие | 0 | 0 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | 462,755 | 462,755 |
| население | 0 | 0 |
| бюджет | 462,755 | 462,755 |
| прочие | 0 | 0 |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | 305,308 | 305,308 |
| население | 0 | 0 |
| бюджет | 305,308 | 305,308 |
| прочие | 0 | 0 |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | 387,021 | 387,021 |
| население | 387,021 | 387,021 |
| бюджет | 0 | 0 |
| прочие | 0 | 0 |
| Котельная № 37 с. Артышта | 196,996 | 196,996 |
| население | 0 | 0 |
| бюджет | 196,996 | 196,996 |
| прочие | 0 | 0 |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | 1640,9103 | 1640,9103 |
| население | 605,193 | 605,193 |
| бюджет | 1027,2753 | 1027,2753 |
| прочие | 8,442 | 8,442 |
| Старопестеревское территориальное управление |  |  |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 2936,301 | 2936,301 |
| население | 1716,19 | 1716,19 |
| бюджет | 1169,888 | 1169,888 |
| прочие | 50,223 | 50,223 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 719,872 | 719,872 |
| население | 29,694 | 29,694 |
| бюджет | 690,178 | 690,178 |
| прочие | 0 | 0 |
| Котельная № 3 с. Заринское | 2627,8661 | 2627,8661 |
| население | 1752,15 | 1752,15 |
| бюджет | 829,0681 | 829,0681 |
| прочие | 46,648 | 46,648 |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 798,293 | 798,293 |
| население | 0 | 0 |
| бюджет | 798,293 | 798,293 |
| прочие | 0 | 0 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 105,93 | 105,93 |
| население | 0 | 0 |
| бюджет | 99,13 | 99,13 |
| прочие | 6,8 | 6,8 |
| ЦТП п. Снежинский | 9970,576 | 9970,576 |
| население | 8708,005 | 8708,005 |
| бюджет | 1233,861 | 1233,861 |
| прочие | 28,71 | 28,71 |

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Таблица 1.5.5.1 - Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории кемеровской области с применением метода аналогов

| Постановление | Вид системы горячего водоснабжения (открытая, закрытая) | Нормативы расхода тепловой энергии, (Гкал на 1 м (3)) |
| --- | --- | --- |
| Приложение N 2 к постановлению РЭК Кемеровской области от 7 декабря 2017 года N 458 | С изолированными стояками: |  |
|  | с полотенцесушителями | 0,0544 |
|  | без полотенцесушителей | 0,0536 |
|  | С неизолированными стояками: |  |
|  | с полотенцесушителями | 0,0580 |
|  | без полотенцесушителей | 0,0548 |

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Беловского муниципального района в жилых помещениях многоквартирных домов или жилых домах при отсутствии приборов учета, в отопительный период продолжительностью 9 месяцев, включая неполные месяцы отопительного периода, определенные с применением метода аналогов при заданной вероятности объема выборки, равной 0,85 с учетом технических параметров и климатических особенностей, утвержденные приком департамента жилищно - коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 23.12.2014 г. № 124, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.5.5.2 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

| № | Категории многоквартирных домов и жилых домов | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома) * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома строительным объемом менее 5000 кубических метров | 0,0333 |
| 2. | Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома строительным объемом от 5000 кубических метров до 10000 кубических метров | 0,0284 |
| 3. | Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома строительным объемом от 10000 кубических метров | 0,0239 |

Таблица 12.5.3 - Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Беловского муниципального района

| N | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водо-снабжение | Горячее водо-снабжение | Водоот-ведение |
| 1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,01 | 3,37 | 8,38 |
| 1.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,38 | - | 8,38 |
| 2.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,97 | 3,31 | 8,28 |
| 2.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,28 | - | 8,28 |
| 2.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,70 | - | 4,70 |
| 3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,52 | 2,76 | 7,28 |
| 3.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 7,28 | - | 7,28 |
| 4.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,36 | 1,32 | 4,68 |
| 4.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,68 | - | 4,68 |
| 4.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,06 | - | 3,06 |
| 5.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,27 | 1,32 | 3,59 |
| 5.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 3,59 | - | 3,59 |
| 5.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,61 | - | 2,61 |
| 5.4. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,53 | 0,83 | - |
| 5.5. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведение или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,36 | - | - |
| 5.6. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,38 | - | - |
| 6.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами | 1,24 | - | - |
| 6.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами | 2,08 | - | 2,08 |
| 7.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,07 | 1,69 | 4,76 |
| 7.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 4,76 | - | 4,76 |
| 8.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 2,40 | 0,86 | 3,26 |
| 8.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,26 | - | 3,26 |
| 8.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 1,92 | - | 1,92 |
| 9.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,61 | 1,00 | 2,61 |
| 9.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,61 | - | 2,61 |
| 9.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,50 | - | 1,50 |
| 9.4. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,31 | 0,86 | - |
| 9.5. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,17 | - | - |
| 9.6. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,28 | - | - |
| 10.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,18 | 0,56 | - |
| 10.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,74 | - | - |
| 10.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,14 | - | - |
| 11.1 | Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана | 1,08 | - | - |

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.5.6.1 - Тепловые нагрузки

| № | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 3,00 | 0,5100 | 0,5100 |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | 13,00 | 2,3300 | 2,3300 |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | 1,1200 | 0,3101 | 0,3101 |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | 3,00 | 0,6580 | 0,6580 |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | 0,9600 | 0,1046 | 0,1046 |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 1,6200 | 0,2843 | 0,2843 |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 0,5200 | 0,0660 | 0,0660 |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | 0,6800 | 0,1695 | 0,1695 |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | 0,2600 | 0,1695 | 0,1695 |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | 3,2400 | 0,4820 | 0,4820 |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 0,9700 | 0,2000 | 0,2000 |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 0,0900 | 0,0310 | 0,0310 |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 0,6800 | 0,2604 | 0,2604 |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 0,6800 | 0,2601 | 0,2601 |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 1,8300 | 0,6770 | 0,6770 |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 1,7000 | 0,2797 | 0,2797 |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 1,9400 | 0,8970 | 0,8970 |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 0,2600 | 0,0982 | 0,0982 |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 2,5800 | 0,6590 | 0,6590 |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 1,4400 | 0,3246 | 0,3246 |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 2,3000 | 0,5132 | 0,5132 |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 1,1200 | 0,3566 | 0,3566 |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | 2,00 | 0,6600 | 0,6600 |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | 1,3800 | 0,3570 | 0,3570 |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | 0,6800 | 0,2060 | 0,2060 |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | 0,5200 | 0,1580 | 0,1580 |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | 0,5200 | 0,0388 | 0,0388 |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | 0,5200 | 0,0560 | 0,0560 |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | 0,1000 | 0,0707 | 0,0707 |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | 0,9000 | 0,4850 | 0,4850 |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 3,1600 | 0,5060 | 0,5060 |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 0,6800 | 0,2200 | 0,2200 |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | 8,1600 | 0,5120 | 0,5120 |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 1,1200 | 0,2640 | 0,2640 |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 0,3000 | 0,0520 | 0,0520 |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | 12,8000 | 4,2550 | 4,2550 |

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже

Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности

| № | Наименование | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 3,00 | 3,00 | 0,0189 | 2,9811 | 0,1740 | 0,5100 |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | 13,00 | 13,00 | 0,0342 | 12,9658 | 0,4323 | 2,3300 |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | 1,1200 | 1,1200 | 0,0155 | 1,1045 | 0,0152 | 0,3101 |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | 3,00 | 3,00 | 0,0148 | 2,9852 | 0,1154 | 0,6580 |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | 0,9600 | 0,9600 | 0,0051 | 0,9549 | 0,0110 | 0,1046 |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 1,6200 | 1,6200 | 0,0047 | 1,6153 | 0,0034 | 0,2843 |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 0,5200 | 0,5200 | 0,0070 | 0,5130 | 0,0028 | 0,0660 |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | 0,6800 | 0,6800 | 0,0068 | 0,6732 | 0,0164 | 0,1695 |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | 0,2600 | 0,2600 | 0,0020 | 0,2580 | 0,0026 | 0,1695 |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | 3,2400 | 3,2400 | 0,0279 | 3,2121 | 0,0541 | 0,4820 |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 0,9700 | 0,9700 | 0,0035 | 0,9665 | 0,0192 | 0,2000 |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 0,0900 | 0,0900 | 0,0032 | 0,0868 | 0,0008 | 0,0310 |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 0,6800 | 0,6800 | 0,0033 | 0,6767 | 0,0104 | 0,2604 |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 0,6800 | 0,6800 | 0,0020 | 0,6780 | 0,2601 | 0,2601 |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 1,8300 | 1,8300 | 0,0189 | 1,8111 | 0,0575 | 0,6770 |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 1,7000 | 1,7000 | 0,0620 | 1,6380 | 0,0055 | 0,2797 |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 1,9400 | 1,9400 | 0,0189 | 1,9211 | 0,0575 | 0,8970 |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 0,2600 | 0,2600 | 0,0037 | 0,2563 | 0,0169 | 0,0982 |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 2,5800 | 2,5800 | 0,0088 | 2,5712 | 0,1317 | 0,6590 |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 1,4400 | 1,4400 | 0,0128 | 1,4272 | 0,0136 | 0,3246 |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 2,3000 | 2,3000 | 0,0181 | 2,2819 | 0,0547 | 0,5132 |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 1,1200 | 1,1200 | 0,0113 | 1,1087 | 0,3566 | 0,3566 |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | 2,00 | 2,00 | 0,0078 | 1,9922 | 0,1262 | 0,6600 |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | 1,3800 | 1,3800 | 0,0104 | 1,3696 | 0,0976 | 0,3570 |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | 0,6800 | 0,6800 | 0,0104 | 0,6696 | 0,0227 | 0,2060 |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | 0,5200 | 0,5200 | 0,0104 | 0,5096 | 0,0284 | 0,1580 |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | 0,5200 | 0,5200 | 0,0104 | 0,5096 | 0,0050 | 0,0388 |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | 0,5200 | 0,5200 | 0,0155 | 0,5045 | 0,0035 | 0,0560 |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | 0,1000 | 0,1000 | 0,0020 | 0,0980 | 0,0019 | 0,0707 |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | 0,9000 | 0,9000 | 0,0147 | 0,8853 | 0,0534 | 0,4850 |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 3,1600 | 3,1600 | 0,0178 | 3,1422 | 0,1053 | 0,5060 |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 0,6800 | 0,6800 | 0,0070 | 0,6730 | 0,0133 | 0,2200 |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | 8,1600 | 8,1600 | 0,0209 | 8,1391 | 0,0826 | 0,5120 |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 1,1200 | 1,1200 | 0,0031 | 1,1169 | 0,0119 | 0,2640 |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 0,3000 | 0,3000 | 0,0021 | 0,2979 | 0,0017 | 0,0520 |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | - | - | - | - | 1,1824 | 4,2550 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки можно сделать следующие выводы о том, что каждый из источников имеет резерв тепловой мощности.

Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности

| № | Наименование теплового источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв/дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 2,9811 | 0,5100 | 2,2971 |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | 12,9658 | 2,3300 | 10,2035 |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | 1,1045 | 0,3101 | 0,7792 |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | 2,9852 | 0,6580 | 2,2118 |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | 0,9549 | 0,1046 | 0,8393 |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 1,6153 | 0,2843 | 1,3276 |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 0,5130 | 0,0660 | 0,4442 |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | 0,6732 | 0,1695 | 0,4873 |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | 0,2580 | 0,1695 | 0,0859 |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | 3,2121 | 0,4820 | 2,6760 |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 0,9665 | 0,2000 | 0,7473 |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 0,0868 | 0,0310 | 0,0550 |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 0,6767 | 0,2604 | 0,4059 |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 0,6780 | 0,2601 | 0,1578 |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 1,8111 | 0,6770 | 1,0766 |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 1,6380 | 0,2797 | 1,3528 |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 1,9211 | 0,8970 | 0,9666 |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 0,2563 | 0,0982 | 0,1412 |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 2,5712 | 0,6590 | 1,7805 |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 1,4272 | 0,3246 | 1,0890 |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 2,2819 | 0,5132 | 1,7140 |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 1,1087 | 0,3566 | 0,3955 |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | 1,9922 | 0,6600 | 1,2060 |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | 1,3696 | 0,3570 | 0,9150 |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | 0,6696 | 0,2060 | 0,4409 |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | 0,5096 | 0,1580 | 0,3232 |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | 0,5096 | 0,0388 | 0,4658 |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | 0,5045 | 0,0560 | 0,4450 |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | 0,0980 | 0,0707 | 0,0254 |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | 0,8853 | 0,4850 | 0,3469 |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 3,1422 | 0,5060 | 2,5309 |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 0,6730 | 0,2200 | 0,4397 |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | 8,1391 | 0,5120 | 7,5445 |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 1,1169 | 0,2640 | 0,8410 |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 0,2979 | 0,0520 | 0,2442 |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | 12,8000 | 4,2550 | 7,3626 |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности отсутствуют.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Таблица 1.7.1.1 - Баланс теплоносителя

| № | Источник тепловой энергии | Нормативные утечки теплоносителя | Сверхнормативные утечки теплоносителя | Отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | Всего подпитки тепловой сети | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, тонн/час | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), тонн/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 0,0607 | 0,00 | 0,1402 | 0,2009 | н/д | 2,2062 |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | 0,4338 | 0,00 | 5,6160 | 6,0498 | 7,1907 | 0,00 |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | 0,0040 | 0,00 | 0,00 | 0,0040 | 0,00 | 0,1083 |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | 0,0575 | 0,00 | 0,0853 | 0,1428 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | 0,0028 | 0,00 | 0,00 | 0,0028 | 0,00 | 0,0030 |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 0,0016 | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 0,0009 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | 0,0029 | 0,00 | 0,00 | 0,0029 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | 0,0004 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | 0,0307 | 0,00 | 0,3280 | 0,3587 | 0,00 | 0,4590 |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 0,1799 | 0,00 | 0,1689 | 0,3488 | 0,00 | 0,2690 |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 0,0002 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 0,0031 | 0,00 | 0,0279 | 0,0310 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 0,0126 | 0,00 | 0,00 | 0,0126 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 0,0182 | 0,00 | 0,2255 | 0,2437 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 0,0487 | 0,00 | 0,0031 | 0,0518 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 0,0048 | 0,00 | 0,0163 | 0,0211 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 0,0412 | 0,00 | 0,1872 | 0,2284 | 0,00 | 0,3099 |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 0,0031 | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,00 | 0,3099 |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 0,0131 | 0,00 | 0,00 | 0,0131 | 0,00 | 0,0139 |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 0,0028 | 0,00 | 0,0071 | 0,0099 | 0,00 | 0,0094 |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | 0,0949 | 0,00 | 0,2471 | 0,3420 | 0,00 | 0,1900 |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | 0,0685 | 0,00 | 0,4907 | 0,5592 | 0,00 | 0,2030 |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | 0,0217 | 0,00 | 0,00 | 0,0217 | 0,00 | 0,1230 |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | 0,0034 | 0,00 | 0,00 | 0,0034 | 0,00 | 0,0040 |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | 0,0007 | 0,00 | 0,0110 | 0,0117 | 0,00 | 0,0170 |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0640 |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | 0,0007 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,00 | 0,0010 |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | 0,0649 | 0,00 | 0,1420 | 0,2069 | 0,00 | 0,1000 |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 0,1095 | 0,00 | 0,7050 | 0,8145 | 0,00 | 1,2470 |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 0,0034 | 0,00 | 0,0200 | 0,0234 | 0,00 | 0,0290 |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | 0,0579 | 0,00 | 0,8780 | 0,9359 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 0,0070 | 0,00 | 0,0280 | 0,0350 | 0,00 | 0,0280 |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 0,0003 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Только на котельной Котельная № 31 п. Старобачаты в качестве докотловой обработки воды применяется ВПУ-1 (Na-катионирование I ступенчатое).

Химводоподготовка производится на котельных:

- Котельная № 17 с. Беково (центр.);

- Котельная № 39 п. Новый Каракан;

- Котельная № 22 с. Евтино;

- Котельная № 4 с. Менчереп;

- Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр);

- Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.);

- Котельная № 32 п. Старобачаты.

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

На территории Беловского муниципального округа на всех источниках тепловой энергии в качестве топлива используется уголь. ООО «Энергоресурс» фактический расход угля за 2021 год по всем котельным составил 19 833,06 тонн натурального топлива.

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное и аварийное топливо на котельных ООО «Энергоресурс» отсутствует.

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии Беловский муниципальный округ качество предоставляемого топлива соответствует ГОСТу.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива и значения низшей теплоты сгорания

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | Уголь марки ДР | 5012 |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | Уголь марки ДР | 5012 |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | Уголь марки ДР | 5012 |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | Уголь марки ДР | 5012 |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | Уголь марки ДР | 5012 |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | Уголь марки ДР | 5012 |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | Уголь марки ДР | 5012 |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | Уголь марки ДР | 5012 |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | Уголь марки ДР | 5012 |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | Уголь марки ДР | 5012 |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | Уголь марки ДР | 5012 |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | Уголь марки ДР | 5012 |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | Уголь марки ДР | 5012 |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | Уголь марки ДР | 5012 |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | Уголь марки ДР | 5012 |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | Уголь марки ДР | 5012 |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | - | - |

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В Беловский муниципальный округ преобладающим видом топлива является уголь.

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения:

Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.

Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности:

0 - 0,5 ненадежные;

0,5 - 0,74 малонадежные;

0,75 - 0,89 надежные;

0,9 - 1 высоконадежные.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источников тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.

Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.)

К свойствам надежности, регламентированным, относятся:

безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.

Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов.

Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно.

Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Таблица 1.9.2.1 - Частота отключений потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Кол-во отключений | Кол-во отключений на сетях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | 0 | 0 |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | 0 | 0 |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | 0 | 0 |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 0 | 0 |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 0 | 0 |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 0 | 0 |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 0 | 0 |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 0 | 0 |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 0 | 0 |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 0 | 0 |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 0 | 0 |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 0 | 0 |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 0 | 0 |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 0 | 0 |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 0 | 0 |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | 0 | 0 |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | 0 | 0 |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | 0 | 0 |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | 0 | 0 |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | 0 | 0 |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | 0 | 0 |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | 0 | 0 |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | 0 | 0 |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 0 | 0 |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 0 | 0 |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | 0 | 0 |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 0 | 0 |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 0 | 0 |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | 0 | 0 |

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Отключение потребителей по причине отказов тепловых сетей не зафикситовано.

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, позволяет сделать следующий вывод о том, что большинство отказов тепловых сетей происходит по причине коррозии металла трубопроводов тепловой сети: язвенной, пленочной, точечной электрохимической.

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основные технико-экономические показатели предприятия - это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

В таблице 1.10.1 отображены технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели

| Показатель | Ед. изм. | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Нормативная выработка тепловой энергии | Гкал | 55438,13 |
| Полезный отпуск | Гкал | 58485,62 |
| Производственные нужды организации | Гкал | 1731,67 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 56753,95 |
| население | Гкал | 27471,74 |
| бюджетные организации | Гкал | 28283,63 |
| прочие потребители | Гкал | 998,58 |
| Покупная теплоэнергия | Гкал | 17130,07 |
| Потери | Гкал | 20177,56 |
| на собственные нужды котельной | Гкал | 1997,6 |
| в тепловых сетях | Гкал | 18179,96 |
| Расход топлива на весь объем произведенных ресурсов | тнт | 19 833,06 |
| Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тыс. тонн | 15336,66 |

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию для ООО «Энергоресурс»

| Вид тарифа | Период | Вода | Изменение тарифа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| Одноставочный руб./Гкал | с 21.06.2022 | 3338,93 |  |
|  | с 01.07.2022 | 3779,88 | 13,21 |
|  | с 01.01.2023 | 3779,88 | 0,00 |
|  | с 01.07.2023 | 3526,53 | -6,70 |
|  | с 01.01.2024 | 3526,53 | 0,00 |
|  | с 01.07.2024 | 4069,64 | 15,40 |
|  | с 01.01.2025 | 4069,64 | 0,00 |
|  | с 01.07.2025 | 3729,31 | -8,36 |
|  | с 01.01.2026 | 3729,31 | 0,00 |
|  | с 01.07.2026 | 4359,4 | 16,90 |
|  | с 01.01.2027 | 4359,4 | 0,00 |
|  | с 01.07.2027 | 3990,39 | -8,46 |
|  | с 01.01.2028 | 3990,39 | 0,00 |
|  | с 01.07.2028 | 4683,41 | 17,37 |
|  | с 01.01.2029 | 4683,41 | 0,00 |
|  | с 01.07.2029 | 4113,42 | -12,17 |
|  | с 01.01.2030 | 4113,42 | 0,00 |
|  | с 01.07.2030 | 5026,86 | 22,21 |
|  | с 01.01.2031 | 5026,86 | 0,00 |
|  | с 01.07.2031 | 4317,42 | -14,11 |
| Население (тариф указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| Одноставочный руб./Гкал | с 21.06.2022 | 4006,72 |  |
|  | с 01.07.2022 | 4535,86 | 13,21 |
|  | с 01.01.2023 | 4535,86 | 0,00 |
|  | с 01.07.2023 | 4231,84 | -6,70 |
|  | с 01.01.2024 | 4231,84 | 0,00 |
|  | с 01.07.2024 | 4883,57 | 15,40 |
|  | с 01.01.2025 | 4883,57 | 0,00 |
|  | с 01.07.2025 | 4475,17 | -8,36 |
|  | с 01.01.2026 | 4475,17 | 0,00 |
|  | с 01.07.2026 | 5231,28 | 16,90 |
|  | с 01.01.2027 | 5231,28 | 0,00 |
|  | с 01.07.2027 | 4788,47 | -8,46 |
|  | с 01.01.2028 | 4788,47 | 0,00 |
|  | с 01.07.2028 | 5620,09 | 17,37 |
|  | с 01.01.2029 | 5620,09 | 0,00 |
|  | с 01.07.2029 | 4936,10 | -12,17 |
|  | с 01.01.2030 | 4936,10 | 0,00 |
|  | с 01.07.2030 | 6032,23 | 22,21 |
|  | с 01.01.2031 | 6032,23 | 0,00 |
|  | с 01.07.2031 | 5180,90 | -14,11 |

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.

В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.

На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются постановлением региональной энергетической комиссии Кузбасса.

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системам теплоснабжения не установлена.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах) рассмотрены в таблице 1.11.1.1.

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:

1) отсутствие у потребителей приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии.

2) износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов. Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

3) наличие открытых систем теплоснабжения по способу подачи ГВС приводит к:

- повышению расходов тепловой энергии на отопление и ГВС;

- высокому удельному расходу топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;

- повышению затрат на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.

4) Отсутствие водоподготовительного оборудования на источниках тепловой энергии. Основной задачей систем водоподготовки для котельных является предотвращение образования накипи и последующего развития коррозии на внутренней поверхности котлов, трубопроводов и теплообменников. Такие отложения могут стать причиной потери мощности, а развитие коррозии может привести к полной остановке работы котельной из-за закупоривания внутренней части оборудования. Водоподготовке уделяется особое внимание, поскольку качественно подготовленное тепловое оборудование является залогом бесперебойной работы котельных в течение отопительного сезона.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной причиной, определяющей надежность и безопасность теплоснабжения городского поселения – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблем развития систем теплоснабжения не выявлено.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.