Приложение 2 к постановлению

администрации Беловского муниципального округа

от 23 января 2023 г. № 42

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

Беловский муниципальный округ

Кемеровской области - Кузбасса

на период 2022 – 2037 годы

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 2

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение»

г. Красноярск – 2022 г.

Оглавление

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	9

Часть 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	9

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	10

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	10

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	14

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	24

Часть 6. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	24

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	24

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	24

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	25

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	25

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	46

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	47

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	51

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)	51

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	52

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	52

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	52

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	52

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	53

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	55

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	57

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	62

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	73

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ	73

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	73

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	73

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	73

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	74

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	74

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	74

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	74

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	74

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	74

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ	75

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	75

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	75

Часть 14. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	75

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	75

Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ	83

Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	83

Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ	83

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА	83

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	83

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)	83

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	83

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	84

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ	84

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	84

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	84

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА	84

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	89

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	89

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	89

Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)	90

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ	90

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	91

Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	91

Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	92

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	93

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	93

ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА	103

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ     ТОПЛИВА.	104

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	104

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ.	106

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА.	106

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	106

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	106

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	107

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ	108

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	108

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ       ЭНЕРГИИ	109

Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	109

Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	109

Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ	109

Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	110

Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	110

Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	110

Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	110

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	123

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	123

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	129

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ	129

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	129

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	130

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	144

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	144

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	144

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ	144

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	146

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	146

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	147

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ	147

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	149

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	149

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	150

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	150

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	151

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	159

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	159

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	159

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Объем потребления тепловой энергии

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативная выработка тепловой энергии | 55438,13 | 58002,76 | 58002,76 | 58002,76 | 58002,76 | 58064,46 | 58064,46 | 58064,46 |
| Полезный отпуск | 58485,62 | 64015,45 | 64015,45 | 64015,45 | 64015,45 | 64015,45 | 64015,45 | 64015,45 |
| Производственные нужды организации | 1731,67 | 1732,57 | 1732,57 | 1732,57 | 1732,57 | 1732,57 | 1732,57 | 1732,57 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок | 56753,95 | 62282,88 | 62282,88 | 62282,88 | 62282,88 | 62282,88 | 62282,88 | 62282,88 |
| население | 27471,74 | 29253,6 | 29253,6 | 29253,6 | 29253,6 | 29253,6 | 29253,6 | 29253,6 |
| бюджетные организации | 28283,63 | 31575,4 | 31575,4 | 31575,4 | 31575,4 | 31575,4 | 31575,4 | 31575,4 |
| прочие потребители | 998,58 | 1453,88 | 1453,88 | 1453,88 | 1453,88 | 1453,88 | 1453,88 | 1453,88 |
| Покупная теплоэнергия | 17130,07 | 16393,8 | 16393,8 | 16393,8 | 16393,8 | 16393,8 | 16393,8 | 16393,8 |
| Потери | 20177,56 | 22406,49 | 22406,49 | 22406,49 | 22406,49 | 22344,79 | 22344,79 | 22344,79 |
| на собственные нужды котельной | 1997,6 | 2471,99 | 2471,99 | 2471,99 | 2471,99 | 2471,99 | 2471,99 | 2471,99 |
| в тепловых сетях | 18179,96 | 19934,5 | 19934,5 | 19934,5 | 19934,5 | 19872,8 | 19872,8 | 19872,8 |

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Реестр объектов капитального строительства, планируемые к подключению к системам теплоснабжения Беловского муниципального округа представлены в таблице ниже.

Таблица 2.2.1.1 - Реестр объектов капитального строительства

| Адрес потребителя | Наименование потребителя | Источник подключения | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Беково, ул. Четонова - ул. Советская | Жилые дома | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 2023 |
| д. Ивановка | Жилые дома | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 2023 |
| с. Мохово | Жилые дома | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 2025 |

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Таблица 2.3.1 - Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления, кДж/(м2. оС. сутки)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 119 | - | - | - |
| 100 | 106 | 115 | - | - |
| 150 | 93.5 | 102 | 110.5 | - |
| 250 | 85 | 89 | 93.5 | 98 |
| 400 | - | 76.5 | 81 | 85 |
| 600 | - | 68 | 72 | 76.5 |
| 1000 и более | - | 59.5 | 64 | 68 |

Таблица 2.3.2 - Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, кДж/(м2. оС. сутки) или [кДж/(м3. оС. сутки)]

| № | Тип зданий и помещений | Этажность зданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 2.4 | 72 [26,5] для 4- этажных одноквартирных и блокированных домов – по таблице №3 | 68 [24,5] | 65 [23,5] | 61 [22] | 59,5 [21,5] |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в позиции 3,4 и 5 настоящей таблицы | [37,5], [32,5], [30,5] соответственно нарастанию этажности | [27] | [26,5] | [25] | [24] | - |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты | [29], [28], [27] соответственно нарастанию этажности | [26,5] | [26,5] | [24,5] | [24] | - |
| 4 | Дошкольные учреждения | [38] | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания | [19,5], [18,5],[18] соответственно нарастанию этажности | [17] | [17] | - | - | - |
| 6 | Административного назначения (офисы) | [30,5], [29], [28] соответственно нарастанию этажности | [23] | [20,5] | [18,5] | 17] | [17] |

Примечание: для регионов, имеющих значение Dd = 8000 оC и более, нормируемые показатели следует снизить на 5%.

Таблица 2.3.3 - Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления, , кДж/(м2. оС. сутки)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 98 | - | - | - |
| 100 | 87,5 | 94,5 | - | - |
| 150 | 77 | 84 | 91 | - |
| 250 | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 |
| 400 | - | 63 | 73,5 | 70 |
| 600 | - | 56 | 59,5 | 63 |
| 1000 и более | - | 49 | 52,5 | 56 |

Таблица 2.3.4 - Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, кДж/(м2. оС. сутки) или [кДж/(м3. оС.сутки)]

| № п.п. | Типы зданий и помещений | Этажность зданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 2.6 | 59,5 [21,5] для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов – по таблице №5 | 56 [20,5] | 53 [19,5] | 50,5 [18] | 49 [17,5] |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в позиции 3,4 и 5 настоящей таблицы | [29,5], [26,5], [25] соответственно нарастанию этажности | [22,5] | [21,5] | [20,5] | [19,5] | - |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты | [24], [23], [22,5] соответственно нарастанию этажности | [21,5] | [21] | [20,5] | [19,5] | - |
| 4 | Дошкольные учреждения | [31,5] | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания | [16], [15,5], [14,5] соответственно нарастанию этажности | [14] | [14] | - | - | - |
| 6 | Административного назначения (офисы) | [19], [24], [23] соответственно нарастанию этажности | [19] | [17] | [15,5] | [14] | [14] |

Примечание: для регионов, имеющих значение Dd = 8000 оC и более, нормируемые показатели следует снизить на 5%.

Таблица 2.3.5 - Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления, , кДж/(м2. оС. сутки)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 84 | - | - | - |
| 100 | 75 | 81 | - | - |
| 150 | 66 | 72 | 78 | - |
| 250 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 400 | - | 54 | 57 | 60 |
| 600 | - | 48 | 51 | 54 |
| 1000 и более | - | 42 | 45 | 48 |

Таблица 2.3.6 - Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий кДж/(м2. оС. сутки) или [кДж/(м3. оС.сутки)]

| № п.п. | Типы зданий и помещений | Этажность зданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 2.8 | 51 [18,5] для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов – по таблице №7 | 48 [17,5] | 45,5 [16,5] | 43 [15,5] | 42 [15] |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в позиции 3,4 и 5 настоящей таблицы | [25], [23], [21,5] соответственно нарастанию этажности | [19] | [18,5] | [17,5] | [17] | - |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | [20,5], [20], [19] соответственно нарастанию этажности | [18,5] | [18] | [17,5] | [17] | - |
| 4 | Дошкольные учреждения | [27] | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания | [14], [13], [12,5] соответственно нарастанию этажности | [12] | [12] | - | - | - |
| 6 | Административного назначения (офисы) | [21,5], [20,5], [20] соответственно нарастанию этажности | [16] | [14,5] | [13] | [12] | [12] |

Примечание: для регионов, имеющих значение Dd = 8000 оC и более, нормируемые показатели следует снизить на 5%.

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Таблица 2.4.2 - Расчетный прирост тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Наименование объекта | Тип потребителя | Расчетные прирост тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Пар |  |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | жилые дома | Население | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 24 с. Каракан | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 22 с. Евтино | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 23 с. Коновалово | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 18 с. Поморцево | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 4 с. Менчереп | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | жилые дома | Население | 0,12 | 0,00 | 0,1200 | 0,00 | 2025 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | жилые дома | Население | 0,22 | 0,00 | 0,2430 | 0,00 | 2023 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 37 с. Артышта | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 3 с. Заринское | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| ЦТП п. Снежинский | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Итого: |  |  | 0,52 | 0,00 | 0,3630 | 0,00 |  |

Таблица 2.4.2.1 - Прирост тепловой нагрузки по этапам

| Источник тепловой энергии | Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2037 | 2022-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | Отопление | 0,4290 | 0,4290 | 0,6090 | 0,6090 | 0,6090 | 0,6090 | 0,6090 | 0,6090 | 0,18 |
|  | ГВС | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,5100 | 0,5100 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,18 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | Отопление | 1,9391 | 1,9391 | 1,9391 | 1,9391 | 1,9391 | 1,9391 | 1,9391 | 1,9391 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,3909 | 0,3909 | 0,3909 | 0,3909 | 0,3909 | 0,3909 | 0,3909 | 0,3909 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 0,00 |
| Котельная № 24 с. Каракан | Отопление | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,00 |
| Котельная № 22 с. Евтино | Отопление | 0,6537 | 0,6537 | 0,6537 | 0,6537 | 0,6537 | 0,6537 | 0,6537 | 0,6537 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,00 |
| Котельная № 23 с. Коновалово | Отопление | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,00 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | Отопление | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,00 |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | Отопление | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,00 |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | Отопление | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,00 |
| Котельная № 18 с. Поморцево | Отопление | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,00 |
| Котельная № 4 с. Менчереп | Отопление | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,00 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | Отопление | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,00 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | Отопление | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0296 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,00 |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | Отопление | 0,2597 | 0,2597 | 0,2597 | 0,2597 | 0,2597 | 0,2597 | 0,2597 | 0,2597 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 | 0,00 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | Отопление | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,00 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | Отопление | 0,6632 | 0,6632 | 0,6632 | 0,6632 | 0,6632 | 0,6632 | 0,6632 | 0,6632 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,0138 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0138 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,00 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | Отопление | 0,2797 | 0,2797 | 0,2797 | 0,2797 | 0,3997 | 0,3997 | 0,3997 | 0,3997 | 0,1200 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,2797 | 0,2797 | 0,2797 | 0,2797 | 0,5197 | 0,5197 | 0,5197 | 0,5197 | 0,2400 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | Отопление | 0,8970 | 0,8970 | 1,1170 | 1,1170 | 1,1170 | 1,1170 | 1,1170 | 1,1170 | 0,2200 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,8970 | 0,8970 | 1,3600 | 1,3600 | 1,3600 | 1,3600 | 1,3600 | 1,3600 | 0,4630 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | Отопление | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 | 0,00 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | Отопление | 0,6474 | 0,6474 | 0,6474 | 0,6474 | 0,6474 | 0,6474 | 0,6474 | 0,6474 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 | 0,00 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | Отопление | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,00 |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | Отопление | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,00 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | Отопление | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,00 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | Отопление | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,00 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | Отопление | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 | 0,00 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | Отопление | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,00 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | Отопление | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,00 |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | Отопление | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,00 |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | Отопление | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,00 |
| Котельная № 37 с. Артышта | Отопление | 0,0706 | 0,0706 | 0,0706 | 0,0706 | 0,0706 | 0,0706 | 0,0706 | 0,0706 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 | 0,00 |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | Отопление | 0,4762 | 0,4762 | 0,4762 | 0,4762 | 0,4762 | 0,4762 | 0,4762 | 0,4762 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,00 |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | Отопление | 0,4637 | 0,4637 | 0,4637 | 0,4637 | 0,4637 | 0,4637 | 0,4637 | 0,4637 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 | 0,00 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | Отопление | 0,2188 | 0,2188 | 0,2188 | 0,2188 | 0,2188 | 0,2188 | 0,2188 | 0,2188 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,00 |
| Котельная № 3 с. Заринское | Отопление | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,00 |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | Отопление | 0,2633 | 0,2633 | 0,2633 | 0,2633 | 0,2633 | 0,2633 | 0,2633 | 0,2633 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,00 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | Отопление | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,00 |
| ЦТП п. Снежинский | Отопление | 4,0320 | 4,0320 | 4,0320 | 4,0320 | 4,0320 | 4,0320 | 4,0320 | 4,0320 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 | 0,00 |

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть 6. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз приростов в промышленных зонах отсутствует.

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание изменений выполнено только на основании прироста потребителей, и эта данные взяты как основа. Естественно ежегодно потребление не совпадают по факту из года в год, так как из-за разных погодных условий итоговое потребление будет всегда разным, плавающим.

Таблица 2.7.1 - Описание изменений потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее | перспективное |
| 1 | ООО «Энергоресурс» | 56753,95 | 62282,88 |

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности на базовый год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2037 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения.

Таблица 4.1.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,9811 | 2,9811 | 2,9811 | 2,9811 | 2,9811 | 2,9811 | 2,9811 | 2,9811 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5100 | 0,5100 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1740 | 0,1740 | 0,1740 | 0,1740 | 0,1740 | 0,1740 | 0,1740 | 0,1740 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,2971 | 2,2971 | 2,1171 | 2,1171 | 2,1171 | 2,1171 | 2,1171 | 2,1171 |
|  |  | % | 76,5700 | 76,5700 | 70,5700 | 70,5700 | 70,5700 | 70,5700 | 70,5700 | 70,5700 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 12,9658 | 12,9658 | 12,9658 | 12,9658 | 12,9658 | 12,9658 | 12,9658 | 12,9658 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,4323 | 0,4323 | 0,4323 | 0,4323 | 0,4323 | 0,4323 | 0,4323 | 0,4323 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 10,2035 | 10,2035 | 10,2035 | 10,2035 | 10,2035 | 10,2035 | 10,2035 | 10,2035 |
|  |  | % | 78,4885 | 78,4885 | 78,4885 | 78,4885 | 78,4885 | 78,4885 | 78,4885 | 78,4885 |
| Котельная № 24 с. Каракан | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,1045 | 1,1045 | 1,1045 | 1,1045 | 1,1045 | 1,1045 | 1,1045 | 1,1045 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 | 0,3101 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,7792 | 0,7792 | 0,7792 | 0,7792 | 0,7792 | 0,7792 | 0,7792 | 0,7792 |
|  |  | % | 69,5714 | 69,5714 | 69,5714 | 69,5714 | 69,5714 | 69,5714 | 69,5714 | 69,5714 |
| Котельная № 22 с. Евтино | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,00 | 3,00 | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,9852 | 2,9852 | 3,1252 | 3,1252 | 3,1252 | 3,1252 | 3,1252 | 3,1252 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,2118 | 2,2118 | 2,3518 | 2,3518 | 2,3518 | 2,3518 | 2,3518 | 2,3518 |
|  |  | % | 73,7267 | 73,7267 | 74,8981 | 74,8981 | 74,8981 | 74,8981 | 74,8981 | 74,8981 |
| Котельная № 23 с. Коновалово | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 | 0,9600 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,9549 | 0,9549 | 0,9549 | 0,9549 | 0,9549 | 0,9549 | 0,9549 | 0,9549 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 | 0,1046 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,8393 | 0,8393 | 0,8393 | 0,8393 | 0,8393 | 0,8393 | 0,8393 | 0,8393 |
|  |  | % | 87,4271 | 87,4271 | 87,4271 | 87,4271 | 87,4271 | 87,4271 | 87,4271 | 87,4271 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6200 | 1,6200 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6200 | 1,6200 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,6153 | 1,6153 | 1,5553 | 1,5553 | 1,5553 | 1,5553 | 1,5553 | 1,5553 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 | 0,2843 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,3276 | 1,3276 | 1,2676 | 1,2676 | 1,2676 | 1,2676 | 1,2676 | 1,2676 |
|  |  | % | 81,9506 | 81,9506 | 81,2564 | 81,2564 | 81,2564 | 81,2564 | 81,2564 | 81,2564 |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4442 | 0,4442 | 0,4442 | 0,4442 | 0,4442 | 0,4442 | 0,4442 | 0,4442 |
|  |  | % | 85,4231 | 85,4231 | 85,4231 | 85,4231 | 85,4231 | 85,4231 | 85,4231 | 85,4231 |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6732 | 0,6732 | 0,6732 | 0,6732 | 0,6732 | 0,6732 | 0,6732 | 0,6732 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4873 | 0,4873 | 0,4873 | 0,4873 | 0,4873 | 0,4873 | 0,4873 | 0,4873 |
|  |  | % | 71,6618 | 71,6618 | 71,6618 | 71,6618 | 71,6618 | 71,6618 | 71,6618 | 71,6618 |
| Котельная № 18 с. Поморцево | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 |
|  |  | % | 33,0385 | 33,0385 | 33,0385 | 33,0385 | 33,0385 | 33,0385 | 33,0385 | 33,0385 |
| Котельная № 4 с. Менчереп | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,2121 | 3,2121 | 3,2121 | 3,2121 | 3,2121 | 3,2121 | 3,2121 | 3,2121 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0541 | 0,0541 | 0,0541 | 0,0541 | 0,0541 | 0,0541 | 0,0541 | 0,0541 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,6760 | 2,6760 | 2,6760 | 2,6760 | 2,6760 | 2,6760 | 2,6760 | 2,6760 |
|  |  | % | 82,5926 | 82,5926 | 82,5926 | 82,5926 | 82,5926 | 82,5926 | 82,5926 | 82,5926 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,9665 | 0,9665 | 0,9665 | 0,9665 | 0,9665 | 0,9665 | 0,9665 | 0,9665 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 | 0,7473 |
|  |  | % | 77,0412 | 77,0412 | 77,0412 | 77,0412 | 77,0412 | 77,0412 | 77,0412 | 77,0412 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0868 | 0,0868 | 0,0868 | 0,0868 | 0,0868 | 0,0868 | 0,0868 | 0,0868 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 |
|  |  | % | 61,1111 | 61,1111 | 61,1111 | 61,1111 | 61,1111 | 61,1111 | 61,1111 | 61,1111 |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6767 | 0,6767 | 0,6767 | 0,6767 | 0,6767 | 0,6767 | 0,6767 | 0,6767 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 | 0,2604 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4059 | 0,4059 | 0,4059 | 0,4059 | 0,4059 | 0,4059 | 0,4059 | 0,4059 |
|  |  | % | 59,6912 | 59,6912 | 59,6912 | 59,6912 | 59,6912 | 59,6912 | 59,6912 | 59,6912 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6780 | 0,6780 | 0,6780 | 0,6780 | 0,6780 | 0,6780 | 0,6780 | 0,6780 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 |
|  |  | % | 23,2059 | 23,2059 | 23,2059 | 23,2059 | 23,2059 | 23,2059 | 23,2059 | 23,2059 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,8111 | 1,8111 | 1,8111 | 1,8111 | 1,8111 | 1,8111 | 1,8111 | 1,8111 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,0766 | 1,0766 | 1,0766 | 1,0766 | 1,0766 | 1,0766 | 1,0766 | 1,0766 |
|  |  | % | 58,8306 | 58,8306 | 58,8306 | 58,8306 | 58,8306 | 58,8306 | 58,8306 | 58,8306 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0620 | 0,0620 | 0,0620 | 0,0620 | 0,0620 | 0,0620 | 0,0620 | 0,0620 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,6380 | 1,6380 | 1,6380 | 1,6380 | 1,6380 | 1,6380 | 1,6380 | 1,6380 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2797 | 0,2797 | 0,2797 | 0,2797 | 0,5197 | 0,5197 | 0,5197 | 0,5197 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,3528 | 1,3528 | 1,3528 | 1,3528 | 1,1128 | 1,1128 | 1,1128 | 1,1128 |
|  |  | % | 79,5765 | 79,5765 | 79,5765 | 79,5765 | 65,4588 | 65,4588 | 65,4588 | 65,4588 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,9211 | 1,9211 | 1,9211 | 1,9211 | 1,9211 | 1,9211 | 1,9211 | 1,9211 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,8970 | 0,8970 | 1,3600 | 1,3600 | 1,3600 | 1,3600 | 1,3600 | 1,3600 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,9666 | 0,9666 | 0,5036 | 0,5036 | 0,5036 | 0,5036 | 0,5036 | 0,5036 |
|  |  | % | 49,8247 | 49,8247 | 25,9588 | 25,9588 | 25,9588 | 25,9588 | 25,9588 | 25,9588 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2563 | 0,2563 | 0,2563 | 0,2563 | 0,2563 | 0,2563 | 0,2563 | 0,2563 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 | 0,0982 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1412 | 0,1412 | 0,1412 | 0,1412 | 0,1412 | 0,1412 | 0,1412 | 0,1412 |
|  |  | % | 54,3077 | 54,3077 | 54,3077 | 54,3077 | 54,3077 | 54,3077 | 54,3077 | 54,3077 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,5712 | 2,5712 | 2,5712 | 2,5712 | 2,5712 | 2,5712 | 2,5712 | 2,5712 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 | 0,6590 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1317 | 0,1317 | 0,1317 | 0,1317 | 0,1317 | 0,1317 | 0,1317 | 0,1317 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,7805 | 1,7805 | 1,7805 | 1,7805 | 1,7805 | 1,7805 | 1,7805 | 1,7805 |
|  |  | % | 69,0116 | 69,0116 | 69,0116 | 69,0116 | 69,0116 | 69,0116 | 69,0116 | 69,0116 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,4400 | 1,4400 | 1,4400 | 1,4800 | 1,4800 | 1,4800 | 1,4800 | 1,4800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,4400 | 1,4400 | 1,4400 | 1,4800 | 1,4800 | 1,4800 | 1,4800 | 1,4800 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,4272 | 1,4272 | 1,4272 | 1,4672 | 1,4672 | 1,4672 | 1,4672 | 1,4672 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 | 0,3246 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,0890 | 1,0890 | 1,0890 | 1,1290 | 1,1290 | 1,1290 | 1,1290 | 1,1290 |
|  |  | % | 75,6250 | 75,6250 | 75,6250 | 76,2838 | 76,2838 | 76,2838 | 76,2838 | 76,2838 |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,3000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,3000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,2819 | 2,3819 | 2,3819 | 2,3819 | 2,3819 | 2,3819 | 2,3819 | 2,3819 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 | 0,5132 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,7140 | 1,8140 | 1,8140 | 1,8140 | 1,8140 | 1,8140 | 1,8140 | 1,8140 |
|  |  | % | 74,5217 | 75,5833 | 75,5833 | 75,5833 | 75,5833 | 75,5833 | 75,5833 | 75,5833 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,1087 | 1,1087 | 1,1087 | 1,1087 | 1,1087 | 1,1087 | 1,1087 | 1,1087 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,00 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,3955 | 0,3955 | 0,3955 | 0,3955 | 0,3955 | 0,3955 | 0,3955 | 0,7521 |
|  |  | % | 35,3125 | 35,3125 | 35,3125 | 35,3125 | 35,3125 | 35,3125 | 35,3125 | 67,1518 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,9922 | 1,9922 | 1,9922 | 1,9922 | 1,9922 | 1,9922 | 1,9922 | 1,9922 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,2060 | 1,2060 | 1,2060 | 1,2060 | 1,2060 | 1,2060 | 1,2060 | 1,2060 |
|  |  | % | 60,3000 | 60,3000 | 60,3000 | 60,3000 | 60,3000 | 60,3000 | 60,3000 | 60,3000 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,3696 | 1,3696 | 1,3696 | 1,3696 | 1,3696 | 1,3696 | 1,3696 | 1,3696 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 | 0,3570 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 |
|  |  | % | 66,3043 | 66,3043 | 66,3043 | 66,3043 | 66,3043 | 66,3043 | 66,3043 | 66,3043 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0104 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6696 | 0,6573 | 0,6573 | 0,6573 | 0,6573 | 0,6573 | 0,6573 | 0,6573 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4409 | 0,4286 | 0,4286 | 0,4286 | 0,4286 | 0,4286 | 0,4286 | 0,4286 |
|  |  | % | 64,8382 | 63,0294 | 63,0294 | 63,0294 | 63,0294 | 63,0294 | 63,0294 | 63,0294 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 | 0,1580 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,00 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,3232 | 0,3232 | 0,3232 | 0,3232 | 0,3232 | 0,3232 | 0,3232 | 0,3516 |
|  |  | % | 62,1538 | 62,1538 | 62,1538 | 62,1538 | 62,1538 | 62,1538 | 62,1538 | 67,6154 |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 | 0,5096 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0388 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4658 | 0,4658 | 0,4658 | 0,4658 | 0,4658 | 0,4658 | 0,4658 | 0,4658 |
|  |  | % | 89,5769 | 89,5769 | 89,5769 | 89,5769 | 89,5769 | 89,5769 | 89,5769 | 89,5769 |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,5045 | 0,5045 | 0,5045 | 0,5045 | 0,5045 | 0,5045 | 0,5045 | 0,5045 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4450 | 0,4450 | 0,4450 | 0,4450 | 0,4450 | 0,4450 | 0,4450 | 0,4450 |
|  |  | % | 85,5769 | 85,5769 | 85,5769 | 85,5769 | 85,5769 | 85,5769 | 85,5769 | 85,5769 |
| Котельная № 37 с. Артышта | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0980 | 0,0980 | 0,0980 | 0,0980 | 0,0980 | 0,0980 | 0,0980 | 0,0980 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 | 0,0707 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 |
|  |  | % | 25,4000 | 25,4000 | 25,4000 | 25,4000 | 25,4000 | 25,4000 | 25,4000 | 25,4000 |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 | 0,0147 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,8853 | 0,8853 | 0,8853 | 0,8853 | 0,8853 | 0,8853 | 0,8853 | 0,8853 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,3469 | 0,3469 | 0,3469 | 0,3469 | 0,3469 | 0,3469 | 0,3469 | 0,3469 |
|  |  | % | 38,5444 | 38,5444 | 38,5444 | 38,5444 | 38,5444 | 38,5444 | 38,5444 | 38,5444 |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,1422 | 3,1422 | 3,1422 | 3,1422 | 3,1422 | 3,1422 | 3,1422 | 3,1422 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 | 0,5060 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,5309 | 2,5309 | 2,5309 | 2,5309 | 2,5309 | 2,5412 | 2,5412 | 2,5412 |
|  |  | % | 80,0918 | 80,0918 | 80,0918 | 80,0918 | 80,0918 | 80,4177 | 80,4177 | 80,4177 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 | 0,6730 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4397 | 0,4397 | 0,4397 | 0,4397 | 0,4397 | 0,4397 | 0,4397 | 0,4397 |
|  |  | % | 64,6618 | 64,6618 | 64,6618 | 64,6618 | 64,6618 | 64,6618 | 64,6618 | 64,6618 |
| Котельная № 3 с. Заринское | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 | 8,1600 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 8,1391 | 8,1391 | 8,1391 | 8,1391 | 8,1391 | 8,1391 | 8,1391 | 8,1391 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 | 0,5120 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0826 | 0,0826 | 0,0826 | 0,0826 | 0,0826 | 0,0826 | 0,0826 | 0,0826 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 7,5445 | 7,5445 | 7,5445 | 7,5445 | 7,5445 | 7,5445 | 7,5445 | 7,5445 |
|  |  | % | 92,4571 | 92,4571 | 92,4571 | 92,4571 | 92,4571 | 92,4571 | 92,4571 | 92,4571 |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,1169 | 1,1169 | 1,1169 | 1,1169 | 1,1169 | 1,1169 | 1,1169 | 1,1169 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 |
|  |  | % | 75,0893 | 75,0893 | 75,0893 | 75,0893 | 75,0893 | 75,0893 | 75,0893 | 75,0893 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2979 | 0,2979 | 0,2979 | 0,2979 | 0,2979 | 0,2979 | 0,2979 | 0,2979 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 |
|  |  | % | 81,4000 | 81,4000 | 81,4000 | 81,4000 | 81,4000 | 81,4000 | 81,4000 | 81,4000 |
| ЦТП п. Снежинский | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 | 4,2550 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,1824 | 1,1824 | 1,1824 | 1,1824 | 1,1824 | 1,1824 | 1,1824 | 1,1824 |

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:

– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;

– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;

– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».

Справочная литература:

– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;

– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;

– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Условия проведения гидравлического расчета:

Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.

Параметры теплоносителя – 95/70 0С.

Расчетная температура наружного воздуха: -33 0С.

Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.

1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.

Расчетные расходы воды определяются по формуле:

где:

– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;

– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.

2. Проведение гидравлического расчета.

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:

∆р = ∆ртр + ∆рм;

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:

∆pтр = R·L;

где L – длина трубопровода, м;

R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.

где λ – коэффициент гидравлического трения;

v – скорость теплоносителя, м/с;

ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

dBН – внутренний диаметр трубы, м;

G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:

где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:

λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2

где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:

∆р = β·R·L + ∆pм.

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.3.1 Котельная № 17 с. Беково (центр.)

Установленная тепловая мощность Котельная № 17 с. Беково (центр.), выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 2,2971 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности с. Беково в тепловой энергии.

4.3.2 Котельная № 39 п. Новый Каракан

Установленная тепловая мощность Котельная № 39 п. Новый Каракан, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 10,2035 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности п. Новый Каракан в тепловой энергии.

4.3.3 Котельная № 24 с. Каракан

Установленная тепловая мощность Котельная № 24 с. Каракан, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,7792 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности с. Каракан в тепловой энергии.

4.3.4 Котельная № 22 с. Евтино

Установленная тепловая мощность Котельная № 22 с. Евтино, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 2,2118 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности с. Евтино в тепловой энергии.

4.3.5 Котельная № 23 с. Коновалово

Установленная тепловая мощность Котельная № 23 с. Коновалово, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,8393 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности с. Коновалово в тепловой энергии.

4.3.6 Котельная № 19 с. Вишневка (школьная)

Установленная тепловая мощность Котельная № 19 с. Вишневка (школьная), выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 1,3276 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности с. Вишневка в тепловой энергии.

4.3.7 Котельная № 20 с. Вишневка (клубная)

Установленная тепловая мощность Котельная № 20 с. Вишневка (клубная), выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,4442 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности с. Вишневка в тепловой энергии.

4.3.8 Котельная № 21 с. Сидоренково

Установленная тепловая мощность Котельная № 21 с. Сидоренково, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,4873 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности с. Сидоренково в тепловой энергии.

4.3.9 Котельная № 18 с. Поморцево

Установленная тепловая мощность Котельная № 18 с. Поморцево, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,0859 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности с. Поморцево в тепловой энергии.

4.3.10 Котельная № 4 с. Менчереп

Установленная тепловая мощность Котельная № 4 с. Менчереп, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 2,676 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности с. Менчереп в тепловой энергии.

4.3.11 Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр)

Установленная тепловая мощность Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр), выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,7473 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности п. Дунай-ключ в тепловой энергии.

4.3.12 Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная)

Установленная тепловая мощность Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная), выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,055 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности п. Дунай-ключ в тепловой энергии.

4.3.13 Котельная № 9 с. Мохово (приют)

Установленная тепловая мощность Котельная № 9 с. Мохово (приют), выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,4059 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности с. Мохово в тепловой энергии.

Котельная Котельная № 9 с. Мохово (приют) имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 0,4059 Гкал/ч).

4.3.14 Котельная №10 с. Мохово (РДК)

Установленная тепловая мощность Котельная №10 с. Мохово (РДК), выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,1578 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности с. Мохово в тепловой энергии.

4.3.15 Котельная № 8 с. Мохово (центр.)

Установленная тепловая мощность Котельная № 8 с. Мохово (центр.), выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 1,0766 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности с. Мохово в тепловой энергии.

4.3.16 Котельная № 7 с. Мохово (школа)

Установленная тепловая мощность Котельная № 7 с. Мохово (школа), выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 1,3528 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности с. Мохово в тепловой энергии.

4.3.17 Котельная № 12 д. Ивановка (централ.)

Установленная тепловая мощность Котельная № 12 д. Ивановка (централ.), выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,9666 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности д. Ивановка в тепловой энергии.

4.3.18 Котельная №13 с. Конево (школьн.)

Установленная тепловая мощность Котельная №13 с. Конево (школьн.), выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,1412 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности с. Конево в тепловой энергии.

4.3.19 Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.)

Установленная тепловая мощность Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.), выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 1,7805 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности с. Новобачаты в тепловой энергии.

4.3.20 Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада)

Установленная тепловая мощность Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада), выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 1,089 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности с. Новобачаты в тепловой энергии.

4.3.21 Котельная № 28 с. Пермяки (школа)

Установленная тепловая мощность Котельная № 28 с. Пермяки (школа), выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 1,714 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности с. Пермяки в тепловой энергии.

4.3.22 Котельная № 29 д. Каралда (школа)

Установленная тепловая мощность Котельная № 29 д. Каралда (школа), выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,3955 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности д. Каралда в тепловой энергии.

4.3.23 Котельная № 31 п. Старобачаты

Установленная тепловая мощность Котельная № 31 п. Старобачаты, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 1,206 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности п. Старобачаты в тепловой энергии.

4.3.24 Котельная № 32 п. Старобачаты

Установленная тепловая мощность Котельная № 32 п. Старобачаты, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,915 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности п. Старобачаты в тепловой энергии.

4.3.25 Котельная № 33 п. Старобачаты

Установленная тепловая мощность Котельная № 33 п. Старобачаты, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,4409 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности п. Старобачаты в тепловой энергии.

4.3.26 Котельная № 34 п. Старобачаты

Установленная тепловая мощность Котельная № 34 п. Старобачаты, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,3232 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности п. Старобачаты в тепловой энергии.

4.3.27 Котельная № 35 п. Старобачаты

Установленная тепловая мощность Котельная № 35 п. Старобачаты, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,4658 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности п. Старобачаты в тепловой энергии.

4.3.28 Котельная № 36 п. Старобачаты

Установленная тепловая мощность Котельная № 36 п. Старобачаты, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,445 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности п. Старобачаты в тепловой энергии.

4.3.29 Котельная № 37 с. Артышта

Установленная тепловая мощность Котельная № 37 с. Артышта, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,0254 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности с. Артышта в тепловой энергии.

4.3.30 Котельная № 38 п. Щебзавод

Установленная тепловая мощность Котельная № 38 п. Щебзавод, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,3469 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности п. Щебзавод в тепловой энергии.

4.3.31 Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.)

Установленная тепловая мощность Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.), выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 2,5309 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности с. Старопестерево в тепловой энергии.

4.3.32 Котельная № 2 с. Старопестерево (школа)

Установленная тепловая мощность Котельная № 2 с. Старопестерево (школа), выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,4397 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности с. Старопестерево в тепловой энергии.

4.3.33 Котельная № 3 с. Заринское

Установленная тепловая мощность Котельная № 3 с. Заринское, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 7,5445 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности с. Заринское в тепловой энергии.

Котельная Котельная № 3 с. Заринское имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 7,5445 Гкал/ч).

4.3.34 Котельная № 15 с. Инюшка (школа)

Установленная тепловая мощность Котельная № 15 с. Инюшка (школа), выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,841 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности с. Инюшка в тепловой энергии.

4.3.35 Котельная № 16 д. Уроп (клуб)

Установленная тепловая мощность Котельная № 16 д. Уроп (клуб), выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,2442 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности д. Уроп в тепловой энергии.

4.3.36 ЦТП п. Снежинский

ЦТП п. Снежинский, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 7,3626 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности п. Снежинский в тепловой энергии.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

В качестве единственного (базового) варианта предлагается развитие системы теплоснабжения на базе существующих источников тепловой энергии, который включает в себя затраты, обеспечивающие производство и отпуск тепловой энергии существующих потребителей.

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Технико-экономическое обоснование не приводится.

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Приоритетным и единственным вариантом перспективного развития системы теплоснабжения Беловского муниципального округа предлагается один вариант, предусматривающий развитие систем теплоснабжения на базе существующих источников тепловой энергии, который включает в себя затраты, обеспечивающие производство и отпуск тепловой энергии существующих потребителей.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 6.1.1.1 - Потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии, тонн/год

| Наименование источника | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 636,0 | 636,0 | 636,0 | 636,0 | 636,0 | 572,4 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| Котельная № 3 с. Заринское | 336,4 | 336,4 | 336,4 | 336,4 | 336,4 | 336,4 |
| Котельная № 4 с. Менчереп | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| Котельная № 14 п. Убинский (приют) | 12,8 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 352,2 | 352,2 | 352,2 | 352,2 | 352,2 | 352,2 |
| Котельная № 18 с. Поморцево | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| Котельная № 22 с. Евтино | 334,2 | 334,2 | 334,2 | 334,2 | 334,2 | 334,2 |
| Котельная № 23 с. Коновалово | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| Котельная № 24 с. Каракан | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | 503,3 | 503,3 | 503,3 | 503,3 | 503,3 | 503,3 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | 398,1 | 398,1 | 398,1 | 398,1 | 398,1 | 398,1 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная № 37 с. Артышта | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | 377,5 | 377,5 | 377,5 | 377,5 | 377,5 | 377,5 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 |
| Тепловые сети ЦТП п. Снежинский | 8418,1 | 8418,1 | 8418,1 | 8418,1 | 8418,1 | 8418,1 |

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 6.2.1 - Расход теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей для открытой системы теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Расход теплоносителя на ГВС потребителей для открытой системы теплоснабжения, тонн/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2037 |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 0,1402 | 0,1402 | 0,1402 | 0,1402 | 0,1402 | 0,1402 | 0,1402 | 0,1402 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | 5,6160 | 5,6160 | 5,6160 | 5,6160 | 5,6160 | 5,6160 | 5,6160 | 5,6160 |
| Котельная № 24 с. Каракан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 22 с. Евтино | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0853 |
| Котельная № 23 с. Коновалово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 18 с. Поморцево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 4 с. Менчереп | 0,3280 | 0,3280 | 0,3280 | 0,3280 | 0,3280 | 0,3280 | 0,3280 | 0,3280 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 0,1689 | 0,1689 | 0,1689 | 0,1689 | 0,1689 | 0,1689 | 0,1689 | 0,1689 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 0,2255 | 0,2255 | 0,2255 | 0,2255 | 0,2255 | 0,2255 | 0,2255 | 0,2255 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 0,1872 | 0,1872 | 0,1872 | 0,1872 | 0,1872 | 0,1872 | 0,1872 | 0,1872 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | 0,2471 | 0,2471 | 0,2471 | 0,2471 | 0,2471 | 0,2471 | 0,2471 | 0,2471 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | 0,4907 | 0,4907 | 0,4907 | 0,4907 | 0,4907 | 0,4907 | 0,4907 | 0,4907 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 37 с. Артышта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 0,7050 | 0,7050 | 0,7050 | 0,7050 | 0,7050 | 0,7050 | 0,7050 | 0,7050 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Котельная № 3 с. Заринское | 0,8780 | 0,8780 | 0,8780 | 0,8780 | 0,8780 | 0,8780 | 0,8780 | 0,8780 |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЦТП п. Снежинский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Для подпитки тепловой сети в аварийных режимах на источниках тепловой энергии установлены установлены баки-аккумуляторы:

1) Котельная № 39 п. Новый Каракан установлены 2 бака-аккумулятора емкостью 100 куб. м;

2) Котельная № 31 п. Старобачаты установлен один бак-аккумулятор емкостью 3 куб. м.

На остальных источниках тепловой энергии баки-аккумуляторы не установлены.

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 6.4.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 |
| Котельная № 24 с. Каракан | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 |
| Котельная № 22 с. Евтино | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 |
| Котельная № 23 с. Коновалово | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 18 с. Поморцево | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 4 с. Менчереп | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,2030 | 0,2030 | 0,2030 | 0,2030 | 0,2030 | 0,2030 | 0,2030 | 0,2030 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,1230 | 0,1230 | 0,1230 | 0,1230 | 0,1230 | 0,1230 | 0,1230 | 0,1230 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 |
| Котельная № 37 с. Артышта | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 1,2470 | 1,2470 | 1,2470 | 1,2470 | 1,2470 | 1,2470 | 1,2470 | 1,2470 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 |
| Котельная № 3 с. Заринское | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦТП п. Снежинский | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 6.5.1.1 - Прирост подпитки тепловой сети

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 | 2,2062 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 | 7,1907 |
| Котельная № 24 с. Каракан | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 |
| Котельная № 22 с. Евтино | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 | 0,1089 |
| Котельная № 23 с. Коновалово | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 18 с. Поморцево | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 4 с. Менчереп | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Котельная № 37 с. Артышта | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Котельная № 3 с. Заринское | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/час | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦТП п. Снежинский | Располагаемая производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Поквартирное отопление в рассматриваемом регионе возможно только с использованием в качестве источника электрической энергии, поскольку установка индивидуального газового отопления невозможна в виду отсутствия подключения к системам газоснабжения. Практика применения индивидуальных электрических источников тепловой энергии описана в Главе 1 Обосновывающих материалов.

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Объекты, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономически не обоснована в виду малой существующей и перспективных тепловых нагрузок.

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В виду значительной территориальной удаленности зон действия источников тепловой энергии друг от друга невозможно перераспределить тепловые нагрузки между ними.

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Беловского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Одной из особенностей Беловского муниципального округа с подведомственной территорией является отсутствие магистрального газа, поэтому основным топливом источников тепловой энергии является Уголь. В виду отсутствия газа, организация индивидуального теплоснабжения проблематична. В рассматриваемых нами элементах территориального деления индивидуальное теплоснабжение не выгодно.

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии рассмотрен в Главе 4 часть 1 текущего тома.

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Указанные мероприятия не планируются.

Часть 14. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования Беловский муниципальный округ сохраняется в существующем виде.

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время Федеральный закон «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения», но принятой конкретной методики его расчета до сих пор не существует.

За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

К сожалению, у всех расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.

В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н.Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения.

Таблица 7.15.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Параметр | Поправочный коэффициент «фи» | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети | Потери давления в тепловой сети | Среднее число абонентов на единицу площадизоны действия источника теплоснабжения | Теплоплотность района | Площадь зоны действия источника | Количество абонентов в зоне действия источника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | φ | S | H | B | П | - | - |
| Ед. изм. | - | руб./м² | м.вод.ст. | шт./км² | Гкал/ч/к м² | км² | шт. |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 1 | 150 000 | 2 | 27,825 | 0,430 | 1,186 | 34 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | 1 | 150 000 | 3,976 | 102,62 | 5,434 | 0,42875 | 44 |
| Котельная № 24 с. Каракан | 1 | 150 000 | 4,154 | 1234,57 | 76,568 | 0,00405 | 5 |
| Котельная № 22 с. Евтино | 1 | 150 000 | 3,894 | 246,15 | 8,098 | 0,08125 | 20 |
| Котельная № 23 с. Коновалово | 1 | 150 000 | 5,218 | 634,92 | 53,810 | 0,00315 | 2 |
| Котельная № 18 с. Поморцево | 1 | 150 000 | 3 | 23,81 | 406,143 | 0,0007 | 1 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 1 | 150 000 | 3 | 7,04 | 13,200 | 0,005 | 2 |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 1 | 150 000 | 3 | 45,46 | 94,167 | 0,0018 | 3 |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | 1 | 150 000 | 3 | 29,5 | 5,398 | 0,0314 | 5 |
| Котельная № 4 с. Менчереп | 1 | 150 000 | 5,4 | 268,7 | 5,398 | 0,0893 | 24 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 1 | 150 000 | 5,2 | 117,96 | 7,874 | 0,0254 | 3 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 1 | 150 000 | 8,4 | 5000 | 77,500 | 0,0004 | 2 |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 1 | 150 000 | 10 | 500 | 16,275 | 0,016 | 8 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 1 | 150 000 | 10 | 49,383 | 3,211 | 0,081 | 4 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 1 | 150 000 | 7 | 21,684 | 0,864 | 0,784 | 17 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 1 | 150 000 | 6 | 750 | 69,925 | 0,004 | 3 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 1 | 150 000 | 5 | 70,796 | 3,969 | 0,226 | 16 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 1 | 150 000 | 15 | 235,294 | 5,776 | 0,017 | 4 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 1 | 150 000 | 6,026 | 172,88 | 3,079 | 0,21402 | 37 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 1 | 150 000 | 6,234 | 216,45 | 35,130 | 0,00924 | 2 |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 1 | 150 000 | 3,1 | 60,83 | 6,259 | 0,082 | 5 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 1 | 150 000 | 2,3 | 311,53 | 22,288 | 0,016 | 5 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | 1 | 150 000 | 4,315 | 166,03 | 8,462 | 0,078 | 13 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | 1 | 150 000 | 4,45 | 124,08 | 2,950 | 0,121 | 15 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | 1 | 150 000 | 4,25 | 56,56 | 11,444 | 0,018 | 1 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | 1 | 150 000 | 4,36 | 473,37 | 39,500 | 0,004 | 2 |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | 1 | 150 000 | 4,325 | 769,23 | 12,933 | 0,003 | 2 |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | 1 | 150 000 | 2,15 | 6627,22 | 14,000 | 0,004 | 28 |
| Котельная № 37 с. Артышта | 1 | 150 000 | 9,52 | 138,89 | 10,100 | 0,007 | 1 |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | 1 | 150 000 | 4,125 | 365,85 | 11,829 | 0,041 | 15 |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 1 | 150 000 | 4,1 | 173,03 | 4,362 | 0,116 | 20 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 1 | 150 000 | 5,1 | 438,89 | 15,714 | 0,014 | 6 |
| Котельная № 3 с. Заринское | 1 | 150 000 | 3,8 | 202,38 | 6,095 | 0,084 | 17 |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 1 | 150 000 | 4,9 | 857,14 | 37,714 | 0,007 | 6 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 1 | 150 000 | 9,6 | 6400 | 52,000 | 0,001 | 4 |
| ЦТП п. Снежинский | 1 | 150 000 | 2,9 | 278,62 | 8,596 | 0,495 | 138 |

Продолжение таблицы 7.15.1

| Параметр | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | Расчетная температура в подающем трубопроводе | Расчетная температура в обратном трубопроводе | Расчетный перепад температур теплоносителяв тепловой сети | Эффективный радиус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | - | - | - | - | ∆τ | R |
| Ед. изм. | Гкал/ч | м | ºС | ºС | ºС | км |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 0,51 | 203 | 95 | 70 | 15 | 9,749 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан | 2,33 | 806 | 95 | 70 | 25 | 6,91 |
| Котельная № 24 с. Каракан | 0,3101 | 174 | 95 | 70 | 25 | 4,52 |
| Котельная № 22 с. Евтино | 0,658 | 464 | 95 | 70 | 25 | 6,49 |
| Котельная № 23 с. Коновалово | 0,1695 | 153 | 95 | 70 | 25 | 5,27 |
| Котельная № 18 с. Поморцево | 0,2843 | 40 | 95 | 70 | 25 | 2,17 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 0,066 | 86 | 95 | 70 | 25 | 1,84 |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 0,1695 | 48 | 95 | 70 | 25 | 3,28 |
| Котельная № 21 с. Сидоренково | 0,1695 | 210 | 95 | 70 | 25 | 2,91 |
| Котельная № 4 с. Менчереп | 0,482 | 300 | 95 | 70 | 25 | 6,58 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 0,2 | 289 | 95 | 70 | 25 | 6,86 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 0,031 | 20 | 95 | 70 | 25 | 4,16 |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 0,2604 | 50 | 95 | 70 | 25 | 6,163 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 0,2601 | 223 | 95 | 70 | 25 | 9,383 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 0,677 | 871 | 95 | 70 | 25 | 11,706 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 0,2797 | 70 | 95 | 70 | 25 | 4,748 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 0,897 | 621 | 95 | 70 | 25 | 8,744 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 0,0982 | 190 | 95 | 70 | 25 | 7,662 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 0,659 | 380 | 95 | 70 | 25 | 8,07 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 0,3246 | 132 | 95 | 70 | 25 | 6,29 |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 0,5132 | 279 | 95 | 70 | 25 | 7,9 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 0,3566 | 40 | 95 | 70 | 25 | 5,61 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты | 0,66 | 450 | 95 | 70 | 25 | 6,65 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты | 0,357 | 414 | 95 | 70 | 25 | 7,61 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты | 0,206 | 136 | 95 | 70 | 25 | 7,28 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты | 0,158 | 80 | 95 | 70 | 25 | 5,27 |
| Котельная № 35 п. Старобачаты | 0,0388 | 65 | 95 | 70 | 25 | 5,09 |
| Котельная № 36 п. Старобачаты | 0,056 | 0 | 95 | 70 | 25 | 3,61 |
| Котельная № 37 с. Артышта | 0,0707 | 120 | 95 | 70 | 25 | 7,37 |
| Котельная № 38 п. Щебзавод | 0,485 | 410 | 95 | 70 | 25 | 6,1 |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 0,506 | 650 | 95 | 70 | 25 | 6,79 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 0,22 | 140 | 95 | 70 | 25 | 6,05 |
| Котельная № 3 с. Заринское | 0,512 | 638 | 95 | 70 | 25 | 6,4 |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 0,264 | 140 | 95 | 70 | 25 | 5,02 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 0,052 | 25 | 95 | 70 | 25 | 3,96 |
| ЦТП п. Снежинский | 4,255 | 780 | 95 | 70 | 25 | 6,48 |

Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ

Данные объекты отсутствуют

Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данные объекты отсутствуют

Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ

Режимы загрузки источников тепловой энергии останутся не именными.

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА

Уровень и объем потребления топлива не измениться с учетом перспективы. Виды потребляемого топлива останутся неизменными.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

На территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективная застройка Беловский муниципальный округ планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 8.4.1 - Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

| № | Наименование мероприятия | Обозначение участка |  | Диаметр, мм | Длина участков сети, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало участка | Конец участка |  |  |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена изоляции | ул. Центральная,1б | ул. Полевая,1 | - | 355,00 |

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования не планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 8.7.1 - Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене

| № | Обозначение реконструируемого участка | Диаметр, мм | Длина участка, подлежащая замене, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 59 | 155 |
| 2 | Участок теплосети | 159 | 60 |
| 3 | Участок теплосети | 32 | 439 |
| 4 | Участок теплосети | 59 | 362 |
| 5 | Участок теплосети | 76 | 624 |
| 6 | Участок теплосети | 89 | 190 |
| 7 | Участок теплосети | 108 | 50 |
| 8 | Участок теплосети | 133 | 161 |
| 9 | Участок теплосети | 159 | 187 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 107 |
| 2 | Участок теплосети | 89 | 48 |
| 3 | Участок теплосети | 325 | 447 |
| 4 | Участок теплосети | 219 | 289 |
| 5 | Участок теплосети | 108 | 784 |
| 6 | Участок теплосети | 89 | 806 |
| 7 | Участок теплосети | 76 | 367 |
| 8 | Участок теплосети | 59 | 1331 |
| 9 | Участок теплосети | 59 | 280 |
| 10 | Участок теплосети | 32 | 48 |
| Котельная № 24 с. Каракан |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 174 |
| 2 | Участок теплосети | 89 | 30 |
| Котельная № 22 с. Евтино |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 32 | 46 |
| 2 | Участок теплосети | 59 | 461 |
| 3 | Участок теплосети | 76 | 152 |
| 4 | Участок теплосети | 108 | 464 |
| 5 | Участок теплосети | 133 | 141 |
| 6 | Участок теплосети | 159 | 205 |
| Котельная № 23 с. Коновалово |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 153 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 59 | 66 |
| 2 | Участок теплосети | 89 | 30 |
| 3 | Участок теплосети | 89 | 30 |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 59 | 80 |
| Котельная № 21 с. Сидоренково |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 59 | 269 |
| Котельная № 18 с. Поморцево |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 59 | 40 |
| Котельная № 4 с. Менчереп |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 135 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 46 |
| 3 | Участок теплосети | 89 | 100 |
| 4 | Участок теплосети | 108 | 176 |
| 5 | Участок теплосети | 133 | 125 |
| 6 | Участок теплосети | 76 | 280 |
| 7 | Участок теплосети | 57 | 398 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 88 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 110 |
| 3 | Участок теплосети | 108 | 179 |
| 4 | Участок теплосети | 57 | 22 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 20 |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 61 |
| 2 | Участок теплосети | 57 | 223 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 114 |
| 2 | Участок теплосети | 108 | 266 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 397 |
| 2 | Участок теплосети | 57 | 461 |
| 3 | Участок теплосети | 76 | 99 |
| 4 | Участок теплосети | 108 | 170 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 50 |
| 2 | Участок теплосети | 108 | 55 |
| 3 | Участок теплосети | 108 | 55 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 154 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 104 |
| 3 | Участок теплосети | 89 | 190 |
| 4 | Участок теплосети | 108 | 450 |
| 5 | Участок теплосети | 57 | 117 |
| 6 | Участок теплосети | 89 | 90 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 440 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 32 | 180 |
| 2 | Участок теплосети | 59 | 194 |
| 3 | Участок теплосети | 76 | 257 |
| 4 | Участок теплосети | 108 | 121 |
| 5 | Участок теплосети | 59 | 281 |
| 6 | Участок теплосети | 76 | 76 |
| 7 | Участок теплосети | 89 | 94 |
| 8 | Участок теплосети | 108 | 380 |
| 9 | Участок теплосети | 133 | 76 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 40 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 132 |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 118 |
| 2 | Участок теплосети | 108 | 118 |
| 3 | Участок теплосети | 59 | 536 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 21 |
| 2 | Участок теплосети | 108 | 32 |
| 3 | Участок теплосети | 59 | 52 |
| 4 | Участок теплосети | 89 | 18 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 108 | 2000 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 108 | 350 |
| 2 | Участок теплосети | 108 | 1200 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 108 | 500 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 108 | 80 |
| Котельная № 37 с. Артышта |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 60 |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 24 |
| 2 | Участок теплосети | 133 | 19 |
| 3 | Участок теплосети | 108 | 110 |
| 4 | Участок теплосети | 57 | 24 |
| 5 | Участок теплосети | 57 | 21 |
| 6 | Участок теплосети | 57 | 67 |
| 7 | Участок теплосети | 159 | 1 |
| 8 | Участок теплосети | 57 | 8 |
| 9 | Участок теплосети | 159 | 270 |
| 10 | Участок теплосети | 57 | 44 |
| 11 | Участок теплосети | 159 | 155 |
| 12 | Участок теплосети | 159 | 1 |
| 13 | Участок теплосети | 159 | 15 |
| 14 | Участок теплосети | 76 | 23 |
| 15 | Участок теплосети | 159 | 180 |
| 16 | Участок теплосети | 159 | 19 |
| 17 | Участок теплосети | 159 | 97 |
| 18 | Участок теплосети | 57 | 6 |
| 19 | Участок теплосети | 57 | 4 |
| 20 | Участок теплосети | 159 | 8 |
| 21 | Участок теплосети | 57 | 12 |
| 22 | Участок теплосети | 159 | 156 |
| 23 | Участок теплосети | 76 | 199 |
| 24 | Участок теплосети | 159 | 45 |
| 25 | Участок теплосети | 108 | 75 |
| 26 | Участок теплосети | 76 | 75 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 80 |
| 2 | Участок теплосети | 57 | 3 |
| 3 | Участок теплосети | 57 | 100 |
| 4 | Участок теплосети | 26 | 30 |
| 5 | Участок теплосети | 57 | 30 |
| 6 | Участок теплосети | 57 | 40 |
| Котельная № 3 с. Заринское |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 23 |
| 2 | Участок теплосети | 108 | 46 |
| 3 | Участок теплосети | 108 | 42 |
| 4 | Участок теплосети | 108 | 40 |
| 5 | Участок теплосети | 108 | 35 |
| 6 | Участок теплосети | 108 | 15 |
| 7 | Участок теплосети | 108 | 44 |
| 8 | Участок теплосети | 57 | 10 |
| 9 | Участок теплосети | 89 | 45 |
| 10 | Участок теплосети | 89 | 55 |
| 11 | Участок теплосети | 108 | 31 |
| 12 | Участок теплосети | 219 | 69 |
| 13 | Участок теплосети | 159 | 147 |
| 14 | Участок теплосети | 159 | 87 |
| 15 | Участок теплосети | 89 | 107 |
| 16 | Участок теплосети | 76 | 25 |
| 17 | Участок теплосети | 76 | 187 |
| 18 | Участок теплосети | 108 | 51 |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 10 |
| 2 | Участок теплосети | 108 | 140 |
| 3 | Участок теплосети | 76 | 30 |
| 4 | Участок теплосети | 57 | 33 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 25 |

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Строительство и реконструкции насосных станции не требуется.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования. В зависимости от предназначения, условий присоединения потребителей к тепловой сети, требований заказчика и др. ТП составляется из ряда отдельных функциональных узлов.

Предлагается для применения в схеме вновь проектируемых потребителей стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты (БТП) полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

- существует, перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, ликвидация «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

Перевод закрытых систем ГВС на закрытые системы должен проводиться в три этапа:

1) проектирование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);

2) приобретение оборудования;

3) строительство.

Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения применяется качественное регулирование (по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения) согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Для организации закрытой схемы горячего водоснабжения потребуется:

- выполнение гидравлического расчета тепловых сетей с учетом перехода на закрытую схему теплоснабжения с целью определения необходимости реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров и реконструкции ЦТП;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров;

- реконструкция ЦТП с установкой теплообменных аппаратов и перекладкой квартальных тепловых сетей и сетей водоснабжения;

- оснащение потребителей, подключенных непосредственно к тепловым сетям по открытой схеме, теплообменниками ГВС;

- замена стальных трубопроводов ГВС в зданиях на полимерные трубопроводы;

- реконструкция сетей водоснабжения с перераспределением расходов воды от источников на ИТП;

- реконструкция систем водоподготовки на источниках.

При переходе на закрытую схему теплоснабжения рекомендуется организовать отдельный учет тепловой энергии на горячее водоснабжение в каждом тепловом пункте.

Применительно к новому строительству, проектирование тепловых сетей и сетей водоснабжения должно учитывать условия независимых и закрытых схем.

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Суммарная стоимость установки АИТП у всех потребителей Беловский муниципальный округ с полным переходом на закрытую схему теплоснабжения на перспективу года составит 14,780 млн. руб.

Кроме экономии на подпитке, снизится суммарный расход на сетевых насосах, что даст дополнительный положительный экономический эффект.

Отсутствие водоразбора из тепловой сети позволит прейти на стабильный постоянный гидравлический режим с качественным регулированием отпуска тепловой энергии, что сильно повысит качество теплоснабжения. У потребителей появится собственный инструмент регулирования качества и количества своего теплоснабжения, причем все регулировки внутри потребителя будут мало влиять на гидравлический режим работы всей тепловой сети, но при этом все искусственные «перетопы и недотопы» будут учитываться индивидуальными приборами учета.

Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ключевыми критериями для перехода на закрытую систему присоединения ГВС будут являться:

1) Для источников и тепловых сетей:

- увеличение срока службы водогрейных котлов;

- увеличение срока службы магистральных и квартальных тепловых сетей;

- снижение нагрузки на систему подпитки теплосети;

2) Для потребителей:

- улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- соответствие качества горячей воды санитарным нормам.

Переход на независимые схемы позволит широко применять автоматизацию процессов регулирования и повышать надежность теплоснабжения. При внедрении, совместно с «закрытием» системы ГВС независимых схем теплоснабжения городских объектов, отопительное оборудование потребителей гидравлически изолируется от сетей производителя тепла, что позволяет использовать более эффективные и безаварийные режимы работы насосного оборудования как в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах (АИТП) потребителя, так и на магистральных и внутриквартальных сетях ресурсоснабжающих организаций (РСО).

Также следует отметить возможные эффекты для потребителей:

- снижение платежей за горячую воду при стоимости теплоносителя выше стоимости водопроводной воды;

- соблюдение температуры горячей воды;

- уменьшение сливов при отсутствии циркуляции;

- повышение достоверности и снижение стоимости приборного учета.

Возможны эффекты от перехода также и для теплоснабжающей организации:

- ликвидация убытков при тарифе на теплоноситель ниже реальных затрат;

- возможность получения дополнительных доходов от эксплуатации ИТП;

- улучшение режимов в тепловых сетях с возможностью подключения новых потребителей;

- повышение качества теплоносителя с уменьшением внутренней коррозии оборудования.

Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Расчет ценовых последствий (тарифных) последствий представлены в главе 14.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 10.1.1 - Перспективное потребление основного топлива источниками тепловой энергии

| Показатель | Ед.изм | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 679,16 | 679,16 | 679,16 | 679,16 | 679,16 | 679,16 | 679,16 | 679,16 | 679,16 | 679,16 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 679,16 | 679,16 | 679,16 | 679,16 | 679,16 | 679,16 | 679,16 | 679,16 | 679,16 | 679,16 |
|  | т. | 1036,89 | 1036,89 | 1036,89 | 1036,89 | 1036,89 | 1036,89 | 1036,89 | 1036,89 | 1036,89 | 1036,89 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 134,48 | 134,48 | 134,48 | 134,48 | 134,48 | 134,48 | 134,48 | 134,48 | 134,48 | 134,48 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Летний | т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Годовое потребление | т.у.т. | 2684,77 | 2684,77 | 2684,77 | 2684,77 | 2684,77 | 2684,77 | 2684,77 | 2684,77 | 2684,77 | 2684,77 |
|  | т. | 4098,88 | 4098,88 | 4098,88 | 4098,88 | 4098,88 | 4098,88 | 4098,88 | 4098,88 | 4098,88 | 4098,88 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 367,56 | 367,56 | 367,56 | 367,56 | 367,56 | 367,56 | 367,56 | 367,56 | 367,56 | 367,56 |
| Котельная № 24 с. Каракан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 | 154,32 |
|  | т. | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 |
| Котельная № 22 с. Евтино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 626,05 | 626,05 | 626,05 | 626,05 | 626,05 | 626,05 | 626,05 | 626,05 | 626,05 | 626,05 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 626,05 | 626,05 | 626,05 | 626,05 | 626,05 | 626,05 | 626,05 | 626,05 | 626,05 | 626,05 |
|  | т. | 955,8 | 955,8 | 955,8 | 955,8 | 955,8 | 955,8 | 955,8 | 955,8 | 955,8 | 955,8 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
| Котельная № 23 с. Коновалово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 75,22 | 75,22 | 75,22 | 75,22 | 75,22 | 75,22 | 75,22 | 75,22 | 75,22 | 75,22 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 75,22 | 75,22 | 75,22 | 75,22 | 75,22 | 75,22 | 75,22 | 75,22 | 75,22 | 75,22 |
|  | т. | 114,84 | 114,84 | 114,84 | 114,84 | 114,84 | 114,84 | 114,84 | 114,84 | 114,84 | 114,84 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 194,96 | 194,96 | 194,96 | 194,96 | 194,96 | 194,96 | 194,96 | 194,96 | 194,96 | 194,96 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 194,96 | 194,96 | 194,96 | 194,96 | 194,96 | 194,96 | 194,96 | 194,96 | 194,96 | 194,96 |
|  | т. | 297,65 | 297,65 | 297,65 | 297,65 | 297,65 | 297,65 | 297,65 | 297,65 | 297,65 | 297,65 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 65,64 | 65,64 | 65,64 | 65,64 | 65,64 | 65,64 | 65,64 | 65,64 | 65,64 | 65,64 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 65,64 | 65,64 | 65,64 | 65,64 | 65,64 | 65,64 | 65,64 | 65,64 | 65,64 | 65,64 |
|  | т. | 100,21 | 100,21 | 100,21 | 100,21 | 100,21 | 100,21 | 100,21 | 100,21 | 100,21 | 100,21 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Котельная № 21 с. Сидоренково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 108,82 | 108,82 | 108,82 | 108,82 | 108,82 | 108,82 | 108,82 | 108,82 | 108,82 | 108,82 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 108,82 | 108,82 | 108,82 | 108,82 | 108,82 | 108,82 | 108,82 | 108,82 | 108,82 | 108,82 |
|  | т. | 166,13 | 166,13 | 166,13 | 166,13 | 166,13 | 166,13 | 166,13 | 166,13 | 166,13 | 166,13 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 |
| Котельная № 18 с. Поморцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 54,12 | 54,12 | 54,12 | 54,12 | 54,12 | 54,12 | 54,12 | 54,12 | 54,12 | 54,12 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 54,12 | 54,12 | 54,12 | 54,12 | 54,12 | 54,12 | 54,12 | 54,12 | 54,12 | 54,12 |
|  | т. | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,62 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 |
| Котельная № 4 с. Менчереп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 |
|  | т. | 987,79 | 987,79 | 987,79 | 987,79 | 987,79 | 987,79 | 987,79 | 987,79 | 987,79 | 987,79 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 128,11 | 128,11 | 128,11 | 128,11 | 128,11 | 128,11 | 128,11 | 128,11 | 128,11 | 128,11 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 34,79 | 34,79 | 34,79 | 34,79 | 34,79 | 34,79 | 34,79 | 34,79 | 34,79 | 34,79 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 34,79 | 34,79 | 34,79 | 34,79 | 34,79 | 34,79 | 34,79 | 34,79 | 34,79 | 34,79 |
|  | т. | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 53,12 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 188,05 | 188,05 | 188,05 | 188,05 | 188,05 | 188,05 | 188,05 | 188,05 | 188,05 | 188,05 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 188,05 | 188,05 | 188,05 | 188,05 | 188,05 | 188,05 | 188,05 | 188,05 | 188,05 | 188,05 |
|  | т. | 287,1 | 287100 | 287100 | 287100 | 287100 | 287100 | 287100 | 287100 | 287100 | 287100 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 37,23 | 37,23 | 37,23 | 37,23 | 37,23 | 37,23 | 37,23 | 37,23 | 37,23 | 37,23 |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 |
|  | т. | 290,82 | 290,82 | 290,82 | 290,82 | 290,82 | 290,82 | 290,82 | 290,82 | 290,82 | 290,82 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 | 169,58 |
|  | т. | 258,9 | 258,9 | 258,9 | 258,9 | 258,9 | 258,9 | 258,9 | 258,9 | 258,9 | 258,9 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 694,58 | 694,58 | 694,58 | 694,58 | 694,58 | 694,58 | 694,58 | 694,58 | 694,58 | 694,58 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 694,58 | 694,58 | 694,58 | 694,58 | 694,58 | 694,58 | 694,58 | 694,58 | 694,58 | 694,58 |
|  | т. | 1060,42 | 1060,42 | 1060,42 | 1060,42 | 1060,42 | 1060,42 | 1060,42 | 1060,42 | 1060,42 | 1060,42 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 137,53 | 137,53 | 137,53 | 137,53 | 137,53 | 137,53 | 137,53 | 137,53 | 137,53 | 137,53 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 199,12 | 199,12 | 199,12 | 199,12 | 199,12 | 199,12 | 199,12 | 199,12 | 199,12 | 199,12 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 199,12 | 199,12 | 199,12 | 199,12 | 199,12 | 199,12 | 199,12 | 199,12 | 199,12 | 199,12 |
|  | т. | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 39,43 | 39,43 | 39,43 | 39,43 | 39,43 | 39,43 | 39,43 | 39,43 | 39,43 | 39,43 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 592,44 | 592,44 | 592,44 | 592,44 | 592,44 | 592,44 | 592,44 | 592,44 | 592,44 | 592,44 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 592,44 | 592,44 | 592,44 | 592,44 | 592,44 | 592,44 | 592,44 | 592,44 | 592,44 | 592,44 |
|  | т. | 904,49 | 904,49 | 904,49 | 904,49 | 904,49 | 904,49 | 904,49 | 904,49 | 904,49 | 904,49 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 117,30 | 117,30 | 117,30 | 117,30 | 117,30 | 117,30 | 117,30 | 117,30 | 117,30 | 117,30 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 113,16 | 113,16 | 113,16 | 113,16 | 113,16 | 113,16 | 113,16 | 113,16 | 113,16 | 113,16 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 113,16 | 113,16 | 113,16 | 113,16 | 113,16 | 113,16 | 113,16 | 113,16 | 113,16 | 113,16 |
|  | т. | 172,76 | 172,76 | 172,76 | 172,76 | 172,76 | 172,76 | 172,76 | 172,76 | 172,76 | 172,76 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 583,99 | 583,99 | 583,99 | 583,99 | 583,99 | 583,99 | 583,99 | 583,99 | 583,99 | 583,99 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 583,99 | 583,99 | 583,99 | 583,99 | 583,99 | 583,99 | 583,99 | 583,99 | 583,99 | 583,99 |
|  | т. | 891,59 | 891,59 | 891,59 | 891,59 | 891,59 | 891,59 | 891,59 | 891,59 | 891,59 | 891,59 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 115,63 | 115,63 | 115,63 | 115,63 | 115,63 | 115,63 | 115,63 | 115,63 | 115,63 | 115,63 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 134,72 | 134,72 | 134,72 | 134,72 | 134,72 | 134,72 | 134,72 | 134,72 | 134,72 | 134,72 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 134,72 | 134,72 | 134,72 | 134,72 | 134,72 | 134,72 | 134,72 | 134,72 | 134,72 | 134,72 |
|  | т. | 205,68 | 205,68 | 205,68 | 205,68 | 205,68 | 205,68 | 205,68 | 205,68 | 205,68 | 205,68 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 266,18 | 266,18 | 266,18 | 266,18 | 266,18 | 266,18 | 266,18 | 266,18 | 266,18 | 266,18 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 266,18 | 266,18 | 266,18 | 266,18 | 266,18 | 266,18 | 266,18 | 266,18 | 266,18 | 266,18 |
|  | т. | 406,38 | 406,38 | 406,38 | 406,38 | 406,38 | 406,38 | 406,38 | 406,38 | 406,38 | 406,38 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 52,70 | 52,70 | 52,70 | 52,70 | 52,70 | 52,70 | 52,70 | 52,70 | 52,70 | 52,70 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 182,43 | 182,43 | 182,43 | 182,43 | 182,43 | 182,43 | 182,43 | 182,43 | 182,43 | 182,43 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 182,43 | 182,43 | 182,43 | 182,43 | 182,43 | 182,43 | 182,43 | 182,43 | 182,43 | 182,43 |
|  | т. | 278,52 | 278,52 | 278,52 | 278,52 | 278,52 | 278,52 | 278,52 | 278,52 | 278,52 | 278,52 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 678,27 | 678,27 | 678,27 | 678,27 | 678,27 | 678,27 | 678,27 | 678,27 | 678,27 | 678,27 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 678,27 | 678,27 | 678,27 | 678,27 | 678,27 | 678,27 | 678,27 | 678,27 | 678,27 | 678,27 |
|  | т. | 1035,52 | 1035,52 | 1035,52 | 1035,52 | 1035,52 | 1035,52 | 1035,52 | 1035,52 | 1035,52 | 1035,52 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 134,30 | 134,30 | 134,30 | 134,30 | 134,30 | 134,30 | 134,30 | 134,30 | 134,30 | 134,30 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 688,16 | 688,16 | 688,16 | 688,16 | 688,16 | 688,16 | 688,16 | 688,16 | 688,16 | 688,16 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 688,16 | 688,16 | 688,16 | 688,16 | 688,16 | 688,16 | 688,16 | 688,16 | 688,16 | 688,16 |
|  | т. | 1050,62 | 1050,62 | 1050,62 | 1050,62 | 1050,62 | 1050,62 | 1050,62 | 1050,62 | 1050,62 | 1050,62 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 136,26 | 136,26 | 136,26 | 136,26 | 136,26 | 136,26 | 136,26 | 136,26 | 136,26 | 136,26 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 145,88 | 145,88 | 145,88 | 145,88 | 145,88 | 145,88 | 145,88 | 145,88 | 145,88 | 145,88 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 145,88 | 145,88 | 145,88 | 145,88 | 145,88 | 145,88 | 145,88 | 145,88 | 145,88 | 145,88 |
|  | т. | 222,71 | 222,71 | 222,71 | 222,71 | 222,71 | 222,71 | 222,71 | 222,71 | 222,71 | 222,71 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 |
|  | т. | 145,76 | 145,76 | 145,76 | 145,76 | 145,76 | 145,76 | 145,76 | 145,76 | 145,76 | 145,76 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| Котельная № 35 п. Старобачаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 |
|  | т. | 123,7 | 123,7 | 123,7 | 123,7 | 123,7 | 123,7 | 123,7 | 123,7 | 123,7 | 123,7 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 |
| Котельная № 36 п. Старобачаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 239,39 | 239,39 | 239,39 | 239,39 | 239,39 | 239,39 | 239,39 | 239,39 | 239,39 | 239,39 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 239,39 | 239,39 | 239,39 | 239,39 | 239,39 | 239,39 | 239,39 | 239,39 | 239,39 | 239,39 |
|  | т. | 365,48 | 365,48 | 365,48 | 365,48 | 365,48 | 365,48 | 365,48 | 365,48 | 365,48 | 365,48 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 |
| Котельная № 37 с. Артышта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
|  | т. | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
| Котельная № 38 п. Щебзавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 549,68 | 549,68 | 549,68 | 549,68 | 549,68 | 549,68 | 549,68 | 549,68 | 549,68 | 549,68 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 549,68 | 549,68 | 549,68 | 549,68 | 549,68 | 549,68 | 549,68 | 549,68 | 549,68 | 549,68 |
|  | т. | 839,21 | 839,21 | 839,21 | 839,21 | 839,21 | 839,21 | 839,21 | 839,21 | 839,21 | 839,21 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 108,84 | 108,84 | 108,84 | 108,84 | 108,84 | 108,84 | 108,84 | 108,84 | 108,84 | 108,84 |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 858,71 | 858,71 | 858,71 | 858,71 | 858,71 | 858,71 | 858,71 | 858,71 | 858,71 | 858,71 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 858,71 | 858,71 | 858,71 | 858,71 | 858,71 | 858,71 | 858,71 | 858,71 | 858,71 | 858,71 |
|  | т. | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 170,03 | 170,03 | 170,03 | 170,03 | 170,03 | 170,03 | 170,03 | 170,03 | 170,03 | 170,03 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 |
|  | т. | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 | 230,66 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 29,91 | 29,91 | 29,91 | 29,91 | 29,91 | 29,91 | 29,91 | 29,91 | 29,91 | 29,91 |
| Котельная № 3 с. Заринское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 670,7 | 670,7 | 670,7 | 670,7 | 670,7 | 670,7 | 670,7 | 670,7 | 670,7 | 670,7 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 670,7 | 670,7 | 670,7 | 670,7 | 670,7 | 670,7 | 670,7 | 670,7 | 670,7 | 670,7 |
|  | т. | 1023,97 | 1023970 | 1023970 | 1023970 | 1023970 | 1023970 | 1023970 | 1023970 | 1023970 | 1023970 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 132,80 | 132,80 | 132,80 | 132,80 | 132,80 | 132,80 | 132,80 | 132,80 | 132,80 | 132,80 |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 209,21 | 209,21 | 209,21 | 209,21 | 209,21 | 209,21 | 209,21 | 209,21 | 209,21 | 209,21 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 209,21 | 209,21 | 209,21 | 209,21 | 209,21 | 209,21 | 209,21 | 209,21 | 209,21 | 209,21 |
|  | т. | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 54,11 | 54,11 | 54,11 | 54,11 | 54,11 | 54,11 | 54,11 | 54,11 | 54,11 | 54,11 |
| Летний | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 54,11 | 54,11 | 54,11 | 54,11 | 54,11 | 54,11 | 54,11 | 54,11 | 54,11 | 54,11 |
|  | т. | 82,61 | 82,61 | 82,61 | 82,61 | 82,61 | 82,61 | 82,61 | 82,61 | 82,61 | 82,61 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 |

ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

Норматив создания запасов топлива на котельных рассчитывается в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)» утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года. Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

где Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.;

Hcp.m - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей 10.2.1.

Таблица 10.2.1 – Количество суток на которые рассчитывается ННЗТ, в зависимости от вида топлива и его доставки

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
|  | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
|  | автотранспорт | 5 |

Необходимый запаса топлива на источниках тепловой энергии Беловского муниципального округа представлен в таблице ниже.

Таблица 10.2.1 - Запас топлива на источниках тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Запас топлива (15 суток), тонн |
| --- | --- | --- |
| котельная № 1 с.Старопестерево (цент) | уголь | 77 |
| котельная № 2 с.Старопестерево (школа) | уголь | 15 |
| котельная № 3 с. Заринское | уголь | 70 |
| котельная № 4 с.Менчереп | уголь | 63 |
| котельная № 5 с.Дунай-Ключ(цент) | уголь | 28 |
| котельная № 6 с. Дунай-ключ (клубная) | уголь | 4 |
| котельная № 7 с.Мохово(школа) | уголь | 17 |
| котельная № 8 с.Мохово (цент) | уголь | 72 |
| котельная № 9 с.Мохово (приют) | уголь | 15 |
| котельная № 10 с.Мохово(РДК) | уголь | 15 |
| котельная № 12 д.Ивановка(цент) | уголь | 70 |
| котельная № 13 с.Конево (школ) | уголь | 10 |
| котельная № 15 с.Инюшка(школа) | уголь | 18 |
| котельная № 16 с.Уроп(клуб) | уголь | 3 |
| котельная № 17 с. Беково (цент) | уголь | 67 |
| котельная № 18 с.Поморцево (ж.дом ) | уголь | 5 |
| котельная № 19 с.Вишневка (школьная) | уголь | 18 |
| котельная № 20 с.Вишневка (клуб) | уголь | 5 |
| котельная № 21 с.Сидоренково (школьная) | уголь | 13 |
| котельная № 22 с. Евтино (цент) | уголь | 56 |
| котельная № 23 с. Коновалово (клуб) | уголь | 10 |
| котельная № 24 с. Каракан (школа) | уголь | 18 |
| котельная № 39 Новый Каракан | уголь | 252 |

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА.

На территории Беловского муниципального округа на всех источниках тепловой энергии в качестве топлива используется уголь марки ДР.

Возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива и значения низшей теплоты сгорания

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | Уголь марки ДР | 5012 |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | Уголь марки ДР | 5012 |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | Уголь марки ДР | 5012 |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | Уголь марки ДР | 5012 |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | Уголь марки ДР | 5012 |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | Уголь марки ДР | 5012 |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | Уголь марки ДР | 5012 |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | Уголь марки ДР | 5012 |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | Уголь марки ДР | 5012 |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | Уголь марки ДР | 5012 |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | Уголь марки ДР | 5012 |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | Уголь марки ДР | 5012 |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | Уголь марки ДР | 5012 |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | Уголь марки ДР | 5012 |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | Уголь марки ДР | 5012 |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | Уголь марки ДР | 5012 |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | Уголь марки ДР | 5012 |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | - | - |

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ.

В Беловском муниципальном округе преобладающим видом топлива является уголь.

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 1;

- тепловых сетей Кс= 1;

- потребителя теплоты Рпт= 1.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ

Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей, выполненные при первичной разработке Схемы теплоснабжения, по результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности):

1) рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

2) рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов.

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97.

Для снижения подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения необходимо изменение следующих технологических факторов:

- снижение количества систем с централизованным приготовлением горячей воды до минимального технически и экономически оправданного уровня (в работе остаются ЦТП с потребителями, подключенными по независимой схеме, которые по соотношению материальной характеристики и подключенной нагрузки дают сходные параметры по удельному потреблению теплоносителей и тепловых потерь на ПХН, что и схемы, работающие через ИТП); - реализация эксплуатационных программ, предусматривающих переход на сжатый регламент обслуживания участка сетей, продолжительностью не более 2-х суток.

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро-и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не предусматривается.

Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Установка резервных насосных станции не требуется.

Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Методика и показатели надежности

Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310) указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие категории:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива Кт =0,5;

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

- полная обеспеченность Кт = 1,0;

- не обеспечена в размере 10% и менее Кт = 0,8;

- не обеспечена в размере более 10% Кт = 0,5;

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

-от 90% –до 100% - Кр = 1,0;

- от 70% –до 90% - Кр = 0,7;

- от 50% – до 70% - Кр = 0,5;

- от 30% – до 50% - Кр = 0,3;

- менее 30% включительно - Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

Кс = (Sэкспл.- Sветх)/ Sэкспл,

где Sэкспл-протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

Sветх- протяженность ветхих тепловых сетей находящихся в эксплуатации

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям:

Иотк = nотк/S[1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,2 включительно – Котк тс = 1,0;

- от 0,2 - до 0,6 включительно - Котк = 0,8;

-от 0,8 - до 1,2 включительно - Котк = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

Иотк ит=nотк/S [1/(км*год)],

где nотк- количество отказов за предыдущий год

S-протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

-до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;

-от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;

-от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qоткл/Qфакт*100 [%],

где Qоткл - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;

Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

- до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

- от 0,1% - до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

- от 0,3% - до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

- от 0,5% - до 1,0% включительно - Кнед = 0,5.

- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения базируется на показателях:

-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

-наличия основных материально-технических ресурсов;

-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот=0,25*Кп+0,35*Км+0,3*Ктр+0,1*Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 -1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 -1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт, и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные  - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные - более 0,9;

надежные  - 0,75 - 0,89;

малонадежные  - 0,5 - 0,74;

ненадежные  - менее 0,5

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО Беловский муниципальный округ представлена в таблице 11.12.1.

Таблица 11.12.1 - Оценка надежности систем теплоснабжения

| № | Теплоисточник | Показатель надежности электроснабжения теплоисточника | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей | Показатель уровня резервирования теплоисточника и элементов тепловой сети | Показатель технического состояния тепловых сетей | Показатьель интенсивности отказов тепловых сетей | Показатель интенсивности отказов теплового источника | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kэ | Kв | Kт | (Кб) | Kр | Kс | Kотк.тс | (Котк ит) | Kнед |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,6 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |

Продолжение таблицы 11.12.1

| № | Теплоисточник | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ | Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения | оценка надежности источников тепловой энергии | оценка надежности тепловых сетей | оценка надежности систем теплоснабжения в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kп | Kм | Kтр | Kист | Kгот |  |  |  |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,84 | малонадежные |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,84 | малонадежные |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,86 | малонадежные |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,84 | малонадежные |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,84 | малонадежные |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,94 | малонадежные |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,84 | малонадежные |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,84 | малонадежные |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,84 | малонадежные |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,84 | малонадежные |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,94 | малонадежные |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,94 | малонадежные |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,94 | малонадежные |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,94 | малонадежные |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,92 | малонадежные |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,84 | малонадежные |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,9 | малонадежные |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,94 | малонадежные |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,84 | малонадежные |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,84 | малонадежные |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,84 | малонадежные |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,84 | малонадежные |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,94 | малонадежные |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,9 | малонадежные |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,94 | малонадежные |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,94 | малонадежные |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,84 | малонадежные |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,84 | малонадежные |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,94 | малонадежные |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,94 | малонадежные |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,9 | малонадежные |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,9 | малонадежные |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,84 | малонадежные |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,9 | малонадежные |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,84 | малонадежные |

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В таблице 12.1.1 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

Таблица 12.1.1 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | 2036 |  | 2037 |  |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоматизация тягодутьевого режима с установкой: Щит монтажный ЩМП-2, блок питания DR -15-12, GSM модем SprutNet EHS5, Измеритель-регулятор двухканальный ТРМ-200, ИП 320 графическая монохромная панель оператора, Термосопротивление ДТС035 50М В3 80, Оповещатель комбинированный Маяк-12КПМ, Преобразователь давления MBS1700 | АС | 0,00 |  | 106,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Котельная № 22 с. Евтино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВр-1,2 на котел КВр-1,25 с автоматизированным тягодутьевым режимом | АС | 0,00 |  | 941,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла в тяжелой обмуровки НР-18 на КВр-0,63 легкой обмуровки | АС | 0,00 |  | 765,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Котельная № 4 с. Менчереп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВ-1,25 на котел КВр-1,25 с автоматизированным тягодутьевым режимом | АС | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1019,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВр-1,0 на котел КВр-1,0 с автоматизированным тягодутьевым режимом | АС | 0,00 |  | 0,00 |  | 922,76 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла НР-18 на котел КВр-0,63 с автоматизированным тягодутьевым режимом | АС | 0,00 |  | 0,00 |  | 796,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВр-0,93 на котел КВр-1,0 с автоматизированным тягодутьевым режимом | АС | 849,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоматизация тягодутьевого режима с установкой: Щит монтажный ЩМП-2, блок питания DR -15-12, GSM модем SprutNet EHS5, Измеритель-регулятор двухканальный ТРМ-200, ИП 320 графическая монохромная панель оператора, Термосопротивление ДТС035 50М В3 80, Оповещатель комбинированный Маяк-12КПМ, Преобразователь давления MBS1700 | АС | 0,00 |  | 0,00 |  | 110,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Котельная № 3 с. Заринское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла в тяжелой обмуровки ВК-100 на КВр-1,25 | АС | 1434,56 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Итого |  |  |  | 2283,62 |  | 1812,38 |  | 1830,03 |  | 1019,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по МО |  |  |  | 2283,62 |  | 1812,38 |  | 1830,03 |  | 1019,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

В таблице 12.1.2 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

Таблица 12.1.2 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17 с. Беково (центр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 2910,80 | 33704,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 39 п. Новый Каракан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей с установкой балансировочных клапанов на отходящих линиях тепловых сетей. Клапан балансировочный БРОЕН Venturi FODRV-39шт (Ртс) | АС | 0,00 | 528,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 40106,83 | 0,00 | 0,00 | 6657,26 | 0,00 | 0,00 | 41567,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 24 с. Каракан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3100,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 22 с. Евтино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 19812,94 | 6089,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 23 с. Коновалово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 2725,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | , БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1154,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 21 с. Сидоренково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 3882,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 18 с. Поморцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 577,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 4 с. Менчереп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19765,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 233,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6542,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 9 с. Мохово (приют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3864,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №10 с. Мохово (РДК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 8 с. Мохово (центр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 4207,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11562,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 7 с. Мохово (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9771,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5383,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №13 с. Конево (школьн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6349,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 20374,17 | 4055,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 2211,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 28 с. Пермяки (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 3208,87 | 7735,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 29 д. Каралда (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1799,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 31 п. Старобачаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37013,76 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 32 п. Старобачаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 5017,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22208,26 | 0,00 |
| Котельная № 33 п. Старобачаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7167,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 34 п. Старобачаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1146,84 |
| Котельная № 37 с. Артышта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена изоляции, участок ул. Центральная,1б - ул. Полевая,1, L=355,00 м (Ртс) | АС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4038,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 3380,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28871,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 1028,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2886,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 3 с. Заринское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 13911,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5219,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 15 с. Инюшка (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 0,00 | 640,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3067,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 16 д. Уроп (клуб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ, | 0,00 | 264,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 0,00 | 9642,83 | 115380,01 | 61263,50 | 4038,90 | 46627,25 | 0,00 | 7178,37 | 77606,82 | 0,00 | 11173,26 | 25274,11 | 0,00 | 37013,76 | 22208,26 | 1146,84 |
| Всего по МО |  |  | 0,00 | 9642,83 | 115380,01 | 61263,50 | 4038,90 | 46627,25 | 0,00 | 7178,37 | 77606,82 | 0,00 | 11173,26 | 25274,11 | 0,00 | 37013,76 | 22208,26 | 1146,84 |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения рассмотрены в Главе 14.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Таблица 13.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № | Наименование теплоисточника | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Энергоресурс» | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Энергоресурс» | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 213,2 | 222,87 |  | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | 213,2 | 182,82 |  | 182,82 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | 213,2 | 226,39 |  | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | 213,2 | 222,28 |  | 222,28 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | 213,2 | 229,15 |  | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 | 229,15 |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 213,2 | 235,09 |  | 235,09 | 233,68 | 233,68 | 233,68 | 233,68 | 233,68 | 233,68 | 233,68 | 233,68 | 233,68 | 233,68 | 233,68 | 233,68 | 233,68 | 233,68 |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 213,2 | 228,49 |  | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 | 228,49 |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | 213,2 | 233,92 |  | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 | 233,92 |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | 213,2 | 277,86 |  | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 | 277,86 |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | 213,2 | 227,46 |  | 227,46 | 227,46 | 227,46 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 213,2 | 231,34 |  | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 213,2 | 233,37 |  | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 229,05 | 229,05 |  | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 | 229,05 |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 225,55 | 225,55 |  | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 | 225,55 |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 225,29 | 225,29 |  | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 232,56 | 232,56 |  | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 223,68 | 223,68 |  | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 | 223,68 |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 230,75 | 230,75 |  | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 | 230,75 |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 224,21 | 224,21 |  | 224,21 | 222,86 | 222,86 | 224,21 | 224,21 | 224,21 | 224,21 | 224,21 | 224,21 | 224,21 | 224,21 | 224,21 | 224,21 | 224,21 | 224,21 |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 235,68 | 235,68 |  | 235,68 | 234,26 | 234,26 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 226,20 | 224,84 |  | 224,84 | 224,84 | 224,84 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 235,54 | 235,54 |  | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 | 235,54 |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | 222,54 | 222,54 |  | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | 220,43 | 220,43 |  | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 220,43 |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | 223,38 | 223,38 |  | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 | 223,38 |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | 223,57 | 223,57 |  | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 223,57 |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | 240,05 | 240,05 |  | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 | 240,05 |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | 229,09 | 229,09 |  | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | 218,78 | 218,78 |  | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 | 218,78 |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | 224,74 | 224,74 |  | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 224,74 |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 222,96 | 222,96 |  | 222,96 | 221,62 | 221,62 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 225,18 | 225,18 |  | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 | 225,18 |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | 235,98 | 234,56 |  | 234,56 | 234,56 | 234,56 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 226,99 | 226,99 |  | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 | 226,99 |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 251,22 | 251,22 |  | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 | 251,22 |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 2,896 | 2,896 |  | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | 2,494 | 2,494 |  | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | 1,020 | 1,020 |  | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | 2,666 | 2,666 |  | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | 2,828 | 2,828 |  | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 2,828 |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 1,546 | 1,546 |  | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 1,766 | 1,766 |  | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | 3,088 | 3,088 |  | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | 3,545 | 3,545 |  | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | 1,592 | 1,592 |  | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 1,642 | 1,642 |  | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 1,828 | 1,828 |  | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 1,735 | 1,735 |  | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 1,425 | 1,425 |  | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 2,271 | 2,271 |  | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 2,271 |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 1,877 | 1,877 |  | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 1,448 | 1,448 |  | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 1,448 |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 1,828 | 1,828 |  | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 2,945 | 2,945 |  | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 2,811 | 2,811 |  | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 | 2,811 |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 2,868 | 2,868 |  | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 1,677 | 1,677 |  | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | 1,411 | 1,411 |  | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | 1,691 | 1,691 |  | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | 1,113 | 1,113 |  | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | 0,946 | 0,946 |  | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | 1,059 | 1,059 |  | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | 1,455 | 1,455 |  | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | 1,059 | 1,059 |  | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 1,483 | 1,483 |  | 1,483 | 1,238 | 1,238 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 2,166 | 2,166 |  | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | 2,004 | 2,004 |  | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 0,803 | 0,803 |  | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 3,165 | 3,165 |  | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | 3,227 | 3,227 |  | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 23,4300 | 23,4300 |  | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 | 23,4300 |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | 21,5115 | 21,5115 |  | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 | 21,5115 |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | 30,4286 | 30,4286 |  | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 | 30,4286 |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | 26,2733 | 26,2733 |  | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 | 25,1019 |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | 12,5729 | 12,5729 |  | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 | 12,5729 |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 18,0494 | 18,0494 |  | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 | 18,7436 |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 14,5769 | 14,5769 |  | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 | 14,5769 |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | 28,3382 | 28,3382 |  | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 | 28,3382 |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | 66,9615 | 66,9615 |  | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 | 66,9615 |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | 17,4074 | 17,4074 |  | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 | 17,4074 |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 22,9588 | 22,9588 |  | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 | 22,9588 |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 38,8889 | 38,8889 |  | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 | 38,8889 |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 40,3088 | 40,3088 |  | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 | 40,3088 |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 76,7941 | 76,7941 |  | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 | 76,7941 |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 41,1694 | 41,1694 |  | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 | 41,1694 |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 20,4235 | 20,4235 |  | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 | 20,4235 |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 50,1753 | 50,1753 |  | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 | 50,1753 |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 45,6923 | 45,6923 |  | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 | 45,6923 |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 30,9884 | 30,9884 |  | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 | 30,9884 |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 24,3750 | 24,3750 |  | 24,3750 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 | 23,7162 |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 25,4783 | 24,4167 |  | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 | 24,4167 |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 64,6875 | 64,6875 |  | 64,6875 | 64,6875 | 64,6875 | 64,6875 | 64,6875 | 64,6875 | 64,6875 | 64,6875 | 64,6875 | 64,6875 | 64,6875 | 64,6875 | 64,6875 | 32,8482 | 32,8482 |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | 39,7000 | 39,7000 |  | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 | 39,7000 |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | 33,6957 | 33,6957 |  | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 | 33,6957 |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | 35,1618 | 36,9706 |  | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 | 36,9706 |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | 37,8462 | 37,8462 |  | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 37,8462 | 32,3846 |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | 10,4231 | 10,4231 |  | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 | 10,4231 |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | 14,4231 | 14,4231 |  | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 | 14,4231 |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | 74,6000 | 74,6000 |  | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 | 74,6000 |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | 61,4556 | 61,4556 |  | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 | 61,4556 |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 19,9082 | 19,9082 |  | 19,9082 | 19,9082 | 19,9082 | 19,5823 | 19,5823 | 19,5823 | 19,5823 | 19,5823 | 19,5823 | 19,5823 | 19,5823 | 19,5823 | 19,5823 | 19,5823 | 19,5823 |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 35,3382 | 35,3382 |  | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 | 35,3382 |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | 7,5429 | 7,5429 |  | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 | 7,5429 |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 24,9107 | 24,9107 |  | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 | 24,9107 |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 18,6000 | 18,6000 |  | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 686,1608 | 686,1608 |  | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 | 686,1608 |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | 430,7751 | 430,7751 |  | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 | 430,7751 |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | 102,5089 | 102,5089 |  | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 | 102,5089 |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | 430,6474 | 430,6474 |  | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 | 430,6474 |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | 222,3327 | 222,3327 |  | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 | 222,3327 |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | 46,1766 | 46,1766 |  | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 | 46,1766 |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | 143,0303 | 143,0303 |  | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 | 143,0303 |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | 187,2684 | 187,2684 |  | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 | 187,2684 |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | 27,8466 | 27,8466 |  | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 | 27,8466 |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | 413,6515 | 413,6515 |  | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 | 413,6515 |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | 339,6200 | 339,6200 |  | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 | 339,6200 |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | 73,5484 | 73,5484 |  | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 | 73,5484 |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | 124,3318 | 124,3318 |  | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 | 124,3318 |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | 270,8651 | 270,8651 |  | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 | 270,8651 |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | 220,9453 | 220,9453 |  | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 | 220,9453 |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | 62,8531 | 62,8531 |  | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 | 62,8531 |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | 308,2163 | 308,2163 |  | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 | 308,2163 |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | 510,7943 | 510,7943 |  | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 | 510,7943 |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | 399,6206 | 399,6206 |  | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 | 399,6206 |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | 80,5422 | 80,5422 |  | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 | 80,5422 |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | 207,8566 | 207,8566 |  | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 | 207,8566 |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | 54,5261 | 54,5261 |  | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 | 54,5261 |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | 654,5455 | 654,5455 |  | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 | 654,5455 |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | 962,7451 | 962,7451 |  | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 | 962,7451 |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | 524,2718 | 524,2718 |  | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 | 524,2718 |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | 109,3671 | 109,3671 |  | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 | 109,3671 |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | 96,7468 | 96,7468 |  | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 | 96,7468 |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | 668,0412 | 668,0412 |  | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 | 668,0412 |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | 822,4427 | 822,4427 |  | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 | 822,4427 |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | 152,0091 | 152,0091 |  | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 | 152,0091 |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | 474,8633 | 474,8633 |  | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 | 474,8633 |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | 150,3864 | 150,3864 |  | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 | 150,3864 |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | 54,8077 | 54,8077 |  | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 | 54,8077 |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | 32,9 | 33,9 |  | 34,9 | 27,2 | 0,2 | 1,2 | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - |  | 0,031 | 0,026 | 0,022 | 0,017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 14.1.1.

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Представлены в таблице 14.1.1.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Представлены в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления

| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НВВ, тыс.руб. | 226 878,82 | 234095,60 | 241966,35 | 249 999,77 | 257 566,50 | 267 666,71 | 276168,16 | 282317,81 | 290702,69 | 300 071,66 | 310574,17 | 321444,26 | 332694,81 | 344339,13 | 356391,00 | 368864,69 |
| НВВ на потребительский рынок, тыс.руб. | 232 137,51 | 227964,70 | 235628,75 | 243 451,14 | 250 818,71 | 260 654,29 | 268932,16 | 274918,67 | 283082,61 | 292 205,09 | 302432,27 | 313017,40 | 323973,01 | 335312,06 | 347047,98 | 359194,66 |
| Полезный отпуск, Гкал | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 | 69 659,81 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок,Гкал | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 | 62 282,88 |
| Тариф, руб./Гкал | 3 727,15 | 3 660,15 | 3 783,20 | 3 908,80 | 4 027,09 | 4 185,01 | 4 317,91 | 4 414,03 | 4 545,11 | 4 691,58 | 4855,78 | 5025,74 | 5201,64 | 5383,70 | 5572,12 | 5767,15 |

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Беловский муниципальный округ.

Таблица 15.1.1 – Реестр систем теплоснабжения

| № | Система теплоснабжения | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | ООО «Энергоресурс» |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | ООО «Энергоресурс» |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | ООО «Энергоресурс» |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | ООО «Энергоресурс» |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | ООО «Энергоресурс» |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | ООО «Энергоресурс» |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | ООО «Энергоресурс» |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | ООО «Энергоресурс» |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | ООО «Энергоресурс» |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | ООО «Энергоресурс» |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | ООО «Энергоресурс» |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | ООО «Энергоресурс» |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | ООО «Энергоресурс» |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | ООО «Энергоресурс» |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | ООО «Энергоресурс» |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | ООО «Энергоресурс» |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | ООО «Энергоресурс» |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | ООО «Энергоресурс» |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | ООО «Энергоресурс» |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | ООО «Энергоресурс» |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | ООО «Энергоресурс» |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | ООО «Энергоресурс» |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | ООО «Энергоресурс» |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | ООО «Энергоресурс» |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | ООО «Энергоресурс» |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | ООО «Энергоресурс» |
| 27 | Котельная № 35 п. Старобачаты | ООО «Энергоресурс» |
| 28 | Котельная № 36 п. Старобачаты | ООО «Энергоресурс» |
| 29 | Котельная № 37 с. Артышта | ООО «Энергоресурс» |
| 30 | Котельная № 38 п. Щебзавод | ООО «Энергоресурс» |
| 31 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | ООО «Энергоресурс» |
| 32 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | ООО «Энергоресурс» |
| 33 | Котельная № 3 с. Заринское | ООО «Энергоресурс» |
| 34 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | ООО «Энергоресурс» |
| 35 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | ООО «Энергоресурс» |
| 36 | ЦТП п. Снежинский | ООО «Энергоресурс» |

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Статус Единой теплоснабжающей организации на территории Беловского муниципального округа не присвоен.

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории муниципального образования организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Обоснование решений о присвоении статуса ЕТО на территории Беловского муниципального округа: ООО «Энергоресурс» по критериям.

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Статус Единой теплоснабжающей организации на территории Беловского муниципального округа не присвоен.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В таблице 16.1.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Таблица 16.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № | Наименование источника | Наименование оборудования | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | - | Автоматизация тягодутьевого режима с установкой: Щит монтажный ЩМП-2, блок питания DR -15-12, GSM модем SprutNet EHS5, Измеритель-регулятор двухканальный ТРМ-200, ИП 320 графическая монохромная панель оператора, Термосопротивление ДТС035 50М В3 80, Оповещатель комбинированный Маяк-12КПМ, Преобразователь давления MBS1700 | 106,04 | АС |
| 2 | Котельная № 22 с. Евтино | КВр-1,2 | Замена котла КВр-1,2 на котел КВр-1,25 с автоматизированным тягодутьевым режимом | 941,08 | АС |
| 3 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | НР-18 | Замена котла в тяжелой обмуровки НР-18 на КВр-0,63 легкой обмуровки | 765,25 | АС |
| 4 | Котельная № 4 с. Менчереп | КВР-1,25 | Замена котла КВ-1,25 на котел КВр-1,25 с автоматизированным тягодутьевым режимом | 1019,84 | АС |
| 5 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | КВр-1,0 | Замена котла КВр-1,0 на котел КВр-1,0 с автоматизированным тягодутьевым режимом | 922,76 | АС |
| 6 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | НР-18 | Замена котла НР-18 на котел КВр-0,63 с автоматизированным тягодутьевым режимом | 796,78 | АС |
| 7 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | КВр-1,0 | Замена котла КВр-0,93 на котел КВр-1,0 с автоматизированным тягодутьевым режимом | 849,05 | АС |
| 8 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | - | Автоматизация тягодутьевого режима с установкой: Щит монтажный ЩМП-2, блок питания DR -15-12, GSM модем SprutNet EHS5, Измеритель-регулятор двухканальный ТРМ-200, ИП 320 графическая монохромная панель оператора, Термосопротивление ДТС035 50М В3 80, Оповещатель комбинированный Маяк-12КПМ, Преобразователь давления MBS1700 | 110,50 | АС |
| 9 | Котельная № 3 с. Заринское | КВр-1,25 | Замена котла в тяжелой обмуровки ВК-100 на КВр-1,25 | 1434,56 | АС |
| Итого |  |  |  | 6945,86 |  |
| Всего по МО |  |  |  | 6945,86 |  |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

В таблице 16.2.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| № | Наименование источника | Наименование мероприятия/описание мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | Реконструкция тепловых сетей с установкой балансировочных клапанов на отходящих линиях тепловых сетей. Клапан балансировочный БРОЕН Venturi FODRV-39шт (Ртс) | 528,01 | АС |
| 2 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | Замена изоляции, участок ул. Центральная,1б - ул. Полевая,1, L=355,00 м (Ртс) | 4038,90 | АС |
| Рекомендуемые мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 17 с. Беково (центр.) | Замена тепловой сети, D=59 мм, L=155 м | 1642,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=60 м | 1268,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=439 м | 5701,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=59 мм, L=362 м | 5224,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=624 м | 11117,48 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=190 м | 3385,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=50 м | 925,34 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=133 мм, L=161 м | 3179,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=187 м | 4171,38 | БС, ВБ |
| 2 | Котельная № 39 п. Новый Каракан | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=107 м | 1375,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=48 м | 617,20 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=325 мм, L=447 м | 18589,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=219 мм, L=289 м | 8468,69 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=784 м | 14509,39 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=806 м | 14360,07 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=367 м | 6538,64 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=59 мм, L=1331 м | 19208,11 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=59 мм, L=280 м | 4040,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=48 м | 623,43 | БС, ВБ |
| 3 | Котельная № 24 с. Каракан | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=174 м | 3100,07 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=30 м | 534,49 | БС, ВБ |
| 4 | Котельная № 22 с. Евтино | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=46 м | 597,46 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=59 мм, L=461 м | 6652,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=152 м | 2708,10 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=464 м | 8587,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=133 мм, L=141 м | 2784,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=205 м | 4572,90 | БС, ВБ |
| 5 | Котельная № 23 с. Коновалово | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=153 м | 2725,92 | БС, ВБ |
| 6 | Котельная № 19 с. Вишневка (школьная) | Замена тепловой сети, D=59 мм, L=66 м | 952,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=30 м | 534,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=30 м | 534,49 | БС, ВБ |
| 7 | Котельная № 20 с. Вишневка (клубная) | Замена тепловой сети, D=59 мм, L=80 м | 1154,51 | БС, ВБ |
| 8 | Котельная № 21 с. Сидоренково | Замена тепловой сети, D=59 мм, L=269 м | 3882,03 | БС, ВБ |
| 9 | Котельная № 18 с. Поморцево | Замена тепловой сети, D=59 мм, L=40 м | 577,25 | БС, ВБ |
| 10 | Котельная № 4 с. Менчереп | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=135 м | 1430,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=46 м | 591,48 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=100 м | 1285,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=176 м | 3257,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=133 мм, L=125 м | 2468,34 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=280 м | 4988,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=398 м | 5743,67 | БС, ВБ |
| 11 | Котельная № 5 п. Дунай-ключ (центр) | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=88 м | 1269,96 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=110 м | 1959,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=179 м | 3312,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=22 м | 233,15 | БС, ВБ |
| 12 | Котельная № 6 п. Дунай-ключ (клубная) | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=20 м | 288,63 | БС, ВБ |
| 13 | Котельная № 9 с. Мохово (приют) | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=61 м | 646,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=223 м | 3218,19 | БС, ВБ |
| 14 | Котельная №10 с. Мохово (РДК) | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=114 м | 1645,17 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=266 м | 4922,83 | БС, ВБ |
| 15 | Котельная № 8 с. Мохово (центр.) | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=397 м | 4207,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=461 м | 6652,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=99 м | 1763,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=170 м | 3146,17 | БС, ВБ |
| 16 | Котельная № 7 с. Мохово (школа) | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=50 м | 721,57 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=55 м | 1017,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=55 м | 1017,88 | БС, ВБ |
| 17 | Котельная № 12 д. Ивановка (централ.) | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=154 м | 1632,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=104 м | 1337,27 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=190 м | 2443,09 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=450 м | 6450,95 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=117 м | 1688,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=90 м | 1603,48 | БС, ВБ |
| 18 | Котельная №13 с. Конево (школьн.) | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=440 м | 6349,79 | БС, ВБ |
| 19 | Котельная № 26 с. Новобачаты (центр.) | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=180 м | 1716,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=59 мм, L=194 м | 2055,97 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=257 м | 3304,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=121 м | 1734,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=59 мм, L=281 м | 4055,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=76 м | 1354,05 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=94 м | 1674,75 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=380 м | 7032,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=133 мм, L=76 м | 1500,75 | БС, ВБ |
| 20 | Котельная № 25 с. Новобачаты (детского сада) | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=40 м | 514,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=132 м | 1697,30 | БС, ВБ |
| 21 | Котельная № 28 с. Пермяки (школа) | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=118 м | 1517,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=118 м | 1691,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=59 мм, L=536 м | 7735,20 | БС, ВБ |
| 22 | Котельная № 29 д. Каралда (школа) | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=21 м | 270,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=32 м | 458,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=59 мм, L=52 м | 750,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=18 м | 320,70 | БС, ВБ |
| 23 | Котельная № 31 п. Старобачаты | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=2000 м | 37013,76 | БС, ВБ |
| 24 | Котельная № 32 п. Старобачаты | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=350 м | 5017,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=1200 м | 22208,26 | БС, ВБ |
| 25 | Котельная № 33 п. Старобачаты | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=500 м | 7167,73 | БС, ВБ |
| 26 | Котельная № 34 п. Старобачаты | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=80 м | 1146,84 | БС, ВБ |
| 27 | Котельная № 37 с. Артышта | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=60 м | 635,87 | БС, ВБ |
| 28 | Котельная № 1 с. Старопестерево (центр.) | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=24 м | 308,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=133 мм, L=19 м | 308,27 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=110 м | 1576,90 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=24 м | 254,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=21 м | 222,55 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=67 м | 710,05 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=1 м | 22,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=8 м | 115,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=270 м | 6022,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=44 м | 634,98 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=155 м | 3457,56 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=1 м | 22,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=15 м | 334,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=23 м | 409,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=180 м | 4015,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=19 м | 423,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=97 м | 2163,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=6 м | 86,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=4 м | 57,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=8 м | 178,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=12 м | 173,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=156 м | 3479,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=199 м | 3545,48 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=45 м | 1003,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=75 м | 1388,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=75 м | 1336,24 | БС, ВБ |
| 29 | Котельная № 2 с. Старопестерево (школа) | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=80 м | 1028,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=3 м | 43,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=100 м | 1443,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=26 мм, L=30 м | 389,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=30 м | 432,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=40 м | 577,25 | БС, ВБ |
| 30 | Котельная № 3 с. Заринское | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=23 м | 243,75 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=46 м | 659,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=42 м | 602,09 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=40 м | 573,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=35 м | 501,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=15 м | 215,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=44 м | 630,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=10 м | 105,98 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=45 м | 578,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=55 м | 707,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=31 м | 444,40 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=219 мм, L=69 м | 2021,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=147 м | 3279,10 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=87 м | 1940,69 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=107 м | 1906,36 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=25 м | 445,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=187 м | 3331,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=51 м | 943,85 | БС, ВБ |
| 31 | Котельная № 15 с. Инюшка (школа) | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=10 м | 105,98 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=140 м | 2590,96 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=30 м | 534,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=33 м | 476,23 | БС, ВБ |
| 32 | Котельная № 16 д. Уроп (клуб) | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=25 м | 264,95 | БС, ВБ |
| Итого |  |  | 418553,89 |  |
| Всего по МО |  |  | 418553,89 |  |

**БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Суммарная стоимость установки АИТП у всех потребителей Беловский муниципальный округ с полным переходом на закрытую схему теплоснабжения на перспективу года составит 14,780 млн. руб.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

При разработке схемы теплоснабжения данная глава не рассматривается.