Приложение № 3 к постановлению администрации

Беловского муниципального округа №  992 от 30.12.2022 г.

Схема водоснабжения и водоотведения

Менчерепского территориального управления

на перспективу до 2028 г.

г. Москва, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	9

Краткое описание	13

Глава 1. Схема водоснабжения МО Менчерепское ТУ.	14

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО Менчерепское ТУ.	14

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения МО Менчерепское ТУ. и деление территории МО Менчерепское ТУ. на эксплуатационные зоны	14

1.2. Описание территорий МО Менчерепское ТУ., не охваченных централизованными системами водоснабжения	16

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	16

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	17

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	24

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	24

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	25

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	25

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО Менчерепское ТУ.	27

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	28

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке	28

3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	29

3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды МО Менчерепское ТУ. (пожаротушение, полив и др.)	29

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	30

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой воды и планов по установке приборов учета	32

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО Менчерепское ТУ.	32

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития МО Менчерепское ТУ., рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012 а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	33

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих технологические особенности указанной системы	33

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды	34

3.10. Описание территориальной структуры потребления питьевой воды с разбивкой по технологическим зонам	34

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами	34

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	34

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)	35

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	35

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	35

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	36

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	36

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	36

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	37

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	38

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	38

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО Менчерепское ТУ. и их обоснование	39

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	39

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	39

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	39

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	40

5.1. Меры предотвращения вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	40

5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	40

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	41

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения	41

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	41

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	44

7.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды	44

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	45

7.3. Показатели качества обслуживания абонентов	45

7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке	45

7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды	45

7.6. Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	46

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	49

Глава 2. Схема водоотведения МО Менчерепское ТУ.	50

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения МО Менчерепское ТУ.	50

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО Менчерепское ТУ. и деление территории МО Менчерепское ТУ. на эксплуатационные зоны	50

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	50

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	51

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	51

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	51

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	52

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	53

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	54

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО Менчерепское ТУ.	54

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	55

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	55

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	55

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	55

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по МО Менчерепское ТУ. с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	56

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития МО Менчерепское ТУ.	56

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод	57

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	57

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения	57

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	57

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	57

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	58

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	59

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	59

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	59

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	60

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	60

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	60

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО Менчерепское ТУ., расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	62

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	63

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	65

4.9. Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения	65

4.10. Организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где данный вид инженерных сетей отсутствует	66

4.11. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды	66

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	67

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	67

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	67

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	68

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	71

7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	71

7.2. Показатели качества обслуживания абонентов	71

7.3. Показатели качества очистки сточных вод	71

7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	72

7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод	72

7.6. Иные показатели, установленные федеральными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	73

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	76

Приложение 1. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	77

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Менчерепское ТУ. на перспективу до 2028 г. разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- технического задания;

- документов территориального планирования МО Менчерепское ТУ.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей и питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком на 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения;

- описание зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

1) Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборные узлы (далее – ВЗУ);

- насосные станции.

2) Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции (далее – КНС);

- биологические очистные сооружения (далее – БОС).

Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Менчерепское ТУ. на перспективу до 2028 года.

Технический заказчик:

МКУ «УЖНП Беловского муниципального округа»

Местонахождение объекта:

652600 г. Белово ул. Ленина, 10

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 07.12.11 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Устав муниципального образования;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СП 31.13330.2012* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СП 30.13330.2012* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 30.13330.2012.

Цели схемы:

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2028 г.;

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды;

- обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации мероприятий схемы:

На первый этап 2019-2023 год:

- Замена насосного оборудования на насосных станциях;

- Установка приборов учета воды на насосных станциях;

- Реконструкция ветхих сетей водоснабжения (26,197 км);

- Строительство новых сетей водоотведения (40 км.);

- Реконструкция ветхих сетей водоотведения (5,425 км).

На второй этап 2024-2029 год:

- Установка частотных преобразователей на насосные станции;

- Строительство КОС.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей;

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;

- Улучшение экологической ситуации МО Менчерепское ТУ.

Краткое описание

В состав Менчерепского территориального управления входят шесть населенных пунктов – центральная усадьба село Менчереп, поселки Камешок, Задубровский, Дунай-Ключ, деревни Хахалино и Коротково.

Глава 1. Схема водоснабжения МО Менчерепское ТУ.

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО Менчерепское ТУ.

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения МО Менчерепское ТУ и деление территории МО Менчерепское ТУ. на эксплуатационные зоны

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения МО Менчерепское ТУ. происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития города, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого строгого режима, второго и третьего режимов ограничения. Проекты указанных зон разработаны на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом системы водоснабжения МО Менчерепское ТУ. являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них незначительны.

Сеть водопровода МО Менчерепское ТУ. имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения города в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

– хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

– производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

– тушение пожаров;

– собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения МО Менчерепское ТУ. является расчет потребностей города в воде, объемов водопотребления на различные нужды. Для систем водоснабжения расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

– в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

– в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;

– в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода воды.

Таким образом, система водоснабжения МО Менчерепское ТУ. представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. Суммарная протяженность водопроводных сетей МО Менчерепское ТУ. составляет 26,197 км (из них 1,2 км бесхозных сетей).

Модернизация трубопроводов (прокладка труб из полиэтилена), с увеличением пропускной способности, обеспечит гарантированное бесперебойное и качественное водоснабжение сельского поселения и создаст условия для развития жилищного строительства, размещения различных промышленных предприятий и производств.

Водоснабжение осуществляется подземными водами.

Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции по добычи воды и раздачи потребителям. При этом отдельные устройства и сооружения значительно удалены друг от друга. Для управления сложной системой водоснабжения из одного пункта рекомендуется применять современные средства автоматического контроля и управления.

1.2. Описание территорий МО Менчерепское ТУ., не охваченных централизованными системами водоснабжения

Вся территория Менчерепского ТУ. охвачена централизованным водоснабжением.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новое понятие в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения МО Менчерепское ТУ., можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения:

- Технологическая зона системы централизованного водоснабжения от водозабора Менчерепского ТУ, включающая в себя все сооружения подъема воды, а также все магистральные и распределительные трубопроводы.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В результате проведенного анализа существующих источников водоснабжения, составлен перечень технических характеристик источников водоснабжения МО Менчерепское ТУ., который отражен в таб.1.1.

таб. 1.1 Технические характеристики скважин

| № Скв. | Марка насоса | Количество насосов, находящихся в работе, шт. | Количество насосов, находящихся в резерве, шт. | Характеристика оборудования |  |  | Процент износа, % | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность, мЗ/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |  |  |
| с. Менчереп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв. №1 | ЭЦВ 6-10-140 | 1 | 1 | 10 | 140 | 6 | 100 | 1979 |
| скв. №2 | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 1 | 10 | 110 | 6 | 70 | 1965 |
| скв. №3 | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 1 | 16 | 110 | 6 | 30 | 1986 |
| скв. №4 | ЭЦВ 6-10-140 | 1 | 1 | 10 | 140 | 6 | 100 | 1989 |
| скв. №5 | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 1 | 16 | 110 | 6 | 50 | 1985 |
| с. Коротково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв. №1 | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 1 | 16 | 110 | 6 | 65 | 1980 |
| скв. №2 | ЭЦВ 5-5,6-100 | 1 | 1 | 5,6 | 100 | 5 | 50 | 1970 |
| с. Хахалино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв. №1 | ЭЦВ 6-4,5-110 | 1 | 1 | 4,5 | 110 | 6 | 20 | 2005 |
| п. Задубовский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв. №1 | ЭЦВ 6-4,5-110 | 1 | 1 | 4,5 | 110 | 6 | 60 | 1974 |
| п. Дунай ключ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скв. №1 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 1 | 1 | 6,5 | 125 | 6 | 65 | 1974 |

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В результате проведенного анализа системы водоснабжения МО Менчерепское ТУ. установлено, что в настоящее время система очистки воды отсутствует.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В результате проведенного анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций на территории МО Менчерепское ТУ., составлен перечень технических характеристик насосного оборудования, который отражен в таблице 1.2.

Таб. 1.2. Технические характеристики насосных станций

| Наименование объекта | Марка насоса | Количество насосов, находящихся в работе, шт. |  | Характеристика оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность, мЗ/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
| с. Менчереп |  |  |  |  |  |  |
| скв. №1 | ЭЦВ 6-10-140 |  | 1 | 10 | 140 | 6 |
| скв. №2 | ЭЦВ 6-10-110 |  | 1 | 10 | 110 | 6 |
| скв. №3 | ЭЦВ 6-16-110 |  | 1 | 16 | 110 | 6 |
| скв. №4 | ЭЦВ 6-10-140 |  | 1 | 10 | 140 | 6 |
| скв. №5 | ЭЦВ 6-16-110 |  | 1 | 16 | 110 | 6 |
| с. Коротково |  |  |  |  |  |  |
| скв. №1 | ЭЦВ 6-16-110 |  | 1 | 16 | 110 | 6 |
| скв. №2 | ЭЦВ 5-5,6-100 |  | 1 | 5,6 | 100 | 5 |
| с. Хахалино |  |  |  |  |  |  |
| скв. №1 | ЭЦВ 6-4,5-110 |  | 1 | 4,5 | 110 | 6 |
| п. Задубовский |  |  |  |  |  |  |
| скв. №1 | ЭЦВ 6-4,5-110 |  | 1 | 4,5 | 110 | 6 |
| п. Дунай ключ |  |  |  |  |  |  |
| скв. №1 | ЭЦВ 6-6,5-125 |  | 1 | 6,5 | 125 | 6 |

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети. Надежность системы водоснабжения МО Менчерепское ТУ. характеризуется как удовлетворительная.

Протяженность водопроводной сети 26,197 км (из них 1,2 км бесхозных водопроводных сетей). Общий износ водопроводных сетей составляет 56 %.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Необходимо проводить замены стальных и чугунных трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В таблице 1.3 приведены характеристики водопроводных сетей МО Менчерепское ТУ.

Таб. 1.3. Характеристики водопроводных сетей

| №п/п |  | Оформл/бесхоз | Протяженность, м. | Диаметр | Адрес | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | водопроводные сети | оф. | 975,00 | 25 | с.Менчереп, ул.Новая от дома 1 до дома 25 | 1998 |
| 2 | водопроводные сети | оф. | 925,00 | 32 | с.Менчереп, ул.Уропская от дома 10 до дома 37 | 1982 |
| 3 | водопроводные сети | оф. | 675,00 | 32 | с.Менчереп, ул. Березовая от дома 1 до дома 17 | 1980 |
| 4 | водопроводные сети | оф. | 450,00 | 63 | с.Менчереп, ул.Молодежная от дома 1 до дома 10 | 1997 |
| 5 | водопроводные сети | оф. | 600,00 | 63 | с.Менчереп, ул. Школьная от дома 1 до дома 10 | 1997 |
| 6 | водопроводные сети | оф. | 1 475,00 | 32 | с.Менчереп, ул.Центральная от дома 4 до дома 18 | 1978 |
| 7 | водопроводные сети | оф. | 2 425,00 | 25 | с.Менчереп, ул.Набережная от дома 31 до дома 149 | 1982 |
| 8 | водопроводные сети | оф. | 1 575,00 | 32 | с.Менчереп, ул.Целинная от дома 4 до дома 64 | 1997 |
| 9 | водопроводные сети | оф. | 2 000,00 | 32 | с.Менчереп, ул.Мира от дома 1 до дома 76 | 1980 |
| 10 | водопроводные сети | оф. | 1 850,00 | 32 | п. Дунай Ключ, , ул.Новая от дома № 5 до дома № 27 | 1987 |
| 11 | водопроводные сети | оф. | 1 985,00 | 32 | п. Дунай Ключ, ул. Светлая от дома № 1 до дома № 37 | 1987 |
| 12 | водопроводные сети | оф. | 1 138,00 | 25 | п. Дунай Ключ, ул.Центральная от дома № 2 до дома № 37 | 1986 |
| 13 | водопроводные сети | оф. | 1 600,00 | 32 | д.Коротково, ул.Лесная от дома 3 до дома 39 | 1998 |
| 14 | водопроводные сети | оф. | 1 000,00 | 32 | д.Коротково, ул.Лесная от дома 3 до смотрового колодца Уропского водопровода | 1998 |
| 15 | водопроводные сети | оф. | 1 500,00 | 32 | д.Коротково, ул. Нагорная от дома 1 до дома 57 | 1997 |
| 16 | водопроводные сети | оф. | 1 000,00 | 25 | п.Задубровский, ул. Пролетарская от дома 1 до дома63 | 1987 |
| 17 | водопроводные сети | оф. | 825,00 | 25 | д.Коротково, от дома 1 до дома 60 ул.Инская | 1998 |
| 18 | водопроводные сети | оф. | 174,00 | 32 | п. Дунай Ключ, от ул. Нагорной дома № 5 до дома № 35 ул.Центральная | 1999 |
| 19 | водопроводные сети | оф. | 800,00 | 25 | д.Хахалино, ул. Нагорная от дома №1а до дома №19 | 1986 |
| 20 | водопроводные сети | оф. | 725,00 | 32 | д.Коротково, ул.Набережная от дома 1 до дома 53 | 1998 |
| 21 | водопроводные сети | оф. | 200,00 | 32 | д.Коротково, от колодца ул.Лесной до дома 57 ул.Набережная | 1998 |
| 22 | водопроводные сети | оф. | 250,00 | 25 | п.Задубровский, от дома 15 ул.Прллетарская до ул.Молодежная дома 1а | 1987 |
| 23 | водопроводные сети | оф. | 450,00 | 25 | п.Забубровский, ул.Молодежная от дома 1 до дома 10 | 1987 |
| 24 | водопроводные сети | бесхоз | 400,00 | 32 | с.Менчереп, от дома №18 ул.Школьная до дома №5, ул.Набережная |  |
| 25 | водопроводные сети | бесхоз | 200,00 | 63 |  |  |
| 26 | водопроводные сети | бесхоз | 250,00 | 63 |  |  |
| 27 | водопроводные сети | бесхоз | 300,00 | 63 |  |  |
| 28 | водопроводные сети | бесхоз | 300,00 | 32 |  |  |
| 29 | водопроводные сети | бесхоз | 150,00 | 63 |  |  |

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении МО Менчерепское ТУ., анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения МО Менчерепское ТУ.  выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- Потери воды питьевого качества при транспортировке.

- Ухудшение качества воды в результате обрастания внутренней поверхности водоводов железистыми отложениями.

- Большой износ водопроводных сетей.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Решением по предотвращению замерзания воды в водопроводных сетях является прокладка трубопроводов на большой глубине.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения установлено, что комплекс системы водоснабжения МО Старопестеревское ТУ. находится в собственности ООО «Энергоресурс».

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Глава «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения МО Менчерепское ТУ. на период до 2028 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения МО Менчерепское ТУ. являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей МО Менчерепское ТУ.;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таб. 2.1.

Таб. 2.1. Целевые показатели

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2015 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 0% |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 0% |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | 26,197 км |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км) | 0,3 ед./км |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | ХПВ – 56 %, |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | - |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 100% |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |
|  | население | 60% |
|  | промышленные объекты | 100% |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100% |
| 5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Потери воды при транспортировке. | 30,73% |
| 6. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | 10% |
| 7. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на подачу 1,351 кВтч/м3 |

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО Менчерепское ТУ.

Сценарий развития систем водоснабжения и водоотведения МО Менчерепское ТУ. на период до 2028 года напрямую связан с планами развития Менчерепское ТУ.

При разработке схемы учтены планы по строительству, т.к. в большей степени именно они определяют направления мероприятий, связанных с развитием системы водоснабжения и водоотведения.

Схемой предусмотрено развитие сетей централизованного водоснабжения МО Менчерепское ТУ., а также 100% подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения, а также необходимое качество услуг по водоснабжению.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды приведены в таб. 3.1.

Таб. 3.1. Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации питьевой и технической воды, м3

| Статья расхода | Значение |
| --- | --- |
| Поднято воды | 81 028,89 |
| Получено воды со стороны | 19 130,34 |
| Общее количество потребляемой воды, в.т.ч | 100 159,23 |
| Расход воды на коммунально-бытовые нужды | 28,5 |
| Расход воды на нужды предприятия, в т.ч | 5 016,99 |
| На очистные сооружения | 0 |
| На промывку сетей | 39,81 |
| Прочие | 4 977,18 |
| Подано воды в сеть, в т.ч | 95 113,75 |
| Потери воды | 29 224,98 |
| Отпущено по категориям потребителей | 65 888,77 |

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.

Объем реализации холодной воды по МО Менчерепское ТУ. в 2017 году составил 65,89 тыс. м3. Объем потерь воды при реализации составил 29,22 тыс. м3. Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей в МО Менчерепское ТУ. можно разделить на:

Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

- организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Данные по суточному (среднесуточному и в максимальные сутки) потреблению воды предоставлены не были.

3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды МО Менчерепское ТУ. (пожаротушение, полив и др.)

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таб. 3.2

Таб. 3.2. Структурный баланс реализации питьевой воды

| № п.п. | Потребитель | ХВС м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 49 460,84 |
| 2 | Бюджет | 3 420,05 |
| 3 | Прочие | 5 563,16 |
| 4 | На собственные нужды производства | 7 444,72 |
| Итого: |  | 65 888,77 |

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что основным потребителем воды в МО Менчерепское ТУ. является население.

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях согласно приказу Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 28.06.2014г. №52, приведены в табл. 3.3.

Таб. 3.3 Нормы удельного водопотребления

| № п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Ед. изм. | Норматив потребления коммунальной услуги на 1 чел. в месяц. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Дома, оборудованные ванной длиной от 1500 мм от 1700 мм, оборудованные душем, центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | м3/чел. | 5,01 |
| 1.2. | Дома, оборудованные сидячей ванной длиной 1200 мм, оборудованные душем, центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | м3/чел. | 4,97 |
| 1.3. | Не полностью благоустроенные дома квартирного типа с отоплением, холодным водоснабжением, канализацией, обеспеченные горячей водой из отопительной системы | м3/чел. | 4,97 |
| 1.4. | Общежитие с общими санузлами и раковинами, душевыми на этажах или в подвальном помещении, с общими кухнями на этажах, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, отоплением | м3/чел. | 3,07 |
| 1.5 | Не полностью благоустроенные жилые дома без ванны с водопроводом, без горячей воды с водоотведением в выгребную яму | м3/чел. | 2,61 |
| 1.6 | Не полностью благоустроенные жилые дома с ванной, с водопроводом, канализацией в выгребные ямы, без горячей воды | м3/чел. | 4,70 |
| 1.7 | Неблагоустроенные жилые дома, оборудованные системой водоснабжения без водоотведения | м3/чел. | 2,61 |
| 1.8 | Неблагоустроенные жилые дома оборудованные городской водозаборной колонкой или дворовым краном | м3/чел. | 1,08 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 2.1. | Дома, оборудованные ванной длиной от 1500 мм от 1700 мм, оборудованные душем, центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | м3/чел. | 3,37 |
| 2.2. | Дома, оборудованные сидячей ванной длиной 1200 мм, оборудованные душем, центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | м3/чел. | 3,31 |
| 2.3. | Не полностью благоустроенные дома квартирного типа с холодным водоснабжением, канализацией, отоплением, обеспеченные горячей водой из отопительной системы | м3/чел. | 3,31 |
| 2.4. | Общежитие с общими санузлами и раковинами, душевыми на этажах или в подвальном помещении, с общими кухнями на этажах, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, отоплением | м3/чел. | 1,69 |

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Учитывая, что в 2017 году общее количество потребителей МО Менчерепское ТУ. составило 2079 человек, исходя из общего количества реализованной воды населению 49,46 тыс. м3, удельное потребление холодной воды составило 1,98 м3/мес на одного человека.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в МО Менчерепское ТУ. необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. Основными целями программы являются: перевод экономики города на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.

В ходе проведенного анализа установлено, что оснащенность приборами учета населения составляет - 60%, промышленных объектов – 100%, объектов социально-культурного и бытового назначения – 100%.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО Менчерепское ТУ.

Таблица 3.4 Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения

| Населенный пункт | Полная фактическая производительность ВЗУ, м3/сут. | Среднесуточный объем воды на ВЗУ, м3/сут. | Резерв производительной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Менчерепское ТУ. | 2138,4 | 195 | 90,88 |

В результате проведенного анализа технической документации ВЗУ и объемов водопотребления за 2017 год установлено, что в настоящее время по МО Менчерепское ТУ. на существующих ВЗУ имеется резерв производственных мощностей основного оборудования.

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития МО Менчерепское ТУ., рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012 а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозный баланс МО Менчерепское к 2028 г. составлен с учетом обеспечения всех потребителей централизованным водоснабжением.

Таб. 3.5 Прогнозные балансы потребления воды в МО Менчерепское ТУ.

| Статья расхода | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | 81 028,89 | 81 028,89 | 76 663,91 | 68 993,92 | 61 313,91 | 54 563,91 |
| Получено воды со стороны | 19 130,34 | 19 130,34 | 19 130,34 | 19 130,34 | 19 130,34 | 19 130,34 |
| Общее количество потребляемой воды, в.т.ч | 100 159,23 | 100 159,23 | 95 794,26 | 88 124,26 | 80 444,26 | 73 784,26 |
| Расход воды на коммунально-бытовые нужды | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Расход воды на нужды предприятия, в т.ч | 5 016,99 | 5 016,99 | 5 016,99 | 5 016,99 | 5 016,99 | 5 016,99 |
| На очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На промывку сетей | 39,81 | 39,81 | 39,81 | 39,81 | 39,81 | 39,81 |
| Прочие | 4 977,18 | 4 977,18 | 4 977,18 | 4 977,18 | 4 977,18 | 4 977,18 |
| Подано воды в сеть, в т.ч | 95 113,75 | 95 113,75 | 90 748,77 | 83 078,77 | 75 398,77 | 68 738,77 |
| Потери воды | 29 224,98 | 29 224,98 | 24 860 | 17 190 | 9 510 | 2 850 |
| Отпущено по категориям потребителей | 65 888,77 | 65 888,77 | 65 888,77 | 65 888,77 | 65 888,77 | 65 888,77 |

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды представлено в таблице 3.5.

3.10. Описание территориальной структуры потребления питьевой воды с разбивкой по технологическим зонам

На территории МО Менчерепское сформирована сложившаяся структура системы водоснабжения. Зоны водоснабжения представлены в Приложении 1.

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлен таблице 3.6.

Таб. 3.6 Прогнозные балансы потребления воды в МО Менчерепское ТУ. по типам абонентов

| № п.п. | Потребитель | ХВС м3/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| 1 | Население | 49 460,84 | 49 460,84 | 49 460,84 | 49 460,84 |
| 2 | Бюджет | 3 420,05 | 3 420,05 | 3 420,05 | 3 420,05 |
| 3 | Прочие | 5 563,16 | 5 563,16 | 5 563,16 | 5 563,16 |
| 4 | На собственные нужды производства | 7 444,72 | 7 444,72 | 7 444,72 | 7 444,72 |
| Итого: |  | 65 888,77 | 65 888,77 | 65 888,77 | 65 888,77 |

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях воды представлен таблице 3.5.

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице 3.5.

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчетная производительность ВЗУ составляет 260 т/сут, существующая производительность ВЗУ 2 138,4 т/сут, запас производительности ВЗУ составляет 87,84%.

Анализ результатов расчета показывает, что при существующих мощностях ВЗУ имеется резерв по производительностям основного технологического оборудования.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующей организации наделена ООО «Энергоресурс».

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа сведений о системе водоснабжения, планов администрации муниципального образования, программ ресурсоснабжающих организаций рекомендованы следующие мероприятия:

На первый этап 2018-2022 год:

- Замена насосного оборудования на насосных станциях;

- Установка приборов учета воды на насосных станциях;

- Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине

- Реконструкция ветхих сетей водоснабжения (26,197 км).

На второй этап 2023-2028 год:

- Установка частотных преобразователей на насосные станции.

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Проведенный анализ показал, что к 2028 году резерв производственных мощностей существующих водозаборных сооружений Менчерепское ТУ. будет достаточным для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды установленного качества, а также воды на пожарные и поливочные нужды, в связи с чем, предлагаются следующие мероприятия:

- Замена насосного оборудования.

- Реконструкция ветхих сетей.

4.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует

В результате проведенного анализа системы водоснабжения МО Менчерепское ТУ. выявлена необходимость строительства новых сетей водоснабжения на территориях не обеспеченных системами водоснабжения, а так же на участках перспективного строительства ввиду наличия в муниципальном образовании планов по подключению новых абонентов к централизованной сети водоснабжения.

4.2.3. Обеспечение водоснабжение объектов перспективной застройки

Увеличение площади строительных фондов на территории МО Менчерепское до 2028 года не планируется.

4.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены следующие мероприятия:

- Поэтапная перекладка ветхих водопроводных сетей (26,197 км).

- Установка частотных преобразователей.

4.2.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

Анализ показал, что в настоящее время качество подаваемой абонентам воды соответствует предельно допустимым нормам, для дальнейшего поддержания качества воды необходимо выполнять мероприятия по проведению контроля состава подземных вод согласно план-графика.

4.2.6 Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов

Решением по предотвращению замерзания воды в водопроводных сетях является прокладка трубопроводов на большой глубине.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал необходимость реконструкции насосных станций с установкой частотных преобразователей.

К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал необходимость внедрения новых высокоэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением города.

В рамках реализации данной схемы необходимо установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех повысительных насосных станциях.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно достигнут эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов.

Основной задачей внедрения АСОДУ является:

- Поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций; контроля состава подземных вод согласно план-графика.

- Сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций.

- Сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах.

- Возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности МО Менчерепское ТУ. приборами учета приведены в таб. 4.1.

Таб. 4.1.  Обеспеченность приборами учета

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд | Бюджетные организации | Прочие потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| МО Менчерепское ТУ. | 60% | 100% | 100% |

При отсутствии ПКУ расчеты с населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с импульсным выходом. На перспективу запланировать диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, округам, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов ее подачи.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО Менчерепское ТУ. и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО Менчерепское ТУ. показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории МО Менчерепское ТУ. Строительство новых трубопроводов системы водоснабжения не требуется.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Проведенный анализ показал, что размещение новых насосных станций, резервуаров и водонапорных башен не требуется.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Проведенный анализ показал, что в МО Менчерепское ТУ. строительство новых подземных сооружений не планируется.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в Приложении 1.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Меры предотвращения вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Результаты проведенного анализа показали, что в настоящее время на территории МО Менчерепское ТУ. сброс промывных вод не осуществляется в связи с отсутствием станций очистки воды, что исключает воздействие вредных веществ на водный бассейн.

5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, не актуален в связи с отсутствием станций очистки воды на территории муниципального образования.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Пунктом 43 «Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 определен порядок определения надбавки к тарифу – «Размер надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, к расчетному объему реализуемых организацией коммунального комплекса товаров и услуг соответствующего вида».

При анализе экономической эффективности необходимо производить оценку реальных инвестиций. Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов. Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2020 и 2026 г.г.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таб. 6.1.

Таб. 6.1. Cводная ведомость объемов и стоимости

| Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 2019 г. | до 2020 г. | до 2021 г. | до 2022 г. | до 2023 г. | до 2028 г. | Всего |
| Установка приборов учета воды на насосных станциях | - | 4400 | - | - | - | - | 4400 |
| Замена насосного оборудования на насосных станциях | - | 8900 | - | - | - | - | 8900 |
| Реконструкция ветхих сетей водоснабжения | - | 17 820 | 22770 | 22770 | 22770 | - | 86130 |
| Установка частотных преобразователей на насосные станции | - | - | - | - | - | 5950 | 5950 |
| Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважинах | - | 1133,65 | - | - | - | - | 1133,65 |
| ВСЕГО по муниципальному образованию: |  | 32253,65 | 22770 | 22770 | 22770 | 5950 | 106513,65 |

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

7.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:

Дпс=КнпКп∙100%, где

Кнп – количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;

Кп – общее количество отобранных проб;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:

Дпс=КпрсКп∙100%, где

Кпрс – количество проб питьевой воды в распределительной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп – общее количество отобранных проб;

Показателями качества горячей воды являются:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды:

Дтгв=КнпгКп∙100%, где

Кнпг – количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп – общее количество отобранных проб;

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды:

Дптс=КнпКп∙100%, где

Кпн – количество проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп – общее количество отобранных проб;

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.

Показатели качества питьевой воды представлены в таблице 7.1

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения представлены в таблице 7.1

7.3. Показатели качества обслуживания абонентов

Показатели качества обслуживания абонентов представлены в таблице 7.1

7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке

После реализации мероприятий, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, ожидается снижение потерь воды при транспортировке до их отсутствия.

7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

Затраты на реконструкцию системы водоснабжения МО Менчерепское с.п приведут к снижению потребления электроэнергии, повышения качества подаваемой питьевой воды, улучшению гидравлического режима и снижения количества аварий на сетях.

7.6. Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иным показателем, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства установлено удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды, кВтч/м3.

Таб. 7.1. Целевые показатели

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2017 год | 2018 | 2019 | 2020 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 26,197 | 28,197 | 20,797 | 13,987 | 0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 56 | 56 | 40 | 25 | 0 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в % от численности населения) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в %): |  |  |  |  |  |
|  | население | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 |
|  | промышленные объекты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %. | 30,73 | 30,73 | 26,14 | 18,07 | 3 |
| 6. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | 10 | 8,8 | 8,6 | 8,3 | 5,1 |
| 7. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды, кВтч/м3 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 |

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Информация о бесхозных сетях водоснабжения представлена в таблице 1.3.

Глава 2. Схема водоотведения МО Менчерепское ТУ.

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения МО Менчерепское ТУ.

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО Менчерепское ТУ. и деление территории МО Менчерепское ТУ. на эксплуатационные зоны

Водоотведение МО Менчерепское ТУ. представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения муниципального образования, можно разделить на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

В настоящее время система канализации поселения не развитая. Сети канализации имеют частично: жилые квартала с секционной и многоэтажной застройкой, административные здания, часть предприятий местной промышленности. Схема существующей канализации – самотечно-напорная.

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Анализ результатов технического обследования централизованной системы водоотведения позволяет сделать следующие выводы.

Отведение сточных вод МО Менчерепское ТУ. осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. Общая протяженность канализационной сети составляет 7,1781 км. Износ сетей составляет в среднем 54%.

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованной системе водоотведения МО Менчерепское ТУ., можно выделить следующие технологические зоны водоотведения:

- Технологическая зона самотечной канализации МО Менчерепское ТУ.

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Канализационные очистные сооружения отсутствуют.

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отведение сточных вод МО Менчерепское ТУ. осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. Общая протяженность канализационной сети составляет 7,1781 км. Износ сетей составляет в среднем 54%. Общая характеристика канализационных сетей представлена в таблице 1.1.

Таб. 1.1. Характеристики канализационных сетей

| №п/п |  | Оформл/бесхоз | Протяженность, м. | Адрес | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | канализационная насосная станция №1 | оф. | 39,2 | с.Менчереп, ул.Целинная 62 | 1968 |
| 2 | канализационная насосная станция №2 | оф. | 38,9 | с.Менчереп, ул.Целинная 62 | 1968 |
| 3 | канализационные сети | оф. | 4350 | с.Менчереп, ул.Целинная от дома 62 до приемного пруда в округе п.Камешек | 1993 |
| 4 | канализационные сети | оф. | 1075 | с.Менчереп, ул.Набережная от дома 52 до дома 62 | 1987 |
| 5 | канализационные сети | оф. | 1575 | с.Менчереп, от дома 1б ул.Новая до дома 52 ул.Набережная | 1987 |
| 6 | канализационные сети | оф. | 100 | п.Дунай-Ключ, ул.Новая от дома 1юб до канализационного колодца 52 ул.Набережная | 1989 |

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия муниципального образования. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории муниципального образования Менчерепское ТУ.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод. Согласно СанПиН 2.1.7.573-96, допускается использование осадков сточных вод, в качестве удобрений после предварительной обработки.

Анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости не является актуальным вопросом для МО Менчерепское ТУ., так как статистика отказов централизованной системы водоотведения в муниципальном образовании не ведётся.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Сбрасываемые сточные воды должны соответствовать требованиям СанПин4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Для соответствия сточных вод требованиям необходимо строительство канализационных очистных сооружений.

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Для того чтобы вся территория МО Менчерепское была охвачена централизованной системой водоотведение необходимо строительство 40 км сетей системы канализации.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО Менчерепское ТУ.

Проведенный анализ системы водоотведения на территории муниципального образования городское поселение Менчерепское ТУ. выявил, что основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведения МО Менчерепское ТУ. являются:

- износ сетей составляет 54%;

- низкий процент обеспеченности централизованной системой водоотведения;

- отсутствие КОС.

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения представлен в таблице 2.1.

Таб. 2.1. Территориальный баланс поступления сточных вод, м3

| Статья расхода | Значение |
| --- | --- |
| Принято сточных вод в.т.ч | 13 247,2 |
| Население | 10 481,22 |
| Бюджетные организации | 1 951,73 |
| Прочие потребители | 814,25 |

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Анализ показал, что объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Результаты анализа сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов показал, что приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей МО Менчерепское ТУ.  осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354), и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по МО Менчерепское ТУ. с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Данные для ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в центральную систему водоотведения предоставлены не были.

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития МО Менчерепское ТУ.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков представлен в таблице 2.2.

Таб. 2.2. Территориальный баланс поступления сточных вод, м3

| Статья расхода | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Принято сточных вод в.т.ч | 13 247,2 | 13 247,2 | 13 247,2 | 13 247,2 |
| Население | 10 481,22 | 10 481,22 | 10 481,22 | 10 481,22 |
| Бюджетные организации | 1 951,73 | 1 951,73 | 1 951,73 | 1 951,73 |
| Прочие потребители | 814,25 | 814,25 | 814,25 | 814,25 |

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения приведены в таб. 2.2

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения

Структура перспективного территориального баланса централизованной системы водоотведения МО Менчерепское ТУ. представлена в таб. 3.1.

Таб. 3.1. Структура перспективного территориального баланса Менчерепское ТУ. на 2028 год

| № п.п. | Наименование потребителей | Расчетное водоотведение, тыс. м3/год | Среднее водоотведение, тыс. м3/сут | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 10,481 | 0,029 | 0,037 |
| 2 | Бюджет | 1,95 | 0,005 | 0,007 |
| 3 | Прочие | 0,814 | 0,002 | 0,003 |

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

Расчет производительной мощности определяется как соотношение полной суточной фактической производительности к среднесуточному объему стоков, поступающих на очистные сооружения с учетом прироста численности населения в соответствии с Генеральным планом МО Менчерепское ТУ.

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Результаты анализа гидравлических режимов элементов централизованной системы водоотведения возможно произвести на основании результатов гидравлического расчета системы водоотведения муниципального образования.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения"), гидравлические расчеты централизованной системы водоотведения производится на основании электронной модели систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Целью гидравлического расчета является определение пропускной способности существующих трубопроводов, уклонов трубопровода, скорости движения жидкости, степени наполнения и глубины заложения трубопроводов.

Для подготовки базы данных и графической части электронной модели централизованной системы водоотведения МО Менчерепское ТУ. использовалась геоинформационная система Zulu, разработанная ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург.

Результаты анализа гидравлических режимов элементов централизованной системы водоотведения приведены в приложении к схеме водоснабжения и водоотведения МО Менчерепское ТУ.

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Канализационные очистные сооружения отсутствуют.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения МО Менчерепское ТУ. на период до 2028 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов;

- капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования;

- реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

- реконструкция сетей водоотведения;

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

- реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

По результатам анализа сведений о системе водоотведения рекомендованы следующие мероприятия:

На первый этап 2019-2023 год:

- Строительство новых сетей водоотведения (40 км.).

- Реконструкция ветхих сетей водоотведения (5,425 км)

На второй этап 2024-2029 год:

- Строительство КОС.

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

4.3.1. Организация централизованного водоотведения на территориях МО Менчерепское ТУ., где оно отсутствует

Для организации централизованного водоотведения необходимо:

- строительство новых сетей водоотведения (40 км.)

- строительство КОС.

4.3.2. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

В результате проведенного анализа, установлено, что сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды не требуется.

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что основными запланированными мероприятиями по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения в МО Менчерепское ТУ. являются:

- строительство новых сетей водоотведения (40 км.);

- реконструкция ветхих сетей водоотведения (5,425 км)

- строительство КОС.

Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения не планируется.

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, необходимость внедрения высокоэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления системами водоотведения.

В рамках реализации данной схемы предлагается устанавливать частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех канализационных очистных станциях, автоматизировать технологические процессы.

Необходимо установить частотные преобразователи, снижающие потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одновременно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения.

Основной задачей внедрения данной системы является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Создание автоматизированной системы позволяет достигнуть следующих целей:

- Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия.

- Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий.

- Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса.

- Сокращение времени:

- принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;

- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

- простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;

- Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления.

- Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО Менчерепское ТУ., расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО Менчерепское ТУ. а показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории муниципального образования Менчерепское ТУ.

Новые трубопроводы рекомендуется прокладывать вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Варианты прохождения трубопроводов выбираются на стадии разработки проектной документации системы водоотведения.

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приведены в таб. 4.1

Таб. 4.1. Границы охранных зон

| Инженерные сети | Расстояние, м, от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фундамент ов зданий и сооружений | Фундаментов ограждений предприятий эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | Оси крайнего пути |  | Бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | Наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | Фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
|  |  |  | Железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки | Железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | До 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | Св.1 до 35 кВ | Св.35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Инженерные сети | Водопровод | Канализация | Дождевая канализация | Газопровод | Кабельные сети | Кабели связи | Тепловые сети | Каналы, тоннели | Наружные пневмомусоропроводы |
| Водопровод | См. примечание 1 | См. примечание 2 | 1,5 | 1-2 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Канализация | См. примечание 2 | 0,4 | 0,4 | 1-5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |

Примечание:

- При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СП 31.13330.2012.

- Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать: до водопровода из железобетонных труб и асбестоцементных труб-5 м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5 м, диаметром свыше 200 мм-3 м; до водопровода из пластмассовых труб-1,5 м. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Проведенный анализ показал, что в муниципальном образовании Менчерепское ТУ. границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения возможно учесть только на стадии выполнения предпроектных работ в части урегулирования земельно-правовых вопросов.

4.9. Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

Для организации обеспечения работы централизованной системы водоотведения в МО Менчерепское с.п следует учитывать мероприятия, приведенные в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Перечень мероприятий для технического перевооружения объектов систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Источник экономии |
| --- | --- |
| Обеспечение нормативной степени очистки; | – отсутствие штрафов за сбросы неочищенных или частично очищенных сточных вод |
| Использование на КНС насосного оборудования с энергоэффективными двигателями; | – экономия электрической энергии |
| Снижение избыточного давления на насосных станциях | – экономия электрической энергии; – сокращения износа материалов трубопроводов |
| Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций; | – экономия электрической энергии; – снижение эксплуатационных затрат; – повышение качества и надёжности электроснабжения |
| Внедрение централизованной системы управления насосными станциями | – экономия электрической энергии |
| Модернизация водораспределительных устройств на насосных станциях с учётом потребляемой мощности | – снижение потерь электрической энергии |
| Диспетчеризация в системах водоотведения | – оптимизация режимов работы водоотводящей сети; – сокращение времени проведения ремонтно-аварийных работ; – уменьшение количества эксплуатационного персонала |
| Прокладка водоотводящих сетей оптимального диаметра | – экономия электроэнергии; – повышение надёжности водоотведения |

4.10. Организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Для того чтобы вся территория МО Менчерепское была охвачена централизованной системой водоотведение необходимо строительство 40 км сетей системы канализации.

4.11. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Сокращение сброса очищенных сточных вод может быть обеспечено за счет организации возврата их на технические нужды очистных сооружений. Схему возврата следует учесть при проведении проектных работ по реконструкции очистных сооружений канализации.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Анализ ситуации в системе водоотведения муниципального образования показал, что капитальный ремонт аэрационного оборудования и ремонт иловых карт на очистных сооружениях МО Менчерепское ТУ. позволит увеличить эффективность очистки сточных вод, снизив вредное воздействие на водные объекты, так же позволит увеличить надежность работы всей системы водоотведения. Так же рекомендуется замена хлораторного оборудования на установки УФ фильтрации или озонирования сточных вод.

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Анализ показал, что в настоящее время в МО Менчерепское ТУ. утилизация осадков сточных вод производится путем вывоза избыточного активного ила с иловых площадок в специально отведенные места по договорам вывоза отходов.

Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод необходимо предусмотреть современное высокоэффективное оборудование, автоматизация технологического процесса, автоматический контроль с помощью пробоотборников и анализаторов непрерывного действия. Ввод в эксплуатацию после реконструкции очистных сооружений позволит:

- достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемых к воде водоемов рыбохозяйственного назначения;

- уменьшить массу сбрасываемых загрязняющих веществ;

- предотвратить возможный экологический ущерб.

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2014, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2020 и 2028 г.г.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таб. 6.1.

Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таб. 6.1. Сводная ведомость объемов и стоимости работ

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 2019 г. | до 2020 г. | до 2021 г. | до 2022 г. | до 2023 г. | до 2028 г. | Всего |
| 1.1 | Строительство новых сетей водоотведения | - | 90900 | 90900 | 90900 | 90900 | - | 363600 |
| 1.2 | Строительство КОС | - | - | - | - | - | 66135 | 66135 |
| 1.3 | Модернизация магистральных канализационных сетей с монтажом железобетонных канализационных колодцев, от д.Камешек до с.Менчереп Беловского округа | - | - | 26100 | 6450 | - | - | 32550 |
|  | ВСЕГО по муниципальному образованию: | - | 90900 | 117000 | 97350 | 90900 | 66135 | 462285 |

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) (ед/км) (Пн): определяется следующим образом:

Пн=КА/ПLсети,

где КА/П – количество аварий и засоров на канализационных сетях;

Lсети – протяженность канализационных сетей (км).

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения приведены в таб. 7.1

7.2. Показатели качества обслуживания абонентов

Показатели качества обслуживания абонентов приведены в таб. 7.1

7.3. Показатели качества очистки сточных вод

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы (в процентах).

Фактическое значение показателя качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы) (%) (Днн) определяется следующим образом:

Днн=КпнндсКпроб,

где Кпнндс – количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы;

Кп – общее количество проб сточных вод.

Показатели качества очистки сточных вод приведены в таб. 7.1

7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

В соответствии с п. 13 Приказа Минстроя РФ от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» значения показателей энергетической эффективности систем водоотведения определяются следующим образом:

– удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (кВтч/м3) (Урост):

Урост=КэVоб,

где Кэ – общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;

Vобщ – общий объем сточных вод, подвергающихся очистке.

– удельный расход электрической энергии на, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВтч/м3) (Ур тр осв):

Ур тр осв=КэVоб тр осв,

где Vоб тр осв – общий объем сточных вод, подвергающихся очистке.

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод приведены в таб. 7.1

7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод

Затраты на реконструкцию системы водоснабжения МО Евтинского с.п приведут к снижению потребления электроэнергии, повышения качества подаваемой питьевой воды, улучшению гидравлического режима и снижения количества аварий на сетях.

Иные показатели по улучшению качества предоставляемых услуг ЖКХ не предоставлены, отсутствует возможность определения эффективности выполнения мероприятий программы комплексного развития.

7.6. Иные показатели, установленные федеральными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Показателем, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, является удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м3).

Таб.7.1. Целевые показатели

| Группа | Целевые индикаторы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене (в км) | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации (шт./ км) | - | - | - | - | - | - |
|  | 3. Износ канализационных сетей (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВтч/год) | - | - | - | - | - | - |
| 5. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м3) | - | - | - | - | - | - |

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным сетям в муниципальном образовании не является актуальным вопросом, так как бесхозяйные сети по данным администрации в муниципальном образовании отсутствуют.

Приложение 1. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения